|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19 ноября 2021 г. № 301 |
| --- | --- |

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021 № 852									г. Биробиджан

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Бобровскую Е.Н.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава администрации муниципального района							 М.А. Семёнов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального района

от 19.11.2021 № 852

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

(актуализированная)

Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

Краткая характеристика сельского поселения

В состав муниципального образования «Найфельдское сельское поселение входят три населенных пункта: с. Петровка, с. Русская Поляна и с. Найфельд, которое является административным центром сельского поселения. Основано в 1929 году. Село Найфельд стоит на левом берегу реки Бира. Дорога к селу Найфельд идёт на юго-восток от Биробиджана через сёла Птичник, Валдгейм, Красный Восток, Пронькино, Аэропорт и Жёлтый Яр. Расстояние до Биробиджана около 40 км. На юг от села Найфельд вниз по левому берегу Биры идёт дорога к селу Петровка и далее до села Русская Поляна, а по мосту на правый берег Биры — к селу Казанка. Сельское поселение России (МО 2-го уровня).

Процент от населения района — 11,23 %.

Плотность	3.32 чел/км²

Площадь	400,495км²

Процент от площади района — 9,01 %

Координаты: 48°23'51'' с. ш. 133°06'56'' в. д. высота над уровнем моря 55м.

Население: 1331 по состоянию на (2015г.)

Таблица 1. Изменение численности населения

| Годы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 1322 | 1319 | 1350 | 1405 | 1373 | 1331 |

Таблица 2. Состав сельского поселения

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Найфельд | село, административный центр | 1118 |
| 2 | Петровка | село | 106 |
| 3 | Русская Поляна | село | 98 |

Границы сельского поселения

На севере Найфельдское сельское поселение граничит с Валдгеймским сельским поселением, на востоке - со Смидовичским муниципальным районом ЕАО, на юге и западе - с Дубовским сельским поселением, на северо-западе - с Бирофельдским сельским поселением.

Южная точка границы Найфельдского сельского поселения расположена в точке с г.к. 48° 09' 52'' с.ш. и 133° 17' 29'' в.д., от которой граница идет на запад к р. Бира и вверх по течению до границы территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004), где поворачивает на северо-восток и идет по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004), пересекает Некипеловские озера, поворачивает на юго-восток и идет вдоль Некипеловских озер, пересекает р. Икура и поворачивает на северо-восток, пересекает автодорогу "Биробиджан - Найфельд" в точке пересечения дороги с водоотводящим каналом и через 0,25 км, продолжая идти по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004), идет в северном направлении до озера без названия, у которого поворачивает на восток и, пересекая озеро по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004), идет до границы Смидовичского муниципального района ЕАО. Далее граница поворачивает на юг и идет по смежеству Биробиджанского и Смидовичского муниципальных районов ЕАО до точки с г.к. 48° 09' 52'' с.ш. и 133° 17' 29'' в.д.

Климат на территории поселения летом относится к муссонной климатической области, зимой - континентальной.

Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Количество осадков составляет 59 мм в зимний период и 594 мм в летний период. По количеству осадков район менее увлажнен по сравнению с другими районами области. Основное количество осадков приходится зимой на ноябрь (16 мм) и летом на август (148 мм). Максимальная температура до     +40°С в июне и –33°С в январе.

Характерной чертой климата при смене муссонов является изменение направлений преобладающих ветров по сезонам года практически на противоположные, поэтому основное направление ветра западное и юго-западное в летний период и восточное, северо-восточное и частично юго-западное зимой.

Зима в районе начинается, как правило, с конца октября - начала ноября и длится до конца марта. Зимой наблюдается самая высокая повторяемость штилей – до 30% от общего числа наблюдений. В среднем за зиму наблюдается до 12 дней с метелью.

Весна начинается с конца марта и длится до начала июня. В конце зимы и весной ветер и значительное количество солнечной инсоляции вызывают испарение незначительного снежного покрова. Большая часть снежного покрова исчезает до начала оттаивания почвы, почти не образуя талой воды.

Весной наблюдаются значительные колебания от 25-30°С до –20°С. Относительная влажность в дневные часы отмечается менее 30%, что способствует развитию атмосферной засухи.

Лето на территории района практически совпадает с календарными сроками и делится на две половины сезона. Первая половина лета сравнительно сухая. Во второй половине за счет усиления циклонической активности возрастает роль южных циклонов и тропических тайфунов, приносящих теплую дождливую погоду. Дожди носят затяжной характер. Выпадают в основном в виде ливней, сопровождаемых грозами и градом. Нередко наблюдаются опасные дожди до 50 мм/сутки. Характерной особенностью муссонного климата является высокая относительная влажность.

Основными характерными признаками осени - понижение среднесуточной температуры ниже 15 °С, появление первых заморозков на почве. Первая половина осени теплая и солнечная. Во второй половине усиливается циклоническая деятельность, увеличивается повторяемость дней с сильным ветром. В конце октября - начале ноября наблюдается резкое похолодание.

Вегетационный период составляет 170-175 дней.

По климатическим условиям территория поселения имеет следующие характеристики:

–	расчетная температура наружного воздуха – минус 31 °С (СНиП 23-01-99);

–	вес снегового покрова   – 120 кг/м (СНиП 2.01.07-85);

–	скоростной напор ветра – 38 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85);

–	нормативная глубина промерзания грунтов – 2,85 м.

По климатическим данным пгт. Найфельд относится к подрайону 1В первого климатического района (СНиП 23-01-99).

Территория Найфельдовского сельского поселения по физико-географическому районированию расположена в Среднеамурской низменности.

По геоморфологическому районированию район относится к области впадин левобережья Приамурья.

В рельефе района отчетливо выражена одна из орографических частей – это Среднеамурская низменность, которая отличается низкими, почти горизонтальными поверхностями и представляет собой крупную межгорную впадину сложного строения. Впадина сложена озерно-аллювиальными, песчано-суглинистыми толщами мощностью в пределах сотен метров. Инструментальные наблюдения подтвердили ранее высказанные специалистами предположения об унаследованном прогибании фундамента Среднеамурской низменности. По данным нивелирования скорость прогибания составляет 1-5 мм/год.

В гидрогеологическом отношении поселок расположен в пределах Среднеамурского артезианского бассейна.

По литологическому разрезу скважина с. Найфельд (дата проходки 1967 г.), поселок располагается на водоносном горизонте плиоцен-четвертичных аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (NΙΙ-Qрr), представленные разнозернистыми песками, сверху перекрытыми суглинками (al QΙΙΙ-ΙV) в пределах Среднеамурского артезианского бассейна.

По фондовым данным бурения приведен литологический разрез:

0,8 - 1,8 м – суглинок, al QΙΙΙ-ΙV;

1,8 - 4,2 м – песок разнозернистый, NΙΙ-Qрr;

4,2 - 25 м – песок разнозернистый с гравием, NΙΙ-Qрr;

25 – 40 м – песок мелкозернистый, NΙΙ-Qрr.

Основная часть поселка расположена на незатопляемых участках, уровень подтопления которых, вероятностью один раз в сто лет. Также выделяются повышенные участки местности, условно пригодные для строительства.

По агропочвенному районированию земли Найфельдовского сельского поселения относятся к зоне дернево-подзолистой, подзолисто - болотные и болотные.

По безлесным шлейфам хребтов встречаются серые лесные почвы.

По механическому составу почва района в зависимости от рельефа, степени увлажнения, делится на тяжелые глиняные, среднесуглинистые или легко суглинистые.

Основными фондами распаханных и пахотно-пригородных земель являются дернево-подзолистые почвы. Эти почвы нуждаются в регулировании стока поверхностных вод, занимают подгорные, холмистые равнины, склоны низкогорий. В зависимости от рельефа наблюдается различная степень увлажнения и оподзоливания.  Растительность - лиственно-дубово-березовое редколесье по злаково-разнотравяному покрову, кустарниковые суходолы.  Подзолисто-болотные почвы занимают длительно-переувлажненые равнины, незатопляемые речные террасы. Эти земли используются как основные сенокосы и выгодно-пастбищные угодья. Тяжелые глинистые почвы медленно стаивают, зимой плохо прогреваются, недостаток воздуха в почве ведет к медленному разложению органических остатков и слабой микробиологической деятельности, эти почвы как правило незначительной мощности гумусного горизонта (8-14 см) нуждаются в постоянном окультуривании пахотного слоя.

Легкие суглинистые почвы отличаются хорошим дренажом, легко прогреваются весной и рано поспевают к обработке. Мощность гумусного горизонта 13-15 см. Эти почвы хорошо отзывчивы на удобрения.

Глава 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1.1.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.

В настоящее время услуги по организации питьевого водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения осуществляет одна организация.

Таблица 3. Перечень ресурсоснабжающих организаций

| Наименование | Юридический адрес | Эксплуатационная зона |
| --- | --- | --- |
| МУП «Районный Комплекс» | ЕАО, Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Школьная, д. 14 | Биробиджанский муниципальный район |

1.1.2.	Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Сельское поселение по водоснабжению и водоотведению делится на одну эксплуатационную зону, соответствующую населенному пункту.

1.1.3.	Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территориями, не охваченными централизованным водоснабжением, являются следующие населенные пункты:

•	с. Петровка;

•	с. Русское поле.

Не охвачены централизованным водоснабжением территории индивидуальной застройки, имеющие собственные источники водоснабжения.

1.1.4.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории населенных пунктов сельского поселения действует комбинированная система водоснабжения, представляющая собой как централизованную подачу воды, так и водоразбор из колонок.

На территории с. Найфельд действует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. В остальных селах, входящих в состав сельского поселения, централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствует.

1.1.5.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование систем централизованного водоснабжения не проводилось.

1.1.5.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водозабор с. Найфельд включает в свой состав следующие сооружения:

•	одну артезианскую скважину №182, оборудованную насосом марки ЭЦВ 6-10-160;

•	станцию обезжелезивания, оборудованную тремя скорыми фильтрами с гранодиоритовой двухслойной загрузкой;

•	резервуар-хранилище (водонапорная башня) емкостью 60 м3, где смешивается и дезинфицируется вода хлором перед тем, как подается в распределительную сеть.

Водозаборные узлы и наземные емкости требуют ремонта. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

1.1.5.2.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность водопроводных сетей по всему сельскому поселению составляет 2,41 км. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Таблица  4. Характеристика водопроводных сетей

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, км | Материал труб | % Износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор с. Найфельд | 150 | 1,29 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Найфельд | 100 | 1,06 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Найфельд | 50 | 0,02 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Найфельд | 32 | 0,02 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Найфельд | 25 | 0,02 | Сталь | 80 |
| Всего |  | 2,41 |  |  |

1.1.5.3.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Водозабор включает в свой состав следующие сооружения:

•	резервуар-хранилище (водонапорная башня) емкостью 60 м3, где смешивается и дезинфицируется вода хлором перед тем, как подается в распределительную сеть.

Около 100 % объема воды с. Найфельд проходит через очистные сооружения.  Станция обезжелезивания была построена по типовому проекту ТП №901-3-34, выполненному Московским НИИ «Мосгипротранс» и введена в эксплуатацию в 1979г. Проектная производительность станции составляет 4,2 м3/час; 100 м3/сут.; 36,5 тыс. м3/год. Технология очистки воды, поднятой из скважины водозабора включает фильтрование через гранодиаритные фильтры в объеме проектных 100,0 м3/сут. Очищенная вода подается в резервуар-хранилище водонапорной башни, емкостью 60 м3, а затем подается распределительную сеть посредством созданного давления столба воды.

1.1.5.4.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Водозабор включает в свой состав следующие сооружения:

•	одну артезианскую скважину №182, оборудованную насосом марки ЭЦВ 6-10-160.

1.1.5.5.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Схема водоснабжения кольцевая, с тупиковыми ответвлениями. Сети водоснабжения выполнены из стальных электросварных труб. Прокладка трубопроводов по территории жилой застройки – подземная.

Протяженность водопроводных сетей по всему сельскому поселению составляет 2,41 км.

Характеристика водопроводных сетей указана в Таблице 4.

1.1.5.6.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Анализ существующих проблем:

•	Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

•	Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки;

•	Требуется реконструкция очистных сооружений и модернизация оборудования;

•	Водозаборные узлы и наземные емкости требуют ремонта;

•	Имеется износ сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, отсутствуют.

1.1.5.7.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории с. Найфельд система горячего водоснабжения отсутствует.

1.1.5.8.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) глубина промерзания грунта рассчитывается по следующей формуле: h=k*√M

где, М — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01», а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства, k —коэффициент, принимаемый равным, м:

•	для суглинков и глин – 0,23;

•	для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28;

•	для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30;

•	для крупнообломочных грунтов – 0,34.

Ниже приведены среднемесячные температуры для территории Найфельда.

Таблица 5. Среднемесячные температуры в с.Найфельд, град Цельсий

| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | −22,2 | −16,5 | −6,4 | 5,4 | 13,0 | 18,9 | 21,1 | 19,2 | 12,8 | 3,9 | −9,2 | −18,8 |

Таким образом, расчетная глубина промерзания почв на территории с. Найфельд составляет, м:

•	для суглинков и глин – 1,95;

•	для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,38;

•	для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,55;

•	для крупнообломочных грунтов – 2,88.

Сети централизованного водоснабжения с. Найфельд выполнены в подземном исполнении, на глубине 3,0 м, что ниже глубины промерзания грунта. Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории поселения не выявлено

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения являются:

•	охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

•	повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

•	снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

•	обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

•	обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

•	приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

•	создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

•	достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

•	установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

•	обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

•	обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

•	открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

•	обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

•	организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

•	внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

•	показатели качества воды;

•	показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

•	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

•	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно- коммунального хозяйства.

1.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Прогноз численности населения осуществлен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и планируемом жилом фонде на данной территории.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

•	разработан проектный план градостроительного развития территории поселения;

•	определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

•	определена типология, структура и объемы новой жилой застройки, жилой фонд.

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения, расхода питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения, а также произведен расчет перспективного расхода воды при проектировании системы водоснабжения на перспективу.

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающей организацией.

В Таблице 6 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды.

Таблица  6. Баланс водоснабжения

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 29 890,47 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 |
| Потребление на собственные нужды | куб.м. | 5 197,18 |
| Собственные нужды водоподготовки | куб.м. | 3 461,54 |
| На промывку сетей | куб.м. | 1 735,64 |
| Расход воды на нужды предприятия | куб.м. | 1 033,39 |
| Хозяйствнные нужды | куб.м. | 1 033,39 |
| Прочие | куб.м. | 0,00 |
| Объем воды поступившей в сеть | куб.м. | 24 693,29 |
| Из собственных источников | куб.м. | 24 693,29 |
| От других операторов | куб.м. | 0,00 |
| Потери воды | куб.м. | 1 703,85 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды | %. | 6,90% |
| Объем воды, отпущенной абонентам | куб.м. | 22 989,44 |
| Собственным абонентам | куб.м. | 20 250,00 |
| Бюджетным организациям | куб.м. | 1 673,66 |
| Прочим потребителям | куб.м. | 1 065,78 |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб.м. | 0,00 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 29 890,47 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 |

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери воды из водопроводных сетей можно разделить на:

Собственные нужды

Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

чистка резервуаров;

промывка тупиковых сетей;

на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

промывка канализационных сетей;

тушение пожаров;

испытания пожарных гидрантов.

Организационно-учетные расходы, в том числе:

не зарегистрированные средствами измерения;

не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров.

Потери из водопроводных сетей:

Потери из водопроводных сетей в результате аварий;

Скрытые утечки из водопроводных сетей;

Утечки из уплотнения сетевой арматуры;

Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных систем водоснабжения.

Отчетные данные представлены за 2015-2019 годы согласно сведениям водоснабжающих организаций. Согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м³/сут) следует определять по формуле:

Qcут.max=Ксут.max*Qсут.m

где:

Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;

Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м³/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в Таблице 5.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения

Централизованное водоснабжение представлено холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение отсутствует. На территории расположены следующие группы абонентов:

население;

бюджетные потребители;

прочие потребители.

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов, представлен в Таблице 7.

Таблица  7. Структурный баланс по типам абонентов

| № п/п | Группа потребителей | Период потребления, м³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
| 1 | Население | 20 250,00 |
| 2 | Бюджетные потребители | 1 673,66 |
| 3 | Прочие потребители | 1 065,78 |
| 4 | Итого: | 22 989 |

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление холодной воды осуществляет население— 88%, на долю прочих потребителей приходится — 5%, на долю бюджетных — 7%.

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Техническое и горячее водоснабжение не осуществляется. Фактическое потребление холодной воды представлено в Таблице 8.

Таблица  8. Структура водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей на период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С использованием централизованной системы холодного водоснабжения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Без использования централизованной системы холодного водоснабжения (подвоз воды) |
|  | Объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 29,89 | 29,89 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
|  | Объем приобретенной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потребление на собственные нужды | тыс.м3 | 5,20 | 5,20 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
|  | Собственные нужды водоподготовки | тыс.м3 | 3,46 | 3,46 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
|  | На промывку сетей | тыс.м3 | 1,74 | 1,74 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
|  | Расход воды на нужды предприятия | тыс.м3 | 1,03 | 1,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
|  | Хозяйствнные нужды | тыс.м3 | 1,03 | 1,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
|  | Прочие | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем воды поступившей в сеть | тыс.м3 | 24,69 | 24,69 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
|  | Из собственных источников | тыс.м3 | 24,69 | 24,69 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
|  | От других операторов | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери воды | тыс.м3 | 1,70 | 1,70 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
|  | Уровень потерь к объему отпущенной воды | % | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 0,00 |
|  | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м3 | 22,99 | 22,99 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
|  | Собственным абонентам | тыс.м3 | 20,25 | 20,25 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 0,00 |
|  | Бюджетным организациям | тыс.м3 | 1,67 | 1,67 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
|  | Прочим потребителям | тыс.м3 | 1,07 | 1,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
|  | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 29,89 | 29,89 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
|  | Объем приобретенной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На сегодняшний день расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного водоснабжения осуществляется следующим образом:

•	юридические лица (в т. ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по фактическим показаниям коммерческих приборов учета;

•	основная часть населения оплачивает услуги водоснабжения по показаниям коммерческих общедомовых приборов учета питьевой воды;

•	остальная часть населения (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…») оплачивает потребленную воду по нормативам.

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Проектная производительность станции составляет 4,2 м3/час; 100 м3/сут.; 36,5 тыс. м3/год. Технология очистки воды, поднятой из скважины водозабора включает фильтрование через гранодиаритные фильтры в объеме проектных 100,0 м3/сут.

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды поселения на расчетный период рассчитаны в соответствии с:

•	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

•	СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

•	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

•	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

•	выданными техническими условиями на подключение к системам водоснабжения.

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:

•	численность постоянного населения;

•	численность постоянного населения к расчетному сроку схемы водоснабжения;

•	расход воды на нужды промышленности и неучтенные расходы принимаются в размере 10% от суммарного потребления воды на нужды населения;

•	потребление воды на поливку территории принимается в размере 60 л/сут на человека. Количество поливок — один раз в сутки.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в сельском поселении носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории сельского поселения. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п. 8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 22 мая 2020 года).

На территории Найфельдского сельского поселения расположены три сельских населенных пунктов: с. Найфельд, с. Петровка, с. Русская Поляна.

Численность постоянного населения - 1331 человек, в том числе:

с. Найфельд - 1118 человек, 318 хозяйств;

с. Петровка – 106 человек, 86 хозяйств;

с. Русская Поляна - 98 человек.

В качестве расчетного срока реализации определен конец 2046 года.

Таблица 9. Прогнозные балансы водоснабжения с 2022 по 2034 гг

| Показатели | Ед. измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление на собственные нужды | куб.м. | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 |
| Собственные нужды водоподготовки | куб.м. | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 |
| На промывку сетей | куб.м. | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 |
| Расход воды на нужды предприятия | куб.м. | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 |
| Хозяйствнные нужды | куб.м. | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 |
| Прочие | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды поступившей в сеть | куб.м. | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 |
| Из собственных источников | куб.м. | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 |
| От других операторов | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери воды | куб.м. | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды | %. | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% |
| Объем воды, отпущенной абонентам | куб.м. | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 |
| Собственным абонентам | куб.м. | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 |
| Бюджетным организациям | куб.м. | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 |
| Прочим потребителям | куб.м. | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 10. Прогнозные балансы водоснабжения с 2035 по 2046 гг

| Показатели | Ед. измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление на собственные нужды | куб.м. | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 | 5 197,18 |
| Собственные нужды водоподготовки | куб.м. | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 |
| На промывку сетей | куб.м. | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 | 1 735,64 |
| Расход воды на нужды предприятия | куб.м. | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 |
| Хозяйствнные нужды | куб.м. | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 | 1 033,39 |
| Прочие | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды поступившей в сеть | куб.м. | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 |
| Из собственных источников | куб.м. | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 | 24 693,29 |
| От других операторов | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери воды | куб.м. | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 | 1 703,85 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды | %. | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 6,90% |
| Объем воды, отпущенной абонентам | куб.м. | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 | 22 989,44 |
| Собственным абонентам | куб.м. | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 |
| Бюджетным организациям | куб.м. | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 | 1 673,66 |
| Прочим потребителям | куб.м. | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 | 1 065,78 |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 | 29 890,47 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Закрытая система горячего водоснабжения отсутствует.

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

На базовый год потребление холодной воды составляет 22989 куб. м, к 2046 году изменение потребления холодной воды останется незначительным. Техническое и горячее водоснабжение осуществляться не будет.

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Сельское поселение по водоснабжению и водоотведению делится на одну эксплуатационную зону, соответствующую населенному пункту. Техническое и горячее водоснабжение не осуществляется.

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

На базовый год потребление холодной воды составляет 22989 куб. м, к 2046 году изменение распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов планируется незначительным. В Таблице 6 приведен общий баланс водоснабжения. Техническое и горячее водоснабжение осуществляться не будет.

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Фактические потери воды при ее транспортировке в системе водоснабжения год составляют 6,9% от подачи в сеть. К концу расчетного срока планируется поддерживать уровень потерь за счет выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей схемой водоснабжения.

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения

Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды населения поселения и расходах воды на нужды объектов капитального строительства указаны в Таблицах 9 и 10.

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчетное максимальное потребление воды питьевого качества на территории муниципального образования составит:

•	на исходный год – 92,64 м3/сут.;

•	на 1 этап строительства – 92,64 м3/ сут.

•	на расчетный срок строительства – 92,64 м3/сут.

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

По состоянию на 2020 год на территории сельского поселения определена одна гарантирующая организация - МУП «Районный Комплекс».

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий указан в Таблице 11.

Таблица  11. Перечень основных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала внедрения | Год завершения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей | 2022 | 2026 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция сооружений водозабора в с. Найфельд | 2023 | 2024 |
| 3 | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | 2022 | 2024 |
| 4 | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | 2022 | 2022 |
| 5 | Создание материально технической базы системы водоснабжения | 2022 | 2044 |
| 6 | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоснабжения | 2022 | 2022 |
| 7 | Реконструкция водопроводных колонок | 2023 | 2023 |
| 8 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоснабжения | 2022 | 2022 |
| 9 | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоснабжении | 2022 | 2025 |

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Мероприятия разработаны на основании анализа существующей системы водоснабжения и выявленных проблем в структуре водоснабжения сельского поселения, которые подробно были описаны выше. При разработке мероприятий учтены перспективные балансы водоснабжения, прогнозируемые резервы/дефициты водозаборных сооружений.

Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут уточнены на этапе разработки проектной документации

a)	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция сооружений водозабора с. Найфельд

Основной задачей мероприятия является замена насосного оборудования на более эффективное. Экономия от этого мероприятия будет не менее 10%.

Кроме этого, необходимо выполнить работы по реконструкции самих скважин, зданий насосных станций и водоподготовки. Необходимо заменить арматуру и обвязку. Выполнить антитеррористические мероприятия.

b)	Модернизация сетей водоснабжения. Протяженность 0,96 км.

Прежде всего это замена трубопроводов. Сложность этого мероприятия состоит в эффективности планирования участков, подлежащих замене, на начальном этапе. Планирование, основанное на аварийности, является субъективным по ряду причин. Лучший эффект замена трубопроводов дает на участках с наибольшими потерями. Но такие участки не могут быть определены без работоспособной системы зонирования, т.е. определения балансов в разных зонах или участках. Поэтому в первые год от начала модернизации сетей, замена трубопроводов может составлять объем, определяемый, например, необходимостью восстановления того или иного гидравлического режима, обеспечивающего повышение надежности обеспечения водой. Конкретные участки должны определяться в ходе модернизации по результатам анализа потерь и других факторов.

Одним из важных мероприятий по реконструкции сетей должна стать замена задвижек. Около двух третей всех повреждений на сетях приходится на арматуру. Поэтому для снижения аварийности необходимо поменять как можно большее количество задвижек независимо от их диаметра. Такая массовая замена повысит управляемость сетью, даст возможность отключать только необходимый минимальный участок сетей. Это мероприятие снижает время проведения ремонтных работ и, соответственно, уменьшает операционные затраты. При замене задвижек в соответствии с инвестиционной программой, новую арматуру необходимо устанавливать бесколодезно с использованием телескопических штоков. Это уменьшит затраты, связанные с реконструкцией колодцев и камер, а в дальнейшем ликвидирует затраты на их обслуживание.

Замена пожарных гидрантов также ведет к снижению потерь и повышению надежности. Снижает операционные расходы, связанные с обязательной проверкой гидрантов два раза в год.

Замена крышек колодцев необходима для предотвращения их кражи. Крышки будут устанавливаться песко-полимерными с запорным механизмом и фирменным логотипом или другим узнаваемым рисунком.

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Хроменко С.В.

Время/дата подписания в печать – 10:00/ 19.11.2021

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»