|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19 ноября 2021 г. № 302 |
| --- | --- |

Продолжение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 19.11.2021 № 852 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области», начало в № 301 от 19.11.2021

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального района

от 19.11.2021 № 852

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

(актуализированная)

Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

продолжение

Реконструкция колодцев предполагает их замену на пластиковые изолированные конструкции.

c)	Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения

Для эффективного планирования производственных и других программ в части текущих и капитальных ремонтов, а также нового строительства водопроводных сетей, то есть получения максимального эффекта по снижению потерь и повышению надежности системы, необходимо строгое и постоянное понимание текущего распределения воды в сетях на различных участках. Для этого на всех источниках водоснабжения должны быть установлены расходомеры и манометры с автоматическим сбором и передачей данных в систему анализа. Также подобные измерительные системы должны быть установлены на определенных участках водопроводной сети, которые будут делить эти сети на зоны. В каждой такой зоне будет определяться ежедневный, еженедельный и ежемесячный объем потребления. Эти данные будут сопоставляться с предыдущими периодами и данными об оплаченных объемах. Таким образом, будет определяться уровень потерь и его изменение. Это позволит определять участки для ремонта и замены, определять эффект после проведения ремонтных работ.

d)	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения

Для определения оптимальных параметров работы сети и сооружений необходимо создать гидравлическую модель. Эта модель должна быть интегрирована в общую систему управлением предприятием. В данном случае должна быть жесткая связь с системой учета распределения воды в сетях. Постоянно автоматически корректирующая свои параметры модель должна показывать участки несоответствия начальным параметрам, что должно стать отправной точкой для дополнительных обследований и дальнейших планирований мероприятий по ремонтам и реконструкции. Поэтому данное мероприятие также должно быть первостепенным.

e)	Создание материально-технической базы системы водоснабжения

Надежная и качественная эксплуатация сетей водоснабжения невозможна без применения спецтехники. Наличие специализированной техники ускоряет скорость ремонта, снижает издержки на восстановление благоустройства, повышает надежность эксплуатации объектов.

f)	Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений

Для оперативного получения и анализа информации о состоянии отдельных объектов, насосных агрегатов, участков сетей необходимо создание системы оперативной диагностики.

Система будет включать в себя:

•	Автономные цифровые регистраторы давления с передачей данных, устанавливаемые на исследуемой зоне. Будут использоваться для выявления причин на проблемных участках;

•	Портативный расходомер напорных потоков. Основное назначение этого оборудования – определение фактической подачи насосных агрегатов и, вместе с другими исходными данными о давлении и потреблении электроэнергии, расчет КПД и сравнение с паспортными характеристиками. Также, одним из направлений использования этого оборудования будет определение исправности и точности работы стационарных коммерческих расходомеров, как своих, так и у абонентов.

•	Анализатор качества электроэнергии. Прибор будет использоваться для измерения фактической мощности насосных агрегатов и другого оборудования для последующего определения их эффективности и планирования мероприятий по замене или ремонту.

•	Трассоискатель и металлоискатели. Большинство ремонтных бригад будут оснащены оборудованием для поиска крышек колодцев, определения направления и местоположения трубопроводов.

•	Корреляционный и акустический течеискатели. Для поиска скрытых утечек будет приобретено оборудование, позволяющее определять их местоположение независимо от материала, диаметра и длины трубопровода.

g)	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоснабжения

Основная идея мероприятия по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии заключается в возможности переходить на разные ценовые категории в зависимости от конкретного объекта.

Системой должны быть охвачены все объекты, потребляющие электроэнергию. В данном случае это водозаборы. Они также будут разделены технологическими учетами, которые позволят оценивать энергетическую эффективность отдельных потребителей, таких как скважины, обеззараживание или второй подъем.

Информация с этой системы должна быть интегрирована с общей системой сбора и анализа данных на предприятии для последующего расчета удельных расходов и разработки дальнейших мероприятий по снижению затрат.

h)	Реконструкция водопроводных колонок

Имеющиеся колонки будут заменены на автоматизированные, которые позволят упорядочить отбор воды только действующими абонентами и снизить потери от несанкционированного отбора.

i)	Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоснабжении

Рассматриваемое мероприятие будет объединять три крупных взаимосвязанных блока:

•	Информационную систему;

•	Систему анализа;

•	Систему управления.

Для информационной системы основной задачей будет получение данных с локальных автоматизированных систем, например, системы телеметрии КНС и ВНС, системы зонирования, дозирования реагентов, местонахождения техники и т.д. Кроме этого, должны формироваться базы данных хозяйственной и управленческой информации, такой как состояние складов, исправность техники и оборудования, наличие нештатных ситуаций на сетях и сооружениях, начисления абонентов, кадровый учет, бухгалтерский учет, управленческий учет.

Система анализа будет на основании имеющейся информации определять эффективность текущих состояний процессов. Она будет включать в себя гидравлические модели, систему расчета потребления и планирования ресурсов, соответствующие модули начисления и управления предприятием.

Предполагается, что большинство решений по управлению режимами, технологическими процессами и состоянием ресурсов будет приниматься автоматически. Однако будет организован полноценный диспетчерский пункт, где персонал сможет самостоятельно корректировать вопросы оперативного управления производственными процессами, распределения ресурсов и персонала. Также специализированные подразделения на основе системы анализа смогут корректировать решения относительно режимов, планирования различных программ, затрат, состояния материальных, финансовых и кадровых ресурсов.

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Перечень основных мероприятий указан в Таблице 11. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения отсутствуют.

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Перечень основных мероприятий указан в Таблице 11. Внедрение автоматического регулирования и дистанционного управления предполагается объектах водоснабжения.

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договораустановки

Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы коммерческого учета, производят оплату исходя из утвержденных нормативов.

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование

Варианты прохождения проектируемых трубопроводов указаны предварительно и будут уточнены на этапе разработки проектной документации.

Обоснованием выбора предварительных трасс является: оптимальная величина затрат на строительство водопроводов, техническая возможность их прокладки в выбранных местах (отсутствие зданий, строений и объектов капитального строительства, т. е. стационарных сооружений).

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Настоящей схемой не предусмотрено строительство новых объектов системы водоснабжения.

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1.	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Технологический процесс забора воды из источника воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Общий объем воды для промывки трубопроводов и технологических труб с дезинфекцией составит 710,35 куб. м.

1.5.2.	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки.

Предлагается на комплексе водоочистных сооружений вместо жидкого хлора    использовать    новый    эффективный    обеззараживающий    агент - гипохлорит натрия, получаемый путем электролиза раствора поваренной соли. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

1.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Расчет стоимости строительства сооружений осуществлен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2021 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ №918 от 30.12.2019 и НЦС 81-02-19-2021 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ №905 от 30.12.2020.

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2021 г. для базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам использованы временной, территориальный, климатический, сейсмический переводные коэффициенты.

Расчет стоимости реализации мероприятий по замене старых сетей выполнен на основании НЦС 81-02-14-2021«Сети водоснабжения и канализации».

Расчет стоимости дополнительных мероприятий определен по коммерческим предложениям.

Таблица  12. Расчет стоимости мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала внедрения | Год завершения мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей (L=964 м; Dу=160мм) | 2022 | 2026 | 13 693 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция сооружений водозабора в с. Найфельд | 2023 | 2024 | 16112 |
| 3 | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | 2022 | 2024 | 1223 |
| 4 | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | 2022 | 2022 | 559 |
| 5 | Создание материально технической базы системы водоснабжения | 2022 | 2044 | 8150 |
| 6 | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоснабжения | 2022 | 2022 | 768 |
| 7 | Реконструкция водопроводных колонок | 2023 | 2023 | 130 |
| 8 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоснабжения | 2022 | 2022 | 40 |
| 9 | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоснабжении | 2022 | 2025 | 500 |
| Итого |  |  |  | 41 175 |

1.6.2.	Оценка  величины необходимых	капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В Таблице 13 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенным вариантом развития централизованной системы водоснабжения.

В таблице отражены следующие сведения:

1.	Расчеты прогнозных цен реализации мероприятий сформированы в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции.

2.	Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

•	группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

•	группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

•	группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

•	группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

•	группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».

Таким образом, финансовые вложения в реализацию мероприятий схемы водоснабжения составят — 50 022 тыс. руб. (в прогнозных ценах), без НДС.

Таблица  13. Расчет стоимости мероприятий по группам

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 2.1.1. | Модернизация водопроводных сетей | 2022 | 2026 | 15 426 | 2 848 | 2 962 | 3 081 | 3 204 | 3 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция сооружений водозабора в с. Найфельд | 2023 | 2024 | 18 054 | 0 | 1 743 | 16 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | 2022 | 2024 | 1 324 | 424 | 441 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | 2022 | 2022 | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Создание материально технической базы системы водоснабжения | 2022 | 2044 | 13 092 | 1 017 | 353 | 367 | 381 | 397 | 412 | 429 | 446 | 464 | 483 | 502 | 522 | 543 | 564 | 587 | 611 | 635 | 660 | 687 | 714 | 743 | 773 | 803 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоснабжения | 2022 | 2022 | 799 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5. | Реконструкция водопроводных колонок | 2023 | 2023 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6. | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоснабжения | 2022 | 2022 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7. | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоснабжении | 2022 | 2025 | 563 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2022 | 2044 | 50 022 | 5 815 | 5 747 | 20 329 | 3 702 | 3 850 | 412 | 429 | 446 | 464 | 483 | 502 | 522 | 543 | 564 | 587 | 611 | 635 | 660 | 687 | 714 | 743 | 773 | 803 | 0 | 0 |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды)

Показателями качества питьевой воды являются:

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателями качества горячей воды являются:

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):

Дпс= Кнп/Кп*100%

Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб;

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):

Дпс= Кпрс/Кп*100%

Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

Ктгв= Кнпг/Кп*100%

Кнпг - количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):

Ктгв=Кнпг*100%

Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.

Итоговые показатели качества воды сведены в Таблицу 14.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности	водоснабжения устанавливаются в отношении:

аварийности централизованных систем водоснабжения;

продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. Целевой показатель продолжительности	перерывов	водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

Итоговые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения сведены в Таблицу 14.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Показателями эффективности использования ресурсов являются:

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ м³);

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/ м³);

Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

Дпв= Vпот/Vобщ*100%

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть;

Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее

транспортировке;

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м³)

Урп=Кэ/Vобщ

Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;

Vобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка;

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/ м³)

Утр=Кэ/Vобщ

Vобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды.

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.

Итоговые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, сведены в Таблице 14.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные целевые показатели не установлены.

Итоговые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, сведены в Таблице 14.

Таблица  14. Показатели качества, надежности и энергоэффективности

| Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности | Год действия инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% |
| 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 |

Глава 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.	Существующее положение в сфере водоотведения

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

В структуру системы водоотведения входит: иловая площадка, накопитель хоз. фекальных отходов, отстойник двухъярусный, отстойник канализационный, песколовка с песчаной площадкой, нежилое здание – канализационно-очистное сооружение.

В систему водоотведения с. Найфельд поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной жилой застройки. Перекачка сточных вод в с. Найфельд из КНС №1 и КНС №2 до очистных сооружений осуществляется насосами НЦ-50-40 и ФН-120-11.

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации с. Найфельд слабо развита. Население индивидуальной жилой застройки пользуется выгребами.

Стоки полной биологической очистке не подвергаются и не удовлетворяют требованиям ПДК для сброса на рельеф.

Необходимо строительство новых очистных сооружений.

Требуется реконструкция КНС.

2.1.3.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Длина канализационных сетей составляют 2407,39 м. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от небольших предприятий.

Таблица 15. Характеристика сетей водоотведения

| № п/п | Д труб, мм | Протяженность, км | Материал труб | Год прокладки | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 0,0516 | сталь | 1980 | 68 |
| 2 | 100 | 0,6437 | сталь | 1975 | 80 |
| 3 | 32 | 0,1083 | сталь | 1979 | 70 |
| 4 | 25 | 0,0206 | сталь | 1977 | 75 |
| 5 | 150 | 0,1956 | сталь | 1981 | 65 |
| 6 | 50 | 0,158 | сталь | 1974 | 82 |
| 7 | 50 | 0,023 | сталь | 1974 | 82 |
| 8 | 50 | 0,181 | сталь | 1985 | 55 |
| 9 | 25 | 0,048 | сталь | 1983 | 60 |
| 10 | 50 | 0,2378 | сталь | 1986 | 52 |
| 11 | 25 | 0,0828 | сталь | 2006 | 5 |
| 12 | 150 | 0,0518 | сталь | 2006 | 5 |
| 13 | 50 | 0,0472 | сталь | 2006 | 5 |
| 14 | 50 | 0,0124 | сталь | 2007 | 4 |
| 15 | 25 | 0,0043 | сталь | 1981 | 65 |
| 16 | 110 | 0,1422 | сталь | 1981 | 65 |
| 17 | 50 | 0,073 | сталь | 1979 | 93 |
| 18 | 25 | 0,028 | сталь | 1979 | 93 |
| 19 | 110 | 0,2619 | сталь | 1979 | 93 |
| 20 | 25 | 0,03619 | сталь | 1979 | 93 |

2.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадка не производится.

2.1.5.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью 2,4 км отводятся на очистку сточные воды.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По прежнему острой остается проблема износа канализационной сети.

Сбрасываемые сточные воды относятся к классу городских хозяйственно-бытовых сточных вод, и их состав нормируется согласно СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СП 32.13330.2012).

2.1.6.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Территориями, не охваченными централизованными системами водоотведения не охвачены следующие населенные пункты:

•	с. Петровка;

•	с. Русское поле.

Население использует выгребные ямы и септики.

2.1.7.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения

В настоящее время основными проблемами в водоотведении муниципального образования являются:

a)	Значительный эксплуатационный износ сетей канализации;

b)	Значительный	эксплуатационный износ, морально и технически устаревшая технологическая схема ОС.

c)	КНС требуются реконструкции;

d)	Отсутствие учета объема перекачиваемых стоков.

2.1.8.	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 мая 2019 года №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782», определен порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, который отражен в Таблице 16.

Таблица 16. Порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации)

к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

| № п/п | Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения |
| --- | --- |
| 1 | Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев 1.1 и 1.2. |
| 1.1. | Объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в подпунктах 1.1.1—1.1.7, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов) |
| 1.1.1. | — сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов; |
| 1.1.2. | — сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания; |
| 1.1.3. | — сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; |
| 1.1.4. | — сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; |
| 1.1.5. | — сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества; |
| 1.1.6. | — поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения); |
| 1.1.7. | — сточные воды, не указанные в подпунктах выше, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном подпунктом 1.1.7.1 |

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Хроменко С.В.

Время/дата подписания в печать – 10:10/ 19.11.2021

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»