|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19 ноября 2021 г. № 303 |
| --- | --- |

Продолжение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 19.11.2021 № 852 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области», начало в № 301 от 19.11.2021; № 302 от 19.11.2021

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального района

от 19.11.2021 № 852

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

(актуализированная)

Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

продолжение

Таблица 16. Порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации)

к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

| № п/п | Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения |
| --- | --- |

продолжение

| 1.1.7.1. | В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в пункте 1.1, за период, указанный в подпункте 1.1.7.1.1, меньше 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) за этот период, для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в объеме сточных вод, учитываемых в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, может быть учтен объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанный в подпункте 1.1.7 (в размере не более 50 процентов объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей состава таких сточных вод следующим показателям: -нефтепродукты - не более 3 мг/дм; -фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм; -железо - не более 3 мг/дм; -медь - не более 0,1 мг/дм; -алюминий - не более 1 мг/дм; -цинк - не более 0,5 мг/дм; -хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм; -никель - не более 0,1 мг/дм; -кадмий - не более 0,005 мг/дм; -свинец - не более 0,01 мг/дм; -мышьяк - не более 0,01 мг/дм; -ртуть - не более 0,0001 мг/дм; -ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм. |
| --- | --- |
| 1.1.7.1.1 | Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, определяется за 3 календарных года, предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения. В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объефма сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется за период, в течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев. |
| 1.2. | Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод |
| 2. | К централизованным системам водоотведения поселений или городских округов также подлежат отнесению централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов (без оценки соблюдения совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов). Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселения или городского поселения, к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов организация, указанная в пункте 3, представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского поселения, из числа документов, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| 3. | Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, установленном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения". Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанных в пункте 1, либо документы, подтверждающие, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского поселения, предусмотренные пунктом 2, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации) (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (далее - выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица). |

На момент актуализации схемы водоотведения можно отнести следующие централизованные системы водоотведения:

с. Найфельд.

2.2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В муниципальном образовании находится одна технологическая зона водоотведения.

Итоговый баланс поступления сточных вод представлен в Таблице 17.

Таблица 17. Баланс поступления сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования всего по организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | куб.м. | 23 752,74 |
| 2 | Собственных абонентов | куб.м. | 20 250,00 |
| 3 | Бюджетных организаций | куб.м. | 2 318,21 |
| 4 | Прочих потребителей | куб.м. | 1 184,53 |
| 5 | Других организаций, осуществляющих водоотведение | куб.м. | 0,00 |
| 6 | Хозяйственные нужды предприятия | куб.м. | 255,26 |
| 7 | Объем транспортируемых сточных вод | куб.м. | 0,00 |
| 8 | На собственные КОС | куб.м. | 0,00 |
| 9 | Другим организациям | куб.м. | 0,00 |
| 10 | Объем сточных вод, прошедших очистку | куб.м. | 24 008,00 |
| 11 | Сброшеные воды без очистки | куб.м. | 0,00 |

2.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают в систему канализации.

Необходимо отметить, что приборов учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов в поселении нет. Весь учет ведется по приборам водоснабжения. Согласно сценарию развития поселения, приведенного в генеральном плане, балансы водоотведения будут соответствовать объемам водоснабжения.

2.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают в систему канализации.

Необходимо отметить, что приборов учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов в поселении нет.

Здания, строения и сооружения не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод. Согласно сценарию развития поселения балансы водоотведения будут соответствовать объемам водоснабжения.

Гарантирующими организациями для расчета объемов принятых стоков применяет данные индивидуальных квартирных приборов учета ХВС. Те абоненты, у которых отсутствуют индивидуальные счетчики холодной воды оплачивают услуги по водоотведению исходя из нормативов.

2.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

МУП «Районный Комплекс» является гарантирующим поставщиком в сфере водоотведения на территории муниципального образования.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и численности потребителей, в части оборудованной и перспективной канализационной системы, предусматривающей строительство очистных сооружений в с. Найфельд.

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности.

На территории сельского поселения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка.

Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединить в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

•	строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. Применение современной технологии ультрафиолетовой дезинфекции, исключающей использование обеззараживающих реагентов. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

•	утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

•	подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим   или новым очистным сооружениям путем реконструкции самотечных сетей канализации. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003¬75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

В Главе 1 настоящей схемы рассматривались сценарии развития централизованных систем водоснабжения. В соответствии с ним рассматривается сценарий перспективного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения.

Таблица 18. Перспективные объемы поступления сточных вод

| № п/п | Статья отвода стоков | Единицы измерения | Базовый год | Расчет на перспективу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2046 |
| 1 | Годовой прием сточных вод: | тыс. м³/год | 23,75 | 23,75 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,07 | 0,07 |
| 1.1 | Население | тыс. м³/год | 20,25 | 20,25 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,06 | 0,06 |
| 1.2 | Бюджетные предприятия | тыс. м³/год | 2,32 | 2,32 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,01 | 0,01 |
| 1.3 | Прочие потребители | тыс. м³/год | 1,18 | 1,18 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,003 | 0,003 |

2.3.	Прогноз объема сточных вод

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в п. 2.2.5 настоящей схемы.

Таблица 19. Перспективный расчет поступления стоков с 2022 по 2032 годы

| Система водоотведения | Единицы измерения | Базовый год | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Годовой прием сточных | тыс. м³/год | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
| Среднесуточный | тыс. м³/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Максимальный суточный | тыс. м³/сут | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Максимальный часовой | тыс. м³/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Максимальный секундный | тыс. л/с | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: | Тыс. м³/год | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
|  | тыс. м³/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Население | тыс. м³/год | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
|  | тыс. м³/сут | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Бюджетные предприятия | тыс. м³/год | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
|  | тыс. м³/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Прочие абоненты | тыс. м³/год | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | тыс. м³/сут | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

Таблица 20. Перспективный расчет поступления стоков с 2033 по 2043 годы

| Система водоотведения | Единицы измерения | Базовый год | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| Годовой прием сточных | тыс. м³/год | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
| Среднесуточный | тыс. м³/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Максимальный суточный | тыс. м³/сут | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Максимальный часовой | тыс. м³/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Максимальный секундный | тыс. л/с | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: | Тыс. м³/год | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
|  | тыс. м³/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Население | тыс. м³/год | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
|  | тыс. м³/сут | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Бюджетные предприятия | тыс. м³/год | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
|  | тыс. м³/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Прочие абоненты | тыс. м³/год | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | тыс. м³/сут | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

Таблица 21. Перспективный расчет поступления стоков с 2044 по 2046 годы

| Система водоотведения | Единицы измерения | Базовый год | Расчет на перспективу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2044 | 2045 | 2046 |
| Годовой прием сточных | тыс. м³/год | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
| Среднесуточный | тыс. м³/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Максимальный суточный | тыс. м³/сут | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Максимальный часовой | тыс. м³/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Максимальный секундный | тыс. л/с | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: | Тыс. м³/год | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
|  | тыс. м³/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Население | тыс. м³/год | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
|  | тыс. м³/сут | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Бюджетные предприятия | тыс. м³/год | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
|  | тыс. м³/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Прочие абоненты | тыс. м³/год | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | тыс. м³/сут | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

На расчетный срок действия актуализации схемы водоотведения, не ожидается увеличения количества канализационных стоков.

2.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения

В муниципальном образовании находится одна технологическая зона водоотведения.

МУП «Районный Комплекс» является гарантирующим поставщиком в сфере водоотведения на территории муниципального образования.

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности.

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в п. 2.2.5 настоящей схемы.

В Главе 1 настоящей схемы рассматривались сценарии развития централизованных систем водоснабжения. В соответствии с ним рассматривается сценарий перспективного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения.

2.3.4.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Согласно сценарию развития поселения балансы водоотведения будут соответствовать объемам водоснабжения.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и численности потребителей, в части оборудованной и перспективной канализационной системы, предусматривающей строительство очистных сооружений в с. Найфельд.

Согласно данным, представленным в Таблице 20, следует, что дефицит производительности КОС на расчетный срок действия схемы водоотведения, не ожидается.

2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения муниципального образования являются:

•	реконструкция канализационных сетей с целью повышения надежности централизованной системы водоотведения;

•	повышение надежности и эффективности функционирования системы в целом;

•	снижение негативного влияния	централизованной системы водоотведения на окружающую среду.

Принципы развития централизованной системы водоотведения:

•	обеспечение для абонентов доступности водоотведения и постоянное улучшение качества предоставления услуг с использованием централизованной системы водоотведения;

•	обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

•	использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;

•	внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения. Направления развития централизованной системы водоотведения:

•	обновление сетевого хозяйства;

•	расширение зоны действия систем водоотведения;

•	приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;

•	внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;

•	применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения:

•	показатель надежности и бесперебойности водоотведения – снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на объектах централизованного водоотведения;

•	показатели эффективности использования ресурсов – снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах транспортировки и очистки сточных вод;

•	показатели качества очистки сточных вод – приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и утвержденным нормативам ПДК.

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

План реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения представлен в Таблице 22.

Таблица 22. План реализации мероприятий по водоотведению

| № п/п | Мероприятия | Плановый год начала внедрения | Плановый год завершения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в с.п. Найфельд | 2022 | 2023 |
| 2 | Модернизация канализационных сетей | 2022 | 2026 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных насосных станций | 2022 | 2026 |
| 5 | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | 2022 | 2024 |
| 6 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоотведения | 2022 | 2022 |
| 7 | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | 2022 | 2022 |
| 8 | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоотведения | 2022 | 2022 |
| 9 | Модернизация химической лаборатории | 2024 | 2025 |
| 10 | Создание материально технической базы системы водоотведения | 2022 | 2044 |
| 11 | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоотведении | 2022 | 2026 |

Плановые сроки реализации мероприятий по строительству определены исходя из дат планируемого прироста поступления стоков с учетом времени, отводимого на строительство объекта.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить все основные задачи и проблемы в сфере водоотведения муниципального образования.

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Обоснованием выполнения мероприятий по реконструкции и строительству объектов водоотведения являются требования Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О водоснабжении и водоотведении».

a)	Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений, производительностью 65 м3/сут.

В настоящий момент существующие очистные сооружения изношены и технически устарели. На существующих КОС отсутствует автоматизация, телемеханика и диспетчеризация. Так же они не производят очистку стоков до требований, установленных законодательством.

b)	Модернизация канализационных сетей

Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 г. №378 «Об утверждении «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий», нормативный срок службы труб составляет 30 лет.

На сегодняшний момент большая часть канализационных сетей централизованной системы водоотведения имеет не удовлетворительное состояние, порядка 1 км изношенных участков, которые подлежат замене.

Эксплуатация труб, исчерпавших свой ресурс, приводит к снижению надежности системы водоотведения, к опасности возникновения аварийных ситуаций, а также приводит к загрязнению грунтовых вод, что значительно ухудшает экологическую обстановку.

В связи с вышесказанным, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции канализационных сетей, которые позволят осуществлять надежное и бесперебойное отведение стоков от потребителей.

c)	Разработка проектно-сметной документации и реконструкцию канализационных насосных станций.

Для обеспечения транспортировки стоков на очистные сооружения необходима реконструкция двух КНС.

Обоснование вспомогательных мероприятий в системе водоотведения:

a)	Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоснабжении

Рассматриваемое мероприятие будет объединять три крупных взаимосвязанных блока:

•	Информационную систему;

•	Систему анализа;

•	Систему управления.

Для информационной системы основной задачей будет получение данных с локальных автоматизированных систем, например, системы телеметрии КНС и ВНС, системы зонирования, дозирования реагентов, местонахождения техники и т.д. Кроме этого, должны формироваться базы данных хозяйственной и управленческой информации, такой как состояние складов, исправность техники и оборудования, наличие нештатных ситуаций на сетях и сооружениях, начисления абонентов, кадровый учет, бухгалтерский учет, управленческий учет.

Система анализа будет на основании имеющейся информации определять эффективность текущих состояний процессов. Она будет включать в себя гидравлические модели, систему расчета потребления и планирования ресурсов, соответствующие модули начисления и управления предприятием.

Предполагается, что большинство решений по управлению режимами, технологическими процессами и состоянием ресурсов будет приниматься автоматически. Однако будет организован полноценный диспетчерский пункт, где персонал сможет самостоятельно корректировать вопросы оперативного управления производственными процессами, распределения ресурсов и персонала. Также специализированные подразделения на основе системы анализа смогут корректировать решения относительно режимов, планирования различных программ, затрат, состояния материальных, финансовых и кадровых ресурсов.

d)	Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения

Канализационная сеть будет поделена на зоны. На входах и выходах этих зон будут установлены расходомеры с передачей данных. Накопленный за период объем в зоне будет сравниваться с полезным отпуском, то есть оплаченным объемом на этом же участке. Таким образом будет определяться баланс и потери в каждой зоне.  Такие расходомеры будут установлены на каждой канализационной станции, а также в колодцах безнапорных коллекторов.

Такая система учета позволит планировать программу капитального ремонта и, при необходимости.

e)	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения

Для определения оптимальных параметров работы сети и сооружений необходимо создать гидравлическую модель. Эта модель должна быть интегрирована в общую систему управлением предприятием.

f)	Создание материально технической базы системы водоотведения

Надежная и качественная эксплуатация сетей водоотведения невозможна без применения спецтехники. Наличие специализированной техники ускоряет скорость ремонта, снижает издержки на восстановление благоустройства, повышает надежность эксплуатации объектов.

g)	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоотведения

Основная идея мероприятия по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии заключается в переходе на другие ценовые категории и снижении за счет этого стоимости электроэнергии для предприятия.

Системой должны быть охвачены все объекты, потребляющие электроэнергию. Крупные объекты типа очистных сооружений, будут разделены технологическими учетами, которые позволят оценивать энергетическую эффективность крупных потребителей, таких как система аэрации, по отдельности.

Информация с этой системы должна быть интегрирована с общей системой сбора и анализа данных на предприятии для последующего расчета удельных расходов и разработки дальнейших мероприятий по снижению затрат.

h)	Создание химической лаборатории

Для контроля качества стоков на выходе канализационных очистных сооружений и в процессе очистки необходим собственный лабораторный центр с аккредитацией в необходимых областях.  Наличие современной лаборатории позволит своевременно отслеживать отклонения от технологического процесса очистки и принимать соответствующие решения по улучшениям в технологии и производстве.

i)	Создание системы оперативной диагностики

В этом мероприятии планируется приобретение и внедрение телеинспекции и расходомера безнапорных потоков.

Для контроля за состоянием состояния самотечных канализационных коллекторов необходимо использовать систему телеинспекции. Так как в описываемой системе используются в основном трубопроводы небольших диаметров, предлагается использовать только проталкиваемую видеокамеру, которую за счет жесткости кабеля можно протолкнуть на расстояние до 60м и оценить состояние свода коллектора. Постоянное использование оборудование позволит составить базу данных участков коллекторов и, в дальнейшем, планировать их ремонт или реконструкцию.

Для оперативного контроля расходов, сверки балансов в выделенных зонах водоотведения в самотечных коллекторах будет применяться переносной расходомер безнапорных потоков.

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения представлены в таблице ниже.

Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки проектной документации.

Таблица 23. Технические характеристики строящихся объектов

| № п/п | Мероприятия | Тип мероприятия | Сведенья об объекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений | Строительство | Производительность – 80 м3/сут |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных насосных станций | Реконструкция | Количество – 2 шт. |
| 3 | Модернизация канализационнных сетей | Реконструкция | Длина – 0,93 км |

2.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации будут включены в ПСД. Перспективные	канализационные насосные станции настоящим проектом планируется оснастить современными системами автоматизации и диспетчеризации.

Основные задачи автоматизированной	системы контроля и управления технологическими процессами:

•	поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

•	сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

•	сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

•	возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

На рисунках в приложении показаны трассировки сетей водоотведения.

2.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размеры санитарно- защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице ниже.

Таблица 24. Размер санитарных зон

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м³/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно- регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения будут определены на стадии разработки ПСД согласно установленных нормативов.

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы зон размещения строящихся и реконструируемых объектов представлены в приложении.

2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади может происходить из следующих основных элементов централизованной системы водоотведения:

•	из трубопроводов и арматуры на сетях водоснабжения и водоотведения при возникновении аварийных ситуаций (утечки из арматуры на напорных участках сети, прорывы и засорения трубопроводов, механические повреждения трубопроводов);

•	из КНС в результате отключения питания электродвигателей насосного оборудования, превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КНС;

•	из канализационных очистных сооружений в результате превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КОС, засорения элементов КОС, нарушения технологии очистки.

Для предотвращения возникновения аварийной ситуации на канализационных сетях, схемой водоотведения предусматривается мероприятие по замене изношенных участков канализационной сети, включая замену арматуры, на полиэтиленовые (ПЭ) трубопроводы со сроком гарантированной службы не менее 50 лет, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред, что позволит значительно снизить аварийность на канализационных сетях.

При возникновении аварийной ситуации на КНС происходит заполнение сточными водами приемной камеры с последующим изливом сточных вод на поверхность.

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Предлагаемые к строительству КОС предназначены для очистки стоков до показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК при сбросе в водоем (реку), в т.ч. рыбохозяйственного назначения. Внутри корпуса сточные воды проходят 5-ти ступенчатую очистку - первичный отстойник, биотэнк, вторичный отстойник, биореактор, третичный отстойник. Очищенная вода отводится в естественные водоприемники (лог, овраг, водоем и т.д.) после обеззараживания.

Процесс очистки должен быть автоматизирован, не требовать постоянного обслуживающего персонала. Обслуживание должно сводиться к откачке осадка ассенизаторской машиной (1-2 раза в год).

Установки могут комплектоваться кислородомером. Кислородомер предназначен для непрерывного измерения содержания растворенного кислорода в иловой смеси. Сигналы подаются на программируемый контроллер, который позволяет изменять интенсивность аэрации в часы максимального (минимального) притока. Это позволяет поддерживать в заданном диапазоне растворенный кислород, что в свою очередь приводит к улучшению качества очистки и экономии энергоресурсов.

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10 %. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений» осадки, образующиеся в процессе очистки хозяйственно-бытовых сточных вод могут быть использованы в качестве удобрений в сельском хозяйстве, промышленном цветоводстве, зеленом строительстве, в лесных и декоративных питомниках, а также для биологической рекультивации нарушенных земель и полигонов ТБО.

2.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

2.6.1.	Разработка проектно-сметной документации и строительства КОС

Величина необходимых капитальных вложений в разработку проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений, представлена в Таблице 25.

Таблица 25. Потребность в капитальных вложениях для строительства КОС

| Наименование | Техническая характеристика | Способ оценки стоимости | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в с. Найфельд | Производительность КОС 80 м3/сут | Проект аналог | 2022 | 2023 | 24 478 |

2.6.2.	Разработка проектно-сметной документации и строительство (реконструкция) КНС

Стоимость работ по реализации мероприятия по разработке проектно-сметной документации и строительства КНС, представлена в таблице ниже.

Таблица 26. Потребность в капитальных вложениях для строительства и реконструкции КНС

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество, шт. | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Итоговая стоимость, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разработка проектно-сметной документации и реконструкцию канализационных насосных станций | 2 | 2022 | 2026 | 11 988 |

2.6.3.	Строительство новых сетей водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов

В строительстве новых сетей водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов нет необходимости.

2.6.4.	Модернизация самотечной сети водоотведения

Расчет стоимости реализации мероприятий по реконструкции самотечной сети водоотведения в связи с превышением нормативного срока эксплуатации выполнен на основании НЦС 81-02-14-2021 «Сети водоснабжения и канализации».

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1000 м наружных инженерных сетей канализации из полиэтиленовых труб.

Расчет капитальных вложений в реконструкцию самотечной сети водоотведения в связи с превышением нормативного срока эксплуатации, представлен в таблицах ниже.

Таблица 27 Расчет стоимости капитальных вложений для модернизации сетей водоотведения

| Наименование мероприятия | Длина, м | Диаметр, мм | Крег | Глубина, м | НЦС | Норматив, руб. за м | Дефлятор 2021 | Стоимость, руб. | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация канализационных сетей | 926,4 | 160 | 0,9494 | 3 | 14-07-004-02 | 6 883,42 | 1,0000 | 6 054 134,19 | 2022 | 2026 | 6 054 |

2.6.5.	Мероприятия, не связанные со строительством и реконструкцией объектов и системы водоотведения

Надежная и качественная эксплуатация сетей водоотведения невозможна без применения спецтехники и специального оборудования. Наличие специализированной техники и оборудования ускоряет скорость ремонта, снижает издержки на восстановление благоустройства, повышает надежность эксплуатации объектов.

Для контроля качества стоков на выходе канализационных очистных сооружений и в процессе очистки необходим собственный лабораторный центр с аккредитацией в необходимых областях.  Наличие современной лаборатории позволит своевременно отслеживать отклонения от технологического процесса очистки и принимать соответствующие решения по улучшениям в технологии и производстве.

Таблица 28. Стоимость капитальных вложений в мероприятия, направленных на повышение эффективности

| № п/п | Мероприятия | Плановый год начала внедрения | Плановый год завершения мероприятия | Всего тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | 2022 | 2024 | 184 |
| 2 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоотведения | 2022 | 2022 | 40 |
| 3 | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | 2022 | 2022 | 559 |
| 4 | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоотведения | 2022 | 2022 | 542 |
| 5 | Модернизация химической лаборатории | 2024 | 2025 | 2000 |
| 6 | Создание материально технической базы системы водоотведения | 2022 | 2044 | 6530 |
| 7 | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоотведении | 2022 | 2026 | 500 |
| Итого |  | 2022 | 2044 | 10 356 |

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Хроменко С.В.

Время/дата подписания в печать – 10:15/ 19.11.2021

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»