|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19 ноября 2021 г. № 315 |
| --- | --- |

Продолжение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 19.11.2021 № 855 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области», начало в № 311 от 19.11.2021; № 312 от 19.11.2021; № 313 от 19.11.2021; № 314 от 19.11.2021

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального района

от 19.11.2021 № 855

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

(актуализированная)

Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

продолжение

Таблица 31. Показатели качества, надежности и энергоэффективности

| Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности | Год действия инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 4. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Доля очищаемых сточных вод, не соответствующая нормативам (в процентах) | 100,00% | 100,00% | 70,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 7,29 | 7,29 | 6,79 | 6,29 | 5,79 | 5,29 | 4,79 | 4,29 | 3,79 | 3,29 | 2,79 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 6. Показатели эффективности использования ресурсов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процесс очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,000 | 0,000 | 1,621 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 |
| 6.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |

| # Приложение Схема системы водоснабжения с. Дубовое | Приложение Схема системы водоотведения с. Дубовое |
| --- | --- |

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021 № 856																				г. Биробиджан

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района

Бобровскую Е.Н.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава администрации муниципального района																                                                     М.А. Семёнов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального района

от 19.11.2021 № 856

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

(актуализированная)

Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

Краткая характеристика Валдгеймского сельского поселения

Колхоз был основан в 1928 году переселенцами из Казани, Могилёва и Днепропетровска. В 1930 году в Валдгейме был открыт еврейский сельсовет. К 1930 году в колхозе числилось 293 человек, в 1931 — более 900. Председателем колхоза в 1932 году стал поэт Эммануил Казакевич.

В 1930-х годах в Валдгейме действовали школа, ясли, прачечная, баня, а также кустарный кирпичный завод и лесопилка; выходила газета на русском языке и идише.

Валдгеймское сельское поселение занимает северо-восточный участок территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район».

На севере поселение граничит с муниципальным образованием «Птичнинское сельское поселение», на востоке с муниципальным образованием «Смидовичский муниципальный район», на юге с муниципальным образованием «Найфельдское сельское поселение», на западе с муниципальным образованием «Бирофельдское сельское поселение».

Рельеф представляет собой холмисто-лесистую местность с обширными болотами. Реки и ручьи текут в широких слабо выраженных долинах с пологими склонами, незаметно сливающимися и прилегающей местностью.

В целом территория поселения труднопроходима вне дорог для всех видов механического транспорта.

Климат умеренный, муссонный. Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Средняя многолетняя температура лета + 18,8, зима - 20,4. средняя норма солнечных дней в году 320, среднегодовая норма осадков выпадает в период с мая по сентябрь. Преобладающее направление ветра - северо-западное. Время начала ледостава с 20 чисел ноября, а открытие рек с 10 чисел апреля. Продолжительность снежного покрова 142 дня.

Растительность в низменной местности – смешанные леса (береза, осина, дуб, тополь) с примесью хвойных пород (ель, сосна) в виде небольших массивов на возвышенных участках местности. Высота деревьев 10-20 м., толщина 0,1 – 0,3 м, расстояние между деревьями 4-7 м. Подлесок кустарниковый – высотой до 3 м, значительная территория занята болотами.

Гидрография представляет собой сеть средних, малых рек и ручьев. Весеннее половодье на равнинных реках начинается во второй половине апреля, на малых горных – в конце мая. Подъем уровня воды небольшой – от 0,5 до 1 м. В период летних дождей (середина июня – август) наблюдаются мощные паводки продолжительностью от 3 до 14 дней. Подъем воды в это время доходит до 3 м. Почвы преобладают сильнокислые – 34%, среднекислые – 50%, с характеристикой: глинистые и суглинистые – 35%, среднесуглинистые – 5%, легкий суглинок – 3%, торф – 12%.

На территории Валдгеймского сельского поселения расположено пять населенных пунктов: с. Аэропорт, с. Валдгейм, с. Желтый Яр, с. Красный Восток, с. Пронькино.

Численность постоянного населения:

- с. Аэропорт - 62 чел.,

- с. Валдгейм – постоянного населения 1912 чел.,

- с. Желтый Яр – постоянного населения 511 чел.,

- с. Красный Восток – постоянного населения 53 чел.,

- с. Пронькино – постоянного населения 481 чел.

Также на территории села Валдгейм находятся два детских социальных учреждения: Валдгеймский детский дом-интернат, в котором проживают - 154 ребенка и Детский дом № 3, в котором проживают – 95 детей.

Таблица 1. Изменение численности населения

| Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность Населения | 3132 | 3055 | 3023 | 2991 | 2931 | 2892 |

Таблица 2. Состав сельского поселения

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аэропорт | село | 62 |
| 2 | Валдгейм | село, административный центр | 1912 |
| 3 | Жёлтый Яр | село | 511 |
| 4 | Красный Восток | село | 53 |
| 5 | Пронькино | село | 481 |

Площадь поселения составляет 388,32 кв. км. Численность населения 2892 чел. Основная часть трудоспособного населения занята на предприятиях индивидуальных предпринимателей г.Биробиджан, сельскохозяйственным трудом в крестьянско-фермерских хозяйствах сельского поселения, на предприятии жилищно-коммунального хозяйства и в организациях бюджетной сферы (образование, здравоохранение, культура), в личных подсобных хозяйствах.

Лесной фонд на территории поселения, помимо древесных ресурсов, имеющих незначительное производственное значение, имеет главную ценность за счет значительных запасов не древесных ресурсов, представленных разнообразной флорой и фауной.

Не древесные запасы лесного фонда района, прежде всего кустарниковые породы и растения (шиповник, боярышник, калина, лимонник, сирень амурская, аралия, лилии, пионы), имеют перспективное лекарственно-производственное назначение как сырье для медицинской промышленности, а также для организаций и предприятий по сбору и переработки.

В качестве потенциального источника промышленного (энергетического) и сельскохозяйственного (торфокомпоста) назначения служат запасы инертных материалов, представленных общераспространенными полезными ископаемыми (гравий, песок, глина), а также торфом.

На севере Валдгеймское сельское поселение граничит с городским округом "Город Биробиджан" и Птичнинским сельским поселением, на востоке - со Смидовичским муниципальным районом ЕАО, на юге - с Найфельдским сельским поселением, на западе - с Бирофельдским сельским поселением.

На северо-западе граница Валдгеймского сельского поселения проходит от точки с г.к. 48 40 27 с.ш. и 133 06 10 в.д. на юго-восток по смежеству Биробиджанского и Смидовичского муниципальных районов ЕАО и через 18,49 км поворачивает на запад и выходит к границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004 г.), по которой пересекает озеро без названия и поворачивает в южном направлении, далее идет по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004 г.), пересекает автодорогу "Биробиджан -Найфельд" в точке пересечения дороги с водоотводящим каналом, далее, пересекая р. Икура, поворачивает на северо-запад, идет вдоль Некипеловских озер, выходит к северо-западной точке территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004 г.), расположенной у Некипеловских озер, пересекает Некипеловские озера и в юго-западном направлении по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004 г.) выходит к р. Бира. Далее идет вверх по течению р. Бира до р. Щукинка 3-я, вверх по течению которой до железнодорожного моста через р. Щукинка 3-я, где поворачивает на север и с левой стороны полосы отвода Дальневосточной железной дороги "Биробиджан - Ленинское" до железнодорожного моста череа р. Щукинка 1-я. Далее граница идет вниз по течению р. Щукинка 1-я по смежеству Биробиджанского муниципального района ЕАО и городского округа "Город Биробиджан" с последующим выходом к р. Бира, далее - вверх по течению которой до ручья, впадающего в р. Бира в 1,05 км ниже по течению от места впадения протоки Быстрая в р. Бира. По ручью граница идет на восток до проселочной дороги, поворачивает на север, далее - по естественной границе лесного массива и пастбища к южной точке озера Длинное, от которого на восток вдоль северной границы озера Валдгеймское к автодороге "Биробиджан - Головино", пересекая которую выходит к юго-западной точке садово-огородного товарищества "Ветеран". Далее, огибая с южной стороны садово-огородное товарищество "Ветеран" и земельный участок, отведенный войсковой части, включая обособленный участок, выходит на восточную границу земельного участка, отведенного войсковой части, где поворачивает на восток и по прямой 2,73 км, в основном, по заболоченной местности, выходит на северо-восточную окраину лесного массива. Далее граница поворачивает и идет в ином направлении по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004 г.) на протяжении 2,2 км, пересекая 4 лесных массива до северо-западной точки прудового хозяйства, в которой поворачивает на восток и по северной границе прудового хозяйства выходит к р. Икура в 500 метрах ниже моста через р. Икура. Далее - вниз по течению р. Икура до точки, расположенной напротив юго-восточной точки осушительной системы "Икуринская", где поворачивает на восток и идет к точке с г.к. 48 40 27 с.ш. и 133 06 10 в.

Территория Валдгеймского сельского поселения по физико-географическому районированию расположена в Средне Амурской низменности.

По геоморфологическому районированию район относится к области впадин левобережья Приамурья.

В рельефе района отчетливо выражена одна из орографических частей – это, Средне Амурская низменность, которая отличается низкими, почти горизонтальными поверхностями и представляет собой крупную межгорную впадину сложного строения. Впадина сложена озерно-аллювиальными, песчано-суглинистыми толщами мощностью в пределах сотен метров. Инструментальные наблюдения подтвердили ранее высказанные специалистами предположения об унаследованном прогибании фундамента Среднеамурской низменности. По данным нивелирования скорость прогибания составляет 1-5 мм/год.

В гидрогеологическом отношении поселок расположен в пределах Средне Амурского артезианского бассейна.

По литологическому разрезу скважина с. Валдгейм (дата проходки 1967 г.), поселок располагается на водоносном горизонте плиоцен-четвертичных аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (NΙΙ-Qрr), представленные разнозернистыми песками, сверху перекрытыми суглинками (al QΙΙΙ-ΙV) в пределах Средне Амурского артезианского бассейна.

По фондовым данным бурения приведен литологический разрез:

0,8 - 1,8 м – суглинок, al QΙΙΙ-ΙV;

1,8 - 4,2 м – песок разнозернистый, NΙΙ-Qрr;

4,2 - 25 м – песок разнозернистый с гравием, NΙΙ-Qрr;

25 – 40 м – песок мелкозернистый, NΙΙ-Qрr.

Основная часть поселка расположена на не затопляемых участках, уровень подтопления которых, вероятностью один раз в сто лет. Также выделяются повышенные участки местности, условно пригодные для строительства.

По агропочвенному районированию земли Валдгеймского сельского поселения относятся к зоне дернево-подзолистой, подзолисто - болотные и болотные.

По безлесным шлейфам хребтов встречаются серые лесные почвы.

По механическому составу почва района в зависимости от рельефа, степени увлажнения, делится на тяжелые глиняные, среднесуглинистые или легко суглинистые.

Основными фондами распаханных и пахотно-пригородных земель являются дернево-подзолистые почвы. Эти почвы нуждаются в регулировании стока поверхностных вод, занимают подгорные, холмистые равнины, склоны низкогорий. В зависимости от рельефа наблюдается различная степень увлажнения и оподзоливания.  Растительность - лиственно-дубово-березовое редколесье по злаково-разнотравяному покрову, кустарниковые суходолы.  Подзолисто-болотные почвы занимают длительно-переувлажненые равнины, незатопляемые речные террасы. Эти земли используются как основные сенокосы и выгодно-пастбищные угодья. Тяжелые глинистые почвы медленно стаивают, зимой плохо прогреваются, недостаток воздуха в почве ведет к медленному разложению органических остатков и слабой микробиологической деятельности, эти почвы как правило незначительной мощности гумусного горизонта (8-14 см) нуждаются в постоянном окультуривании пахотного слоя.

Легкие суглинистые почвы отличаются хорошим дренажом, легко прогреваются весной и рано поспевают к обработке. Мощность гумусного горизонта 13-15 см. Эти почвы хорошо отзывчивы на удобрения.

Глава 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1.1.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.

В настоящее время услуги по организации питьевого водоснабжения и водоотведения на территории Валдгеймского сельского поселения осуществляет одна организация.

Таблица 3. Перечень ресурсоснабжающих организаций

| Наименование | Юридический адрес | Эксплуатационная зона |
| --- | --- | --- |
| МУП «Районный Комплекс» | ЕАО, Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Школьная, д. 14 | Биробиджанский муниципальный район |

1.1.2.	Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Сельское поселение по водоснабжению и водоотведению делится на одну эксплуатационную зону, соответствующую населенному пункту.

1.1.3.	Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территориями, не охваченными централизованным водоснабжением, являются следующие населенные пункты:

- с. Аэропорт;

- с. Желтый Яр;

- с. Пронькино;

- с. Красный Восток.

Не охвачены централизованным водоснабжением территории индивидуальной застройки, имеющие собственные источники водоснабжения.

1.1.4.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории населенных пунктов сельского поселения действует комбинированная система водоснабжения, представляющая собой как централизованную подачу воды, так и водоразбор из колонок.

На территории с. Валдгейм действует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. В остальных селах, входящих в состав сельского поселения, централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствует.

1.1.5.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование систем централизованного водоснабжения не проводилось.

1.1.5.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение с. Валдгейм осуществляется водозаборными сооружениями, которые включает   в свой состав следующие сооружения:

- две артезианских скважины, оборудованных насосами марки ЭЦВ 6-10-140;

- резервуар-хранилище (водонапорная башня) емкостью 97,66 м3, где смешивается и дезинфицируется вода хлором перед тем, как подается в распределительную сеть.

1.1.5.2.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность водопроводных сетей по всему сельскому поселению составляет 2,381 км. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Таблица  4. Характеристика водопроводных сетей

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, км | Материал труб | % Износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор с. Валдгейм | 76 | 0,1803 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Валдгейм | 25 | 0,2987 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Валдгейм | 40 | 0,319 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Валдгейм | 114 | 0,860 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Валдгейм | 20 | 0,1473 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Валдгейм | 15 | 0,024 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Валдгейм | 56 | 0,515 | Сталь | 80 |
| Водозабор с. Валдгейм | 32 | 0,0374 | Сталь | 80 |
| Всего |  | 2,381 |  |  |

1.1.5.3.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Водозабор с. Валдгейм включает в свой состав следующие сооружения: резервуар-хранилище (водонапорная башня) емкостью 97,66 м3, где смешивается и дезинфицируется вода хлором перед тем, как подается в распределительную сеть.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Водозабор с. Валдгейм включает в свой состав следующие сооружения:

- две артезианских скважины, оборудованных насосами марки ЭЦВ 6-10-140.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Схема водоснабжения кольцевая, с тупиковыми ответвлениями. Сети водоснабжения выполнены из стальных электросварных труб. Прокладка трубопроводов по территории жилой застройки – подземная.

Протяженность водопроводных сетей по всему сельскому поселению составляет 2,381 км.

Характеристика водопроводных сетей указана в Таблице 4.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Анализ существующих проблем:

Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки;

Требуется реконструкция очистных сооружений и модернизация оборудования;

Водозаборные узлы и наземные емкости требуют ремонта;

Имеется износ сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, отсутствуют.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории с. Валдгейм закрытая система горячего водоснабжения отсутствует.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) глубина промерзания грунта рассчитывается по следующей формуле:

h=k*√M

где, М — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01», а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства, k —коэффициент, принимаемый равным, м:

- для суглинков и глин – 0,23;

- для суспесей, песков мелких и пылеватых – 0,28;

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30;

- для крупнообломочных грунтов – 0,34.

Ниже приведены среднемесячные температуры для территории с. Валдгейм.

Таблица 5. Среднемесячные температуры в с. Валдгейм, град Цельсий

| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | −22,2 | −16,5 | −6,4 | 5,4 | 13,0 | 18,9 | 21,1 | 19,2 | 12,8 | 3,9 | −9,2 | −18,8 |

Таким образом, расчетная глубина промерзания почв на территории с. Валдгейм составляет, м:

- для суглинков и глин – 1,95;

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,38;

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,55;

- для крупнообломочных грунтов – 2,88.

Сети централизованного водоснабжения с. Валдгейм выполнены в подземном исполнении, на глубине 3,0 м, что ниже глубины промерзания грунта. Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории поселения не выявлено.

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно- коммунального хозяйства.

1.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Прогноз численности населения осуществлен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и планируемом жилом фонде на данной территории.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки, жилой фонд.

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения, расхода питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения, а также произведен расчет перспективного расхода воды при проектировании системы водоснабжения на перспективу.

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающей организацией.

В Таблице 6 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды.

Таблица  6. Баланс водоснабжения

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 39 956,45 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 |
| Потребление на собственные нужды, в т.ч. | куб.м. | 560,95 |
| Собственные нужды водоподготовки | куб.м. | 200,00 |
| На промывку сетей | куб.м. | 360,95 |
| Расход воды на нужды предприятия, вт.ч | куб.м. | 4 496,20 |
| Хозяйствнные нужды | куб.м. | 4 496,20 |
| Прочие | куб.м. | 0,00 |
| Объем воды, поступившей в сеть | куб.м. | 39 395,50 |
| Из собственных источников | куб.м. | 39 395,50 |
| От других операторов | куб.м. | 0,00 |
| Потери воды | куб.м. | 8 605,25 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды | %. | 21,84% |
| Объем воды, отпущенной абонентам | куб.м. | 30 790,25 |
| Собственным абонентам | куб.м. | 11 757,60 |
| Бюджетным организациям | куб.м. | 18 972,67 |
| Прочим потребителям | куб.м. | 59,98 |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб.м. | 0,00 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 39 956,45 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 |

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери воды из водопроводных сетей можно разделить на:

Собственные нужды

Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытания пожарных гидрантов.

Организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

-не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров.

Потери из водопроводных сетей:

Потери из водопроводных сетей в результате аварий;

Скрытые утечки из водопроводных сетей;

Утечки из уплотнения сетевой арматуры;

Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных систем водоснабжения.

Отчетные данные представлены за 2015-2019 годы согласно сведениям водоснабжающих организаций. Согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м³/сут) следует определять по формуле:

Qcут.max=Ксут.max*Qсут.m

где:

- Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;

- Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м³/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в Таблице 6.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения

Централизованное водоснабжение представлено холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение отсутствует. На территории расположены следующие группы абонентов:

- население;

- бюджетные потребители;

- прочие потребители.

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов, представлен в Таблице 7.

Таблица  7. Структурный баланс по типам абонентов

| № п/п | Группа потребителей | Период потребления, м³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
| 1 | Население | 11 757,60 |
| 2 | Бюджетные потребители | 18 972,67 |
| 3 | Прочие потребители | 59,98 |
| 4 | Итого: | 30 790,25 |

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление холодной воды осуществляет население— 29%, на долю прочих потребителей приходится — 3%, на долю бюджетных — 68%.

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Техническое и горячее водоснабжение не осуществляется. Фактическое потребление холодной воды представлено в Таблице 8.

Таблица  8. Структура водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей на период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С использованием централизованной системы холодного водоснабжения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Без использования централизованной системы холодного водоснабжения (подвоз воды) |
|  | Объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 39,96 | 39,96 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 0,00 |
|  | Объем приобретенной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потребление на собственные нужды | тыс.м3 | 0,56 | 0,56 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
|  | Собственные нужды водоподготовки | тыс.м3 | 0,20 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
|  | На промывку сетей | тыс.м3 | 0,36 | 0,36 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
|  | Расход воды на нужды предприятия | тыс.м3 | 4,50 | 4,50 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
|  | Хозяйствнные нужды | тыс.м3 | 4,50 | 4,50 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
|  | Прочие | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Объем воды поступившей в сеть | тыс.м3 | 39,40 | 39,40 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 0,00 |
| 2 | Из собственных источников | тыс.м3 | 39,40 | 39,40 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 0,00 |
| 3 | От других операторов | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери воды | тыс.м3 | 8,61 | 8,61 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды | % | 21,84% | 21,84% | 21,84% | 21,84% | 21,84% | 21,84% | 21,84% | 21,84% | 21,84% | 21,84% | 21,84% | 21,84% | 21,84% | 21,84% | 0,00 |

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Хроменко С.В.

Время/дата подписания в печать – 11:30/ 19.11.2021

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»