|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 24 марта 2016 г. № 59 |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

от 18.03.2016 № 233

Схема

водоснабжения и водоотведения Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

(продолжение, начало в Межмуниципальном информационном бюллетене Биробиджанского муниципального района №№ 57 и 58 от 24.03.2016)

Схема водоотведения от жилых домов №25, 27, 29,33,35,37,39,41  по ул. Центральной до сброса в канаву с. Бирофельд

Схема водоотведения от зданий №45, 47  по ул. Центральной до сброса в канаву с. Бирофельд

Схема водоотведения от детского сада №43  по ул. Центральной до выгреба с. Бирофельд

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2016 № 234                                                                                                                       г. Биробиджан

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  от 07.11.2011 №  416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района

В.В. Ильяшенко.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района                                                                                                                                                                                                               Е.П. Кочмар

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

от 18.03.2016 № 234

Схема

водоснабжения и водоотведения Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2026 года муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» Биробиджанского района Еврейской Автономной области разработана на основании следующих документов:

- Водного кодекса Российской Федерации;

-	Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-	Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

-	Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании «Валдгеймское сельское поселение» Биробиджанского района Еврейской Автономной области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в   системе   водоотведения   - очистные сооружения,  магистральные    сети водоотведения, канализационные.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг населению и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

-	паспорт схемы;

пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы реализации;

-	насосные станции, канализационные очистные сооружения

-	 обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

-	основные финансовые показатели схемы; схемы систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

1. Паспорт схемы

Схема водоснабжения  водоотведения муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» Биробиджанского района ЕАО на 2016 - 2026 г.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация «Валдгеймское сельское поселение» Биробиджанского района Еврейской Автономной области.

Местонахождение проекта

Россия,   Еврейская Автономная область,  Биробиджанский район, муниципальное образование «Валдгеймское сельское поселение».

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-	Водный кодекс Российской Федерации.

-	Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003, дата редакции: 01.01.2003)

Цели схемы:

-	обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до

2026 г;

-	увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-	обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

-	реконструкция существующего водозаборного узла;

-	строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-	строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и

юридических лиц муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение»;

-	реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

-	строительство централизованной сети водоотведения с планируемыми канализационными очистными сооружениями;

-	модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурса и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

-	обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2016-2020 годы:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-	строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

-	строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1 -й очереди строительства;

строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства (расчетный срок)- 2021-2026 годы:

-	реконструкция существующих ВЗУ;

-	реконструкция станции водоподготовки на существующем водозаборе;

-	строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

-	строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 28700 тыс. руб., в том числе:

4900  тыс.    руб.    -    финансирование   мероприятий по водоснабжению;

23800,0   тыс.    руб.    -    финансирование   мероприятий по водоотведению:

Рис.№1 Схема финансирования мероприятий по водоснабжению, водоотведению

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет:

•	целевых бюджетных субсидий;

•	получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод;

•	платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения;

•	за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2016-2025 годах составляет:

-	всего – 28700 тыс. рублей

-	в том числе:

-     местный бюджет – 2800,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 25900,0тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.	Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских

населенных пунктов.

2.	Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.	Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4.	Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение».

5.	Создание    благоприятных    условий   для   привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств   и  личных   средств   граждан)   с   целью   финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6.	Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7.	Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» Биробиджанского района Еврейской Автономной области.

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2.1 Общие сведения о муниципальном образовании «Валдгеймское сельское поселение» Биробиджанского района ЕАО

Глава №1. Краткая историческая справка

Колхоз был основан в 1928 году переселенцами из Казани, Могилёва и Днепропетровска. В 1930 в Валдгейме был открыт еврейский сельсовет. К 1930 в колхозе числилось 293 человек, в 1931 — более 900. Председателем колхоза в 1932 году стал поэт Эммануил Казакевич.

В 1930-х годах в Валдгейме действовали школа, ясли, прачечная, баня, а также кустарный кирпичный завод и лесопилка; выходила газета на русском языке и идише.

Валдгеймское сельское поселение занимает северо-восточный участок территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район».

На севере поселение граничит с муниципальным образованием «Птичнинское сельское поселение», на востоке с муниципальным образованием «Смидовичский муниципальный район», на юге с муниципальным образованием «Найфельдское сельское поселение», на западе с муниципальным образованием «Бирофельдское сельское поселение».

Рельеф представляет собой холмисто-лесистую местность с обширными болотами. Реки и ручьи текут в широких слабо выраженных долинах с пологими склонами, незаметно сливающимися и прилегающей местностью.

В целом территория поселения труднопроходима вне дорог для всех видов механического транспорта.

Климат

Климат умеренный, муссонный. Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Средняя многолетняя температура лета + 18 0,8, зима - 200 ,4. средняя норма солнечных дней в году 320,среднегодовая норма осадков выпадает в период с мая по сентябрь. Преобладающее направление ветра - северо-западное. Время начала ледостава с 20 чисел ноября, а открытие рек с 10 чисел апреля. Продолжительность снежного покрова 142 дня.

Растительность в низменной местности – смешанные леса (береза, осина, дуб, тополь) с примесью хвойных пород (ель, сосна) в виде небольших массивов на возвышенных участках местности. Высота деревьев 10-20 м., толщина 0,1 – 0,3 м, расстояние между деревьями 4-7 м. Подлесок кустарниковый – высотой до 3 м, значительная территория занята болотами.

Гидрография представляет собой сеть средних, малых рек и ручьев. Весеннее половодье на равнинных реках начинается во второй половине апреля, на малых горных – в конце мая. Подъем уровня воды небольшой – от 0,5 до 1 м. В период летних дождей (середина июня – август) наблюдаются мощные паводки продолжительностью от 3 до 14 дней. Подъем воды в это время доходит до 3 м. Почвы преобладают сильнокислые – 34%, среднекислые – 50%, с характеристикой: глинистые и суглинистые – 35%, среднесуглинистые – 5%, легкий суглинок – 3%, торф – 12%.

Население и населенные пункты

На территории Валдгеймского сельского поселения  расположено  пять населенных пунктов: с. Аэропорт, с. Валдгейм, с. Желтый Яр, с. Красный Восток, с. Пронькино.

Численность постоянного населения:

с. Аэропорт - 61 чел.,

с. Валдгейм – постоянного населения 1909 чел.,

с. Желтый Яр –  постоянного населения  618 чел.,

с. Красный Восток – постоянного населения  64 чел.,

с. Пронькино – постоянного населения  576 чел.,

Также на территории села Валдгейм  находятся два детских социальных учреждения : Валдгеймский детский дом-интернат в котором проживают -  154 ребенка  и  Детский дом № 3 в котором проживают – 95 детей.

Таблица №1 - Численность населения

| ГОДЫ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ | 3019 | 3013 | 3077 | 3165 | 3216 | 3176 |

Таблица №2 - Состав сельского поселения

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аэропорт | село | 62 |
| 2 | Валдгейм | село, административный центр | 1912 |
| 3 | Желтый Яр | село | 511 |
|  | Красный Восток | село | 53 |
|  | Пронькино | село | 481 |

Экономическая характеристика сельского поселения

Площадь поселения составляет 388,32 кв. км. Численность населения 3477 чел. Основная часть трудоспособного населения занята на предприятиях индивидуальных предпринимателей г. Биробиджан, сельскохозяйственным трудом в крестьянско-фермерских хозяйствах сельского поселения, на предприятии жилищно-коммунального хозяйства ООО «Валдгейм ЖКХ» и в организациях бюджетной сферы (образование, здравоохранение, культура), в личных подсобных хозяйствах.

Лесной фонд на территории поселения, помимо древесных ресурсов, имеющих незначительное производственное значение, имеет главную ценность за счет значительных запасов не древесных ресурсов, представленных разнообразной флорой и фауной.

Не древесные запасы лесного фонда района, прежде всего кустарниковые породы и растения (шиповник, боярышник, калина, лимонник, сирень амурская, аралия, лилии, пионы), имеют перспективное лекарственно-производственное назначение как сырье для медицинской промышленности, а так же для организаций и предприятий по сбору и переработки.

В качестве потенциального источника промышленного (энергетического) и сельскохозяйственного (торфокомпоста) назначения служат запасы инертных материалов, представленных общераспространенными полезными ископаемыми (гравий, песок, глина), а так же торфом.

Границы сельского поселения

На севере Валдгеймское сельское поселение граничит с городским округом "Город Биробиджан" и Птичнинским сельским поселением, на востоке - со Смидовичским муниципальным районом ЕАО, на юге - с Найфельдским сельским поселением, на западе - с Бирофельдским сельским поселением.

На северо-западе граница Валдгеймского сельского поселения проходит от точки с г.к. 48 40 27 с.ш. и 133 06 10 в.д. на юго-восток по смежеству Биробиджанского и Смидовичского муниципальных районов ЕАО и через 18,49 км поворачивает на запад и выходит к границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004 г.), по которой пересекает озеро без названия и поворачивает в южном направлении, далее идет по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004 г.), пересекает автодорогу "Биробиджан - Найфельд" в точке пересечения дороги с водоотводящим каналом, далее, пересекая р. Икура, поворачивает на северо-запад, идет вдоль Некипеловских озер, выходит к северо-западной точке территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004 г.), расположенной у Некипеловских озер, пересекает Некипеловские озера и в юго-западном направлении по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004 г.) выходит к р. Бира. Далее идет вверх по течению р. Бира до р. Щукинка 3-я, вверх по течению которой до железнодорожного моста через р. Щукинка 3-я, где поворачивает на север и с левой стороны полосы отвода Дальневосточной железной дороги "Биробиджан - Ленинское" до железнодорожного моста череа р. Щукинка 1-я. Далее граница идет вниз по течению р. Щукинка 1-я по смежеству Биробиджанского муниципального района ЕАО и городского округа "Город Биробиджан" с последующим выходом к р. Бира, далее - вверх по течению которой до ручья, впадающего в р. Бира в 1,05 км ниже по течению от места впадения протоки Быстрая в р. Бира. По ручью граница идет на восток до проселочной дороги, поворачивает на север, далее - по естественной границе лесного массива и пастбища к южной точке озера Длинное, от которого на восток вдоль северной границы озера Валдгеймское к автодороге "Биробиджан - Головино", пересекая которую выходит к юго-западной точке садово-огородного товарищества "Ветеран". Далее, огибая с южной стороны садово-огородное товарищество "Ветеран" и земельный участок, отведенный войсковой части, включая обособленный участок, выходит на восточную границу земельного участка, отведенного войсковой части, где поворачивает на восток и по прямой 2,73 км, в основном, по заболоченной местности, выходит на северо-восточную окраину лесного массива. Далее граница поворачивает и идет в ином направлении по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004 г.) на протяжении 2,2 км, пересекая 4 лесных массива до северо-западной точки прудового хозяйства, в которой поворачивает на восток и по северной границе прудового хозяйства выходит к р. Икура в 500 метрах ниже моста через р. Икура. Далее - вниз по течению р. Икура до точки, расположенной напротив юго-восточной точки осушительной системы "Икуринская", где поворачивает на восток и идет к точке с г.к. 48 40 27 с.ш. и 133 06 10 в.

Рельеф, инженерно-геологические особенности

Территория Валдгеймского сельского  поселения по физико-географическому районированию расположена в Среднеамурской провинции.

По геоморфологическому районированию район относится к области впадин левобережья Приамурья.

В рельефе района отчетливо выражена одна из орографических частей – это, Средне- амурская низменность, которая отличается низкими, почти горизонтальными поверхностями и представляет собой крупную межгорную впадину сложного строения. Впадина сложена озерно-аллювиальными, песчано-суглинистыми толщами мощностью в пределах сотен метров. Инструментальные наблюдения подтвердили ранее высказанные специалистами предположения об унаследованном прогибании фундамента Среднеамурской низменности. По данным нивелирования скорость прогибания составляет 1-5 мм/год.

В гидрогеологическом отношении поселок расположен в пределах Средне амурского артезианского бассейна.

По литологическому разрезу скважина  с. Валдгейм (дата проходки 1967 г.), поселок располагается на водоносном горизонте плиоцен-четвертичных  аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (NΙΙ-Qрr), представленные разнозернистыми песками, сверху перекрытыми суглинками (al QΙΙΙ-ΙV) в пределах Средне амурского артезианского бассейна.

По фондовым данным бурения приведен литологический разрез:

0,8 - 1,8 м – суглинок, al QΙΙΙ-ΙV;

1,8 - 4,2 м – песок разнозернистый, NΙΙ-Qрr;

4,2 - 25 м – песок разнозернистый с гравием, NΙΙ-Qрr;

25 – 40 м – песок мелкозернистый, NΙΙ-Qрr.

Основная часть поселка расположена на не затопляемых участках, уровень подтопления которых, вероятностью один раз в сто лет. Также выделяются повышенные участки местности, условно пригодные для строительства.

Почвы: По агропочвенному  районированию земли Валдгеймского сельского  поселения относятся к зоне дернево-подзолистой, подзолисто - болотные и  болотные.

По безлесным шлейфам хребтов встречаются серые лесные почвы.

По механическому составу почва района в зависимости  от рельефа, степени увлажнения, делится на тяжелые глиняные, среднесуглинистые или легко суглинистые.

Основными фондами распаханных и пахотно-пригородных земель являются дернево-подзолистые почвы. Эти почвы нуждаются в регулировании стока поверхностных вод, занимают подгорные, холмистые равнины, склоны низкогорий. В зависимости от рельефа наблюдается различная степень увлажнения и оподзоливания.  Растительность - лиственно-дубово-березовое редколесье по злаково-разнотравяному покрову, кустарниковые суходолы.  Подзолисто-болотные почвы занимают длительно-переувлажненые равнины,  незатопляемые речные террасы. Эти земли используются как основные сенокосы и выгодно-пастбищные угодья. Тяжелые глинистые почвы медленно стаивают, зимой плохо прогреваются,  недостаток воздуха в почве ведет к медленному разложению органических остатков и слабой микробиологической деятельности, эти почвы как правило незначительной мощности гумусного горизонта (8-14 см) нуждаются в постоянном окультуривании пахотного слоя.

Легкие суглинистые почвы отличаются хорошим дренажом, легко прогреваются весной и рано поспевают к обработке. Мощность гумусного  горизонта 13-15 см. Эти почвы хорошо отзывчивы на удобрения.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Деятельность по холодному водоснабжению в с. Валдгейм МО «Валдгеймское СП»   осуществляет ООО «Валдгейм ЖКХ».

Водоснабжение с. Валдгейм осуществляется водозаборными сооружениями, которые включает   в свой состав следующие сооружения:

– две артезианских скважины, оборудованных насосами марки ЭЦВ 6-10-140; -	резервуар-хранилище (водонапорная башня) емкостью 97,66 м3, где смешивается и дезинфицируется вода хлором перед тем, как подается в распределительную сеть;

-длина водопроводных сетей составляет 4077,39 пог. метров

Объем выработки воды	49,45	тыс. куб. м.

Объем воды, используемой на собственные нужды	 0,20 тыс. куб. м.

Объем пропущенной воды через очистные сооружения	0,00 тыс. куб. м.

Объем отпуска в сеть    49,26	тыс. куб. м.

Объем потерь 0,96	тыс. куб. м.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	1,94%

Отпущено   воды всего, в том числе:	48,30 тыс. куб. м.

Расход воды на технологические нужды предприятия 0,35 тыс. куб. м.

Отпущено воды по категориям потребителей, в т. ч. 46,28 тыс. куб. м.

- населению	12,11	тыс. куб. м.

- бюджетным потребителям 33,44 тыс. куб. м.

- прочим потребителям 	0,73	тыс. куб. м.

отпущено воды на нужды др. видов деятельности	1,67 	тыс. куб. м.	Население с. Аэропорт, с. Желтый Яр, с. Пронькино, Красный Восток питьевой водой обеспечивается из собственных индивидуальных скважин.

Целевые показатели деятельности ООО "Валдгейм ЖКХ" в сфере водоснабжения (утвержденные Управлением  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики   правительства ЕАО)

| № п/п | Наименование показателей | Плановые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества воды |  |
| 1.1 | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) | 100 |
| 1.1.1 | Нормативное/фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |
|  | - перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 16/16 |
|  | - в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 16/16 |
| 1.2 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) | 100 |
| 1.2.1 | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: |  |
|  | - перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 6 |
|  | - в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 2 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |
| 2.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0 |
| 2.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24/365 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов * | - |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке * | - |
| 5. | Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды), реализации мероприятий инвестиционной программы * | - |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ  В СФЕРЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ (питьевая вода)

ООО "Валдгейм ЖКХ" МО "Валдгеймское СП"

МО «Биробиджанский муниципальный район»

на 2014-2016 г.г.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Всего на 2014 г. | Всего на 2015 г. | Всего на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м. | 49,45 | 49,45 | 49,45 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м. | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м. | 49,26 | 49,26 | 49,26 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м. | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| 6 | Отпущено воды всего, в том числе: | тыс. куб. м. | 48,30 | 48,30 | 48,30 |
| 6.1 | расход воды на технологические нужды предприятия | тыс. куб. м. | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 6.2 | отпущено (подано) воды по категориям потребителей, в т. ч. | тыс. куб. м. | 46,28 | 46,28 | 46,28 |
| 6.2.1 | - населению | тыс. куб. м. | 12,11 | 12,11 | 12,11 |
| 6.2.2 | - бюджетным потребителям (финансируемым из бюджетов всех уровней) | тыс. куб. м. | 33,44 | 33,44 | 33,44 |
| 6.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м. | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 6.3 | отпущено (подано) воды на нужды др. видов деятельности | тыс. куб. м. | 1,67 | 1,67 | 1,67 |

Водоотведение

Деятельность в сфере водоотведения для потребителей с. Валдгейм МО «Валдгеймское СП» осуществляет ООО «Валдгейм ЖКХ», согласно акту приема-передачи имущества приложение № 2 к договору безвозмездного пользования муниципальным имущественным комплексом водоснабжения и водоотведения от 18.08.2012 г. № 2 между администрацией Мо «Валдгеймское СП» и ООО «Валдгейм ЖКХ».

Объем водоотведения по категориям потребителей составил 10266 куб. м.

Численность населения, получающего услуги коммунального комплекса 163 чел.

Удельное отведение воды от населения	1,17 м3/час

Объем отведенной воды на 1 человека	5,25 м3/чел. в мес.

Объем отведенной воды на 1 человека	172,95 л/чел. в сут.

Генеральным планом предлагается строительство канализационной сети в центральной части села в первоочередном порядке и усадебной застройки на расчетный срок. Проектные решения по канализации приняты с учетом требований СНиП 2.04.03-85. Нормы водоотведения для канализуемой застройки равны среднесуточным нормам.

Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных

автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод.

Поэтому при устройстве таких систем необходимо обеспечить соблюдение

санитарно-эпидемиологических требований.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью поселения. Предприятия, располагающиеся на территории поселения, имеют свои источники и эксплуатируют свои системы водоснабжения и водоотведения.

Данные предприятия предоставляют весь спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

3. Существующее положение и перспективы развития в сфере водоснабжения

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В сельском поселении  водоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется как централизованно, так и с помощью индивидуальных источников воды.

Часть 1. Функциональная структура водоснабжения

Водоснабжение по целевому использованию

Таблица №4

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Всего за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды: | м3 | 49454,41 |
| 2. | Собственные нужды | м3 | 195,31 |
| 3. | Попущено воды через очистные сооружения | м3 | 0,00 |
| 4. | Подано воды в сеть | м3 | 49259,10 |
| 5. | Потери воды | м3 | 957,22 |
| 6. | Потери и утечки из водопроводных сетей и емкостных сооруж. | м3 | 688,00 |
| 7. | Самовольное пользование | м3 | 0,00 |
| 8. | Потери воды за счет естественной убыли | м3 | 269,22 |
| 9. | Отпущено воды, всего | м3 | 48301,88 |
| 10. | Расход воды на технологические нужды |  | 354,41 |
| 11. | Отпущено воды по категориям потребителей (по договорам) | м3 | 46279,24 |
| 12. | население | м3 | 12107,43 |
| 13. | - в том числе на общедомовые расходы ХВС | м3 | 243,00 |
| 14. | - в том числе на общедомовые расходы ГВС | м3 | 47,83 |
| 15. | бюджетные потребители | м3 | 33442,86 |
| 16. | прочие потребители | м3 | 728,95 |
| 17. | Объем воды на нужды другого вида деятельности, в т. ч.: | м3 | 1668,23 |
| 18. | - на теплоснабжение | м3 | 1668,23 |
| 19 | Самовольное пользование | м3 | 0,00 |
| 20 | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | м3 | 3269,00 |
| 21 | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам | м3 | 43010,24 |

В настоящее время централизованное  водоснабжение потребителей  Валгеймского сельского поселения осуществляется от насосных станций, находящихся в оперативном управлении ООО «Валдгейм ЖКХ».

Характеристика оборудования водозаборных узлов и сетей.

Водозаборные скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. В водоприемных колодцах установлены глубинные насосы.

Таблица №5

| № п/п | Наименование оборудования | Производительность насосов м3/час | Установленная мощность квт | Количество | Напор м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование водозаборов с. Валдгейм |  |  |  |  |  |
| Подъем воды |  |  |  |  |  |
| 1 | Глубинный насос ЭЦВ 6-10- 140 скважина № 75 | 10,00 | 7,5 | 1 | 140,00 |

По результатам лабораторных исследований, проведенных аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской Автономной области» в течение 2015 календарного года в контрольных точках централизованного холодного водоснабжения ООО «Валдгейм ЖКХ», средние уровни показателей проб питьевой воды, установленных Сан ПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Удельный вес отклонений составляет по санитарно-химическим и микробиологическим показателям - 33%.

Таблица №6   Характеристика сетей водоотведения с. Валдгейм

| исходные данные |  |  |  |  | Расчет естественной убыли воды при подаче по трубопроводам ВС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/П | Объект | Д труб, мм | Протяженность,км | материал труб | норма естеств.убыли.кг/км*час | Продолжит. расчет периода, час | естественная убыль,м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | тех. паспорт от | 76 | 0,1803 | сталь | 16,8 | 8760 | 26,53 |
|  | 13.09.2007 | 25 | 0,2987 | сталь | 4,2 | 8760 | 10,99 |
|  |  | 40 | 0,319 | сталь | 8,4 | 8760 | 23,47 |
|  |  | 114 | 0,860 | сталь | 21 | 8760 | 158,21 |
|  |  | 20 | 0,1473 | сталь | 3,36 | 8760 | 4,34 |
|  |  | 15 | 0,024 | сталь | 2,8 | 8760 | 0,59 |
|  |  | 56 | 0,515 | сталь | 8,4 | 8760 | 37,90 |
|  |  | 32 | 0,0374 | сталь | 5,6 | 8760 | 1,83 |
|  | Итого: |  | 2,3817 |  |  |  | 263,86 |

Водопроводные сети проложены из стальных трубопроводов диаметром от 15 до 114 мм общей протяженностью 2381,7м.  Износ существующих водопроводных сетей по муниципальному образованию «Валдгеймское сельское поселение» составляет от 15 до 100%.

Выводы:

1.	Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов,

размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих

различным ведомствам.

2.	Источником водоснабжения муниципального образования

«Валдгеймское сельское поселение» являются, межпластовые и частично

грунтовые воды.

3.	Вода  соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4.	Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная в конце прошлого столетия, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки отдельных участков трубопроводов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2.	Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3.    Требуется строительство очистных сооружений и модернизация оборудования.

3.	Водозаборные узлы и наземные емкости требуют ремонта.

4.	Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение»:

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих базы отдыха, спортивные и игровые площадки. Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2025 года и подключения населения муниципального образования к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Жилищное строительство на период до 2025 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.4. Балансы потребления воды в зонах действия источников водоснабжения и перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» принимаются межпластовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

-	планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

-	существующий сохраняемый мало - и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

-	жилой застройки с водопроводом, канализацией- 195 л/чел. в сутки

-	индивидуальной жилой застройки - 142 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 40 л/чел в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 0,8-1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 8.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты согласно ВНТП - Н - 97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 10 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 (в жилых зонах). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 10,8 м3/сут.

Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды населения

Таблица №9

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотребления, л/чел. в сутки | Существующее положение 2015 г. |  |  | 1 этап строительства 2016-2020 гг |  |  | Расчетный срок 2020-2025гг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/чел. | Население, чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Населен ие, чел. | Среднесуточное водопотребл ение, м3/сут. | Максимально е суточное водопотребле ние, м3/сут | Населе ние чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимально е суточное водопотребление, м3/сут |
| Постоянное население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-3 этажа) | 195 | 163 | 31,79 | 34,96 | 200 | 32,60 | 35,86 | 220 | 42,9 | 47,18 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 142 | 1746 | 247,93 | 268,33 | 1760 | 249,92 | 274,91 | 1800 | 255,60 | 268,38 |
| Итого по постоянному населению: |  |  | 1909 | 279,72 | 282,89 | 1960 | 298,5 | 218,44 | 2020 | 298,5 | 319,56 |

Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды объектов капитального строительства производственно – коммунального и социально – бытового обслуживания

Таблица №10

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Существующее положение 2015 г. |  | 1 этап строительства 2016-2020 гг |  | Расчетный срок 2021-2025 гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 8 | 130 | 1,04 | 130 | 1,04 | 130 | 1,04 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 62 | 120 | 7,44 | 120 | 7,44 | 120 | 7,44 |
| 5 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 130 | 3,25 | 130 | 3,25 | 130 | 3,25 |
| 6 | Медпункты | 1 больной в смену | 11 | 43 | 0,473 | 43 | 0,473 | 43 | 0,473 |
| 7 | Магазины | 1 рабочий в смену | 210 | 12 | 2,52 | 12 | 2,52 | 12 | 2,52 |

Суммарное водопотребление муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение»

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда, объектов капитального строительства, производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания на расчетный срок и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2025 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Увеличение перспективных объемов потребления воды обуславливает собой строительство новых и реконструкцию действующих систем водоснабжения и водоотведения.

3.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» на расчетный срок принимаются местные межпластовые воды. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории муниципального образования составит:

-	на исходный год – 5,64          м3/сут.;

-	на 1 этап строительства – 5,76 м3/ сут.

-	на расчетный срок строительства – 6,00 м3/сут.;

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

-	скважины и водонапорной башни;

-	скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» необходимо:

-замена трубопровода из изношенных стальных участков системы водоснабжения на современные трубопроводы из ПНД (полиэтилена низкого давления);

-замена глубинного насоса,  на современный с более высоким КПД марки Willo;

-замена насосов транспортировки и водоподготовки  на современные с более высоким КПД марки Willo

-устройство колодцев и замена запорной арматуры;

- промывка канализационной сети с. Валдгейм;

-строительство  узлов водоподготовки и водоочистки;

-строительство новых ВЗУ и сетей водоснабжения (70-100 мм, протяженностью 0,2 км) к новым объектам капитального строительства на новом участке застройки с учетом этапов его развития.

3.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водопровода протяженностью 0,2 км, что при определенных условиях может стать источником загрязнения окружающей среды.

К таким мероприятиям по охране природы относятся:

-	защита почвы и водных ресурсов;

-	обеспечение естественного экологического равновесия;

-	сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий.

В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия:

-	согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

-	все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории;

-заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не допускается;

-	техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование ЗСО вокруг скважин и наземных емкостей. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.2, 10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети муниципального образования необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией (хлорированием, при концентрации активного хлора 40 - 50 мг/л (г/м3) с временем контакта не менее 24 ч), с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

После окончания контакта хлорную воду следует сбросить в места, указанные в проекте, и трубопровод промыть чистой водой до тех пор, пока содержание остаточного хлора в промывной воде не снизится до 0,3 - 0,5 мг/л. Для хлорирования последующих участков трубопровода хлорную воду допускается     использовать     повторно.     После     окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду необходимо разбавлять водой до концентрации активного хлора 2 - 3 мг/л или дехлорировать путем введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора в растворе.

Места и условия сброса хлорной воды и порядок осуществления контроля ее отвода должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Общий объем воды для промывки трубопроводов и технологических труб с дезинфекцией составит 710,35 куб. м.

При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет.

Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует. Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки.

Исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов обеспечивает выполнение природоохранных мероприятий.

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Баграновская Н.В.

Время подписания в печать – 13:15   24.03.2016

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»