|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 17 января 2022 г. № 06 |
| --- | --- |

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022 № 10																				г. Биробиджан

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района

Бобровскую Е.Н.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации муниципального района																	                                     М.А. Семёнов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального района

от 17.01.2022 № 10

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

(актуализированная)

Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

Краткая характеристика Дубовского сельского поселения

В 1915 году одна из экспедиций исследовала несколько сел района. Отчет о Казанке был такой: 1912 год- водворено 13 семей, 1913-15,1914-9. В 1915 году в этом селе проживало 37 семей, а мужских душ было 88 по переписи 1926 года здесь имелось уже 85 дворов, а перед войной– больше ста. Был в Казанке свой колхоз, где растили зерно, овощи и картошку, имелась ферма.

В 1950 году в десяти километрах от села, возле дубовых релок, началось строительство нового поселка-базы для Надеждинской МТС. А в 1951 году приехали обживать эти места переселенцы с Украины. Этот год и считается годом рождения села Дубового.

Переселенцы объединились в колхоз им. Сталина, но существовал он недолго и вскоре влился в большой совхоз «Надеждинский».

Северная точка границы Дубовского сельского поселения расположена в северной точке территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района. От данной точки граница идет на юг вниз по течению р. Бира до границы территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района, где поворачивает на юго-запад и идет по границе территориального землеустройства земель

сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района., пересекает осушительную систему «Надеждинская», поворачивает на север и идет до урочища «Озеро Крутоярское». Далее граница поворачивает на запад и, продолжая идти по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района, идет до ручья в урочище «Цаплино», пресекает его и поворачивает на север и по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района идет до северной точки  территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района.

На территории Дубовского сельского поселения расположено 2 населенных пункта: с. Дубовое, с. Казанка

Численность постоянного населения1263

- с. Дубовое - 1043 чел.

- с. Казанка – 220 чел.

Таблица 1. Изменение численности населения

| Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность Населения | 1231 | 1206 | 1204 | 1212 | 1210 | 1208 |

Таблица 2. Состав сельского поселения

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубовое | село, административный центр | 1043 |
| 2 | Казанка | село | 220 |

Климат на территории поселения летом относится к муссонной климатической области, зимой - континентальной.

Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Количество осадков составляет 59 мм в зимний период и 594 мм в летний период. По количеству осадков район менее увлажнен по сравнению с другими районами области. Основное количество осадков приходится зимой на ноябрь (16 мм) и летом на август (148 мм). Максимальная температура до     +40°С в июне и –33°С в январе.

Характерной чертой климата при смене муссонов является изменение направлений преобладающих ветров по сезонам года практически на противоположные, поэтому основное направление ветра западное и юго-западное в летний период и восточное, северо-восточное и частично юго-западное зимой.

Зима в районе начинается, как правило, с конца октября - начала ноября и длится до конца марта. Зимой наблюдается самая высокая повторяемость штилей – до 30% от общего числа наблюдений. В среднем за зиму наблюдается до 12 дней с метелью.

Весна начинается с конца марта и длится до начала июня. В конце зимы и весной ветер и значительное количество солнечной инсоляции вызывают испарение итак незначительного снежного покрова. Большая часть снежного покрова исчезает до начала оттаивания почвы, почти не образуя талой воды.

Весной наблюдаются значительные колебания от 25-30°С до –20°С. Относительная влажность в дневные часы отмечается менее 30%, что способствует развитию атмосферной засухи.

Лето на территории района практически совпадает с календарными сроками и делится на две половины сезона. Первая половина лета сравнительно сухая. Во второй половине за счет усиления циклонической активности возрастает роль южных циклонов и тропических тайфунов, приносящих теплую дождливую погоду. Дожди носят затяжной характер. Выпадают в основном в виде ливней, сопровождаемых грозами и градом. Нередко наблюдаются опасные дожди до 50 мм/сутки. Характерной особенностью муссонного климата является высокая относительная влажность.

Основными характерными признаками осени - понижение среднесуточной температуры ниже 15 °С, появление первых заморозков на почве. Первая половина осени теплая и солнечная. Во второй половине усиливается циклоническая деятельность, увеличивается повторяемость дней с сильным ветром. В конце октября - начале ноября наблюдается резкое похолодание. Вегетационный период составляет 170-175 дней.

По климатическим условиям территория поселения имеет следующие характеристики:

–	расчетная температура наружного воздуха – минус 31 °С (СНиП 23-01-99);

–	вес снегового покрова   – 120 кг/м (СНиП 2.01.07-85);

–	скоростной напор ветра – 38 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85);

–	нормативная глубина промерзания грунтов – 2,85 м.

По климатическим данным с. Дубовое относится к подрайону 1В первого климатического района (СНиП 23-01-99).

Территория Дубовского сельского поселения по физико-географическому районированию расположена в Средне Амурской низменности.

По геоморфологическому районированию район относится к области впадин левобережья Приамурья.

В рельефе района отчетливо выражена одна из орографических частей – это Средне Амурская низменность, которая отличается низкими, почти горизонтальными поверхностями и представляет собой крупную межгорную впадину сложного строения. Впадина сложена озерно-аллювиальными, песчано-суглинистыми толщами мощностью в пределах сотен метров. Инструментальные наблюдения подтвердили ранее высказанные специалистами предположения об унаследованном прогибании фундамента средне амурской низменности. По данным нивелирования скорость прогибания составляет 1-5 мм/год.

В гидрогеологическом отношении поселок расположен в пределах Средне Амурского артезианского бассейна.

По литологическому разрезу скважина с. Дубовое (дата проходки 1967 г.), поселок располагается на водоносном горизонте плиоцен-четвертичных аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (NΙΙ-Qрr), представленные разнозернистыми песками, сверху перекрытыми суглинками (al QΙΙΙ-ΙV) в пределах Средне Амурского артезианского бассейна.

По фондовым данным бурения приведен литологический разрез:

- 0,8 - 1,8 м – суглинок, al QΙΙΙ-ΙV;

- 1,8 - 4,2 м – песок разнозернистый, NΙΙ-Qрr;

- 4,2 - 25 м – песок разнозернистый с гравием, NΙΙ-Qрr;

- 25 – 40 м – песок мелкозернистый, NΙΙ-Qрr.

Основная часть поселка расположена на незатопляемых участках, уровень подтопления которых, вероятностью один раз в сто лет. Также выделяются повышенные участки местности, условно пригодные для строительства.

Почвы: по агропочвенному районированию земли Дубовского сельского поселения относятся к зоне дернево-подзолистой, подзолисто - болотные и болотные.

По безлесным шлейфам хребтов встречаются серые лесные почвы.

По механическому составу почва района в зависимости от рельефа, степени увлажнения, делится на тяжелые глиняные, среднесуглинистые или легко суглинистые.

Основными фондами распаханных и пахотно-пригородных земель являются дернево-подзолистые почвы. Эти почвы нуждаются в регулировании стока поверхностных вод, занимают подгорные, холмистые равнины, склоны низкогорий. В зависимости от рельефа наблюдается различная степень увлажнения и оподзоливания.  Растительность - лиственно-дубово-березовое редколесье по злаково-разнотравяному покрову, кустарниковые суходолы.  Подзолисто-болотные почвы занимают длительно-переувлажненые равнины, незатопляемые речные террасы. Эти земли используются как основные сенокосы и выгодно-пастбищные угодья. Тяжелые глинистые почвы медленно стаивают, зимой плохо прогреваются, недостаток воздуха в почве ведет к медленному разложению органических остатков и слабой микробиологической деятельности, эти почвы как правило незначительной мощности гумусного горизонта (8-14 см) нуждаются в постоянном окультуривании пахотного слоя.

Легкие суглинистые почвы отличаются хорошим дренажом, легко прогреваются весной и рано поспевают к обработке. Мощность гумусного горизонта 13-15 см. Эти почвы хорошо отзывчивы на удобрения

Глава 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам.

В настоящее время услуги по организации питьевого водоснабжения и водоотведения на территории Дубовского сельского поселения осуществляет одна организация.

Таблица 3. Перечень ресурсоснабжающих организаций

| Наименование | Юридический адрес | Эксплуатационная зона |
| --- | --- | --- |
| МУП «Районный Комплекс» | ЕАО, Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Школьная, д. 14 | Биробиджанский муниципальный район |

    - Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Дубовское сельское поселение по водоснабжению и водоотведению делится на одну эксплуатационную зону, соответствующую населенному пункту.

    - Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территориями, не охваченными централизованным водоснабжением, являются следующие населенные пункты:

- с. Казанка

Не охвачены централизованным водоснабжением территории индивидуальной застройки, имеющие собственные источники водоснабжения.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории населенных пунктов Дубовского сельского поселения действует комбинированная система водоснабжения, представляющая собой как централизованную подачу воды, так и водоразбор из колонок.

На территории с. Дубовое действует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. В с. Казанка, входящее в состав Дубовского сельского поселения централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствует.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование систем централизованного водоснабжения не проводилось.

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водозабор с. Дубовое включает в свой состав следующие сооружения:

- Две артезианские скважины по ул. Молодежная, 13;

- Водонапорная башня емкостью 44 м3.

Водозаборные узлы и наземные емкости требуют реконструкции. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность водопроводных сетей по всему сельскому поселению составляет 1,737 км диаметр – от 32 до 219мм. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Таблица 4. Характеристика водопроводных сетей водозабор с. Дубовое

| Наименование объекта | Адрес местонахождения | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Водопроводные сети / протяженность 1693,8 п.м | ЕАО, Биробиджанский район, с. Дубовое, ул. Молодежная, д. 13 | 2011, износ 33% |

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Весь объем воды с. Дубовое проходит через очистные сооружения.  Станция обезжелезивания располагается в здании из деревянного бруса и построена по типовому проекту ТП №901-3-34, выполненному Московским НИИ «Мосгипротранс» и введена в эксплуатацию в 1979г.

Проектная производительность станции составляет 3,42 м3/час; 82,2 м3/сут.; 30,0 тыс. м3/год. Технология очистки воды, поднятой из скважины водозабора включает фильтрование через гранодиаритные фильтры в объеме проектных 80,0 м3/сут. и ультрафиолетовую очистку. Очищенная вода подается в резервуар-хранилище водонапорной башни, емкостью 44 м3, а затем подается распределительную сеть посредством созданного давления столба воды.

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Водозабор с. Дубовое включает в свой состав следующие сооружения:

- артезианские скважины оборудованы насосами ЭЦВ 6-10-160

      - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Анализ существующих проблем:

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- Требуется реконструкция очистных сооружений и модернизация оборудования;

- Водозаборные узлы и наземные емкости требуют ремонта;

- Имеется износ сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, отсутствуют.

      - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории с. Дубовое система горячего водоснабжения отсутствует.

      - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) глубина промерзания грунта рассчитывается по следующей формуле:

где, М — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01», а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства, k —коэффициент, принимаемый равным, м:

- для суглинков и глин – 0,23;

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28;

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30;

- для крупнообломочных грунтов – 0,34.

Ниже приведены среднемесячные температуры для территории Дубового.

Таблица 5. Среднемесячные температуры в с.Дубовое, град Цельсий

| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | −22,2 | −16,5 | −6,4 | 5,4 | 13,0 | 18,9 | 21,1 | 19,2 | 12,8 | 3,9 | −9,2 | −18,8 |

Таким образом, расчетная глубина промерзания почв на территории с. Дубовое составляет, м:

- для суглинков и глин – 1,95;

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,38;

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,55;

- для крупнообломочных грунтов – 2,88.

Сети централизованного водоснабжения с. Дубовое выполнены в подземном исполнении, на глубине 3,0 м, что ниже глубины промерзания грунта. Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории поселения не выявлено

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

    - Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Прогноз численности населения осуществлен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и планируемом жилом фонде на данной территории.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки, жилой фонд.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения, расхода питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения, а также произведен расчет перспективного расхода воды при проектировании системы водоснабжения на перспективу.

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающей организацией.

Ниже приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды.

Таблица 6. Баланс водоснабжения

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 24 057,46 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 |
| Потребление на собственные нужды | куб.м. | 3 717,41 |
| Собственные нужды водоподготовки | куб.м. | 3 461,54 |
| На промывку сетей | куб.м. | 255,86 |
| Расход воды на нужды предприятия | куб.м. | 944,15 |
| Хозяйствнные нужды | куб.м. | 944,15 |
| Прочие | куб.м. | 0,00 |
| Объем воды поступившей в сеть | куб.м. | 20 340,06 |
| Из собственных источников | куб.м. | 20 340,06 |
| От других операторов | куб.м. | 0,00 |
| Потери воды | куб.м. | 1 522,96 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды | %. | 7,49% |
| Объем воды, отпущенной абонентам | куб.м. | 18 817,10 |
| Собственным абонентам | куб.м. | 16 425,00 |
| Бюджетным организациям | куб.м. | 2 285,37 |
| Прочим потребителям | куб.м. | 106,73 |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб.м. | 0,00 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 24 057,46 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 |

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери воды из водопроводных сетей можно разделить на:

- Собственные нужды

- Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытания пожарных гидрантов.

- Организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров.

- Потери из водопроводных сетей:

- Потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- Скрытые утечки из водопроводных сетей;

- Утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных систем водоснабжения.

Отчетные данные представлены за 2015-2019 годы согласно сведениям водоснабжающих организаций. Согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м³/сут) следует определять по формуле:

где:

- Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;

- Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м³/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен выше.

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения

Централизованное водоснабжение представлено холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение отсутствует. На территории расположены следующие группы абонентов:

- население;

- бюджетные потребители;

- прочие потребители.

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов, представлен ниже.

Таблица 7. Структурный баланс по типам абонентов

| № п/п | Группа потребителей | Период потребления, м³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
| 1 | Население | 16 425,00 |
| 2 | Бюджетные потребители | 2 285,37 |
| 3 | Прочие потребители | 106,73 |
| 4 | Итого: | 18 817 |

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление холодной воды в с. Дубовое осуществляет население— 87%, на долю прочих потребителей приходится — 0,5%, на долю бюджетных — 12%.

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Техническое и горячее водоснабжение не осуществляется. Фактическое потребление холодной воды представлено ниже.

Таблица  8. Структура водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей на период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С использованием централизованной системы холодного водоснабжения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Без использования централизованной системы холодного водоснабжения (подвоз воды) |
|  | Объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 24,06 | 24,06 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | Объем приобретенной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потребление на собственные нужды | тыс.м3 | 3,72 | 3,72 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
|  | Собственные нужды водоподготовки | тыс.м3 | 3,46 | 3,46 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
|  | На промывку сетей | тыс.м3 | 0,26 | 0,26 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
|  | Расход воды на нужды предприятия | тыс.м3 | 0,94 | 0,94 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
|  | Хозяйствнные нужды | тыс.м3 | 0,94 | 0,94 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
|  | Прочие | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем воды поступившей в сеть | тыс.м3 | 20,34 | 20,34 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
|  | Из собственных источников | тыс.м3 | 20,34 | 20,34 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
|  | От других операторов | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери воды | тыс.м3 | 1,52 | 1,52 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
|  | Уровень потерь к объему отпущенной воды | % | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 0,00 |
|  | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м3 | 18,82 | 18,82 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 0,00 |
|  | Собственным абонентам | тыс.м3 | 16,43 | 16,43 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,00 |
|  | Бюджетным организациям | тыс.м3 | 2,29 | 2,29 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
|  | Прочим потребителям | тыс.м3 | 0,11 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 24,06 | 24,06 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | Объем приобретенной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На сегодняшний день расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного водоснабжения осуществляется следующим образом:

- юридические лица (в т. ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по фактическим показаниям коммерческих приборов учета;

- основная часть населения оплачивает услуги водоснабжения по показаниям коммерческих общедомовых приборов учета питьевой воды;

- остальная часть населения (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…») оплачивает потребленную воду по нормативам.

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Мощность водозабора составляет 82м3 в сутки. Фактическая максимальная нагрузка водозабора составляет 79 м3/сут. Резерв составляет 4%.

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 25 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды поселения на расчетный период рассчитаны в соответствии с:

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- выданными техническими условиями на подключение к системам водоснабжения.

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:

- численность постоянного населения с. Дубовое в базовый год схемы водоснабжения составляет 1043 чел.;

- численность постоянного населения с. Дубовое к расчетному сроку схемы водоснабжения составит 1043 чел. (прироста населения не будет);

- расход воды на нужды промышленности и неучтенные расходы принимаются в размере 10% от суммарного потребления воды на нужды населения;

- потребление воды на поливку территории принимается в размере 60 л/сут на человека. Количество поливок — один раз в сутки.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в поселении носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории сельского поселения. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п. 8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 22 мая 2020 года). Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при выбранном сценарии развития сельского поселения представлен ниже.

Таблица 9. Прогнозные балансы водоснабжения с 2022 по 2034 гг

| Показатели | Ед. измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 24 057,46 | 24 057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24 057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление на собственные нужды | куб.м. | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 | 3 717,41 |
| Собственные нужды водоподготовки | куб.м. | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 | 3 461,54 |
| На промывку сетей | куб.м. | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 | 255,86 |
| Расход воды на нужды предприятия | куб.м. | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 |
| Хозяйствнные нужды | куб.м. | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 | 944,15 |
| Прочие | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды поступившей в сеть | куб.м. | 20 340,06 | 20 340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20 340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 |
| Из собственных источников | куб.м. | 20 340,06 | 20 340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20 340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 | 20340,06 |
| От других операторов | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери воды | куб.м. | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 | 1 522,96 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды | %. | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% |
| Объем воды, отпущенной абонентам | куб.м. | 18 817,10 | 18 817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18 817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 | 18817,10 |
| Собственным абонентам | куб.м. | 16 425,00 | 16 425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16 425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 | 16425,00 |
| Бюджетным организациям | куб.м. | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 | 2 285,37 |
| Прочим потребителям | куб.м. | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,73 |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 24 057,46 | 24 057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24 057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 | 24057,46 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Хроменко С.В.

Время/дата подписания в печать – 13:35 / 17.01.2022

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»