|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 17 января 2022 г. № 08 |
| --- | --- |

Продолжение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области № 10 от 17.01.2022 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области», начало в № 06 от 17.01.2022; № 07 от 17.01.2022

Таблица 1. Характеристика сетей водоотведения

| № п/п | Наименование и местонахождения трубопроводов | Д труб, мм | Протяженность, м | Материал труб | Год прокладки | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад-КК1-КК4 | 100 | 92,4 | чугун | 1980 | 68 |
| 2 | Молодёжная,2-КК4; Молодёжная,2-КК5; Молодёжная,4-КК5-КК6-КК7; КК5-КК6-КК4-КК8-КК11; Молодёжная,1-КК1-КК11-КК12 | 100 | 221,4 | чугун | 1975 | 80 |
| 3 | Молодёжная,8-КК9-КК10; КК9-КК8 | 100 | 64,7 | чугун | 1979 | 70 |
| 4 | Молодёжная,7-КК14, КК15; КК14-КК13 | 100 | 75,3 | чугун | 1977 | 75 |
| 5 | Молодёжная,10- Молодёжная,16-КК17, КК16-КК13; Молодёжная,14-КК29-КК30 | 100 | 78,0 | чугун | 1981 | 65 |
| 6 | КК13-КК37; КК33-КК37 | 150 | 160,9 | чугун | 1974 | 82 |
| 7 | Молодёжная,5-КК32, КК33, КК32-КК33; Молодёжная,9-КК34-КК33; Молодёжная,11-КК36-КК35 | 100 | 101,3 | чугун | 1974 | 82 |
| 8 | Молодёжная,15-КК20-КК23 | 100 | 68,6 | чугун | 1985 | 55 |
| 9 | Молодёжная,13-КК23-КК24-КК27-КК29 | 100 | 62,5 | чугун | 1983 | 60 |
| 10 | Молодёжная,11А-КК24-КК25 | 100 | 61,3 | чугун | 1986 | 52 |
| 11 | Школа-КК38-КК41; Школа-КК42-КК41-КК44; Школа-КК45-КК44; Школа-КК45; Школа-КК47; Школа-КК49-КК51: Школа-КК50-КК51-КК48 | 150 | 224,3 | чугун | 2006 | 5 |
| 12 | КК41-КК46-КК48-КК52 | 200 | 47,5 | чугун | 2006 | 5 |
| 13 | КК52- КНС | 200 | 25,0 | чугун | 2006 | 5 |
| 14 | КНС-КК53-КК9; | 200 | 597,6 | асбоцементные | 2007 | 4 |
| 15 | КК37-КНС | 150 | 44,5 | чугун | 1981 | 65 |
| 16 | КНС-Очистные сооружения | 100 | 148,6 | сталь | 1981 | 65 |
| 17 | 40 лет Победы,4-КК1, КК2; 40 лет Победы,4а-КК3-КК2 | 114 | 40,7 | сталь | 1979 | 93 |
| 18 | 40 лет Победы,1-КК1,КК2,КК3, КК4, КК5, КК6, КК7, КК8, КК9, КК16; 40 лет Победы,2-КК14 | 104 | 375,7 | сталь | 1979 | 93 |
| 19 | Нежилое-КК18,КК16, КК17-КНС | 114 | 36,4 | сталь | 1979 | 93 |
| 20 | КНС-СБО | 125 | 305 | сталь | 1979 | 93 |

На обслуживании находится одна КНС производительностью 580м3 в сутки. Перекачка сточных вод в с. Дубовое из КНС до очистных сооружений осуществляется насосом СМ-125-80-315.

Очистные сооружения состоят из иловой площадки, накопителя хоз. фекальных отходов, отстойника двухъярусного, отстойника канализационного, песколовки с песчаной площадкой, нежилого здания.

Таблица 2. Характеристика ОСК

| Параметр | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- |
| Установленная пропускная способность | тыс.м3/сут. | 0,0830 |
| Состав сооружений, в том числе: |  |  |
| сооружения механической очистки | тыс.м3/сут | 0,0830 |
| сооружения биологической очистки | тыс.м3/сут | 0,0830 |
| сооружения доочистки | тыс.м3/сут |  |
| Блок технологических емкостей | м3 | 493,56 |
| Иловые карты | м2 |  |
| Воздуходувки | м3/сут. |  |
| Блок насосов | тыс.м3/сут | 0,73 |
| Количество лабораторий/ количество анализов | шт/шт | 0/1 |
| Установка обеззараживания | тыс.м3/сут |  |

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадка не производится.

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов отводятся на очистку сточные воды.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По прежнему острой остается проблема износа канализационной сети.

Сбрасываемые сточные воды относятся к классу городских хозяйственно-бытовых сточных вод, и их состав нормируется согласно СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СП 32.13330.2012).

    - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Территориями, не охваченными централизованными системами водоотведения не охвачены следующие населенные пункты:

- с. Казанка.

Население использует выгребные ямы и септики.

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения

В настоящее время основными проблемами в водоотведении муниципального образования являются:

- Значительный эксплуатационный износ сетей канализации;

- Значительный	эксплуатационный	износ,	морально и	технически устаревшая технологическая схема ОС.

- КНС изношена;

- Отсутствие учета объема перекачиваемых стоков.

    - Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 мая 2019 года №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782», определен порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, который отражен ниже.

Таблица 3. Порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным  системам водоотведения поселений или городских округов

| № п/п | Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения |
| --- | --- |
| 1 | Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев 1.1 и 1.2. |
| 1.1. | Объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в подпунктах 1.1.1—1.1.7, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов) |
| 1.1.1. | — сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов; |
| 1.1.2. | — сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания; |
| 1.1.3. | — сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; |
| 1.1.4. | — сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; |
| 1.1.5. | — сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества; |
| 1.1.6. | — поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения); |
| 1.1.7. | — сточные воды, не указанные в подпунктах выше, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном подпунктом 1.1.7.1 |
| 1.1.7.1. | В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в пункте 1.1, за период, указанный в подпункте 1.1.7.1.1, меньше 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) за этот период, для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в объеме сточных вод, учитываемых в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, может быть учтен объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанный в подпункте 1.1.7 (в размере не более 50 процентов объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей состава таких сточных вод следующим показателям: -нефтепродукты - не более 3 мг/дм; -фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм; -железо - не более 3 мг/дм; -медь - не более 0,1 мг/дм; -алюминий - не более 1 мг/дм; -цинк - не более 0,5 мг/дм; -хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм; -никель - не более 0,1 мг/дм; -кадмий - не более 0,005 мг/дм; -свинец - не более 0,01 мг/дм; -мышьяк - не более 0,01 мг/дм; -ртуть - не более 0,0001 мг/дм; -ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм. |
| 1.1.7.1.1 | Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, определяется за 3 календарных года, предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения. В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объефма сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется за период, в течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев. |
| 1.2. | Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод |
| 2. | К централизованным системам водоотведения поселений или городских округов также подлежат отнесению централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов (без оценки соблюдения совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов). Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселения или сельского поселения, к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов организация, указанная в пункте 3, представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или сельского поселения, из числа документов, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| 3. | Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, установленном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения". Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанных в пункте 1, либо документы, подтверждающие, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или сельского поселения, предусмотренные пунктом 2, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации) (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (далее - выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица). |

На момент актуализации схемы водоотведения можно отнести следующие централизованные системы водоотведения:

- с. Дубовое.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения

    - Баланс	поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В	муниципальном образовании находится одна технологическая зона водоотведения.

Итоговый баланс поступления сточных вод представлен в ниже.

Таблица 4. Баланс поступления сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования всего по организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | куб.м. | 18 763,22 |
| 2 | Собственных абонентов | куб.м. | 16 335,00 |
| 3 | Бюджетных организаций | куб.м. | 2 285,37 |
| 4 | Прочих потребителей | куб.м. | 142,85 |
| 5 | Других организаций, осуществляющих водоотведение | куб.м. | 0,00 |
| 6 | Хозяйственные нужды предприятия | куб.м. | 0,00 |
| 7 | Объем транспортируемых сточных вод | куб.м. | 0,00 |
| 8 | На собственные КОС | куб.м. | 0,00 |
| 9 | Другим организациям | куб.м. | 0,00 |
| 10 | Объем сточных вод, прошедших очистку | куб.м. | 18 763,22 |
| 11 | Сброшеные воды без очистки | куб.м. | 0,00 |

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают в систему канализации.

Необходимо отметить, что приборов учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов в поселении нет. Весь учет ведется по приборам водоснабжения. Согласно сценарию развития поселения, приведенного в генеральном плане, балансы водоотведения будут соответствовать объемам водоснабжения.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают в систему канализации.

Необходимо отметить, что приборов учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов в поселении нет.

Здания, строения и сооружения не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод. Согласно сценарию развития поселения балансы водоотведения будут соответствовать объемам водоснабжения.

Гарантирующими организациями для расчета объемов принятых стоков применяет данные индивидуальных квартирных приборов учета ХВС. Те абоненты, у которых отсутствуют индивидуальные счетчики холодной воды, оплачивают услуги по водоотведению исходя из нормативов.

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

МУП «Районный Комплекс» является гарантирующим поставщиком в сфере водоотведения на территории муниципального образования.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация». Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и численности потребителей, в части оборудованной и перспективной канализационной системы, предусматривающей строительство очистных сооружений в с. Дубовое.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 25 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования «Дубовское сельское поселение», его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности.

На территории сельского поселения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка.

Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединить в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. Применение современной технологии ультрафиолетовой дезинфекции, исключающей использование обеззараживающих реагентов. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим   или новым очистным сооружениям путем реконструкции самотечных сетей канализации. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003¬75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

В Главе 1 настоящей схемы рассматривались сценарии развития централизованных систем водоснабжения. В соответствии с ним рассматривается сценарий перспективного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения.

Таблица 5. Перспективные объемы поступления сточных вод

| № п/п | Статья отвода стоков | Единицы измерения | Базовый год | Расчет на перспективу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2046 |
| 1 | Годовой прием сточных вод: | тыс. м³/год | 18,76 | 18,76 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,05 | 0,05 |
| 1.1 | Население | тыс. м³/год | 16,33 | 16,33 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,04 | 0,04 |
| 1.2 | Бюджетные предприятия | тыс. м³/год | 2,28 | 2,28 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,001 | 0,001 |
| 1.3 | Прочие потребители | тыс. м³/год | 0,14 | 0,14 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,0001 | 0,0001 |

  - Прогноз объема сточных вод

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в п. 2.2.5 настоящей схемы.

Таблица 6. Перспективный расчет поступления стоков с 2022 по 2032 годы

| Система водоотведения | Единицы измерения | Базовый год | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Годовой прием сточных | тыс. м³/год | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 |
| Среднесуточный | тыс. м³/сут | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Максимальный суточный | тыс. м³/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Максимальный часовой | тыс. м³/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный секундный | тыс. л/с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: | Тыс. м³/год | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 |
|  | тыс. м³/сут | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Население | тыс. м³/год | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
|  | тыс. м³/сут | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Бюджетные предприятия | тыс. м³/год | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
|  | тыс. м³/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Прочие абоненты | тыс. м³/год | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | тыс. м³/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 7. Перспективный расчет поступления стоков с 2033 по 2043 годы

| Система водоотведения | Единицы измерения | Базовый год | Расчет на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| Годовой прием сточных | тыс. м³/год | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 |
| Среднесуточный | тыс. м³/сут | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Максимальный суточный | тыс. м³/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Максимальный часовой | тыс. м³/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный секундный | тыс. л/с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: | Тыс. м³/год | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 |
|  | тыс. м³/сут | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Население | тыс. м³/год | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
|  | тыс. м³/сут | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Бюджетные предприятия | тыс. м³/год | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
|  | тыс. м³/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Прочие абоненты | тыс. м³/год | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | тыс. м³/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8. Перспективный расчет поступления стоков с 2044 по 2046 годы

| Система водоотведения | Единицы измерения | Базовый год | Расчет на перспективу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2044 | 2045 | 2046 |
| Годовой прием сточных | тыс. м³/год | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 |
| Среднесуточный | тыс. м³/сут | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Максимальный суточный | тыс. м³/сут | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Максимальный часовой | тыс. м³/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный секундный | тыс. л/с | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: | Тыс. м³/год | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 |
|  | тыс. м³/сут | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Население | тыс. м³/год | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
|  | тыс. м³/сут | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Бюджетные предприятия | тыс. м³/год | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
|  | тыс. м³/сут | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Прочие абоненты | тыс. м³/год | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | тыс. м³/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

На расчетный срок действия актуализации схемы водоотведения увеличения объёма канализационных стоков не ожидается.

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения

В	муниципальном образовании находится одна технологическая зона водоотведения.

МУП «Районный Комплекс» является гарантирующим поставщиком в сфере водоотведения на территории муниципального образования.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования «Дубовское сельское поселение», его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности.

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в п. 2.2.5 настоящей схемы.

В Главе 1 настоящей схемы рассматривались сценарии развития централизованных систем водоснабжения. В соответствии с ним рассматривается сценарий перспективного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Согласно сценарию развития поселения балансы водоотведения будут соответствовать объемам водоснабжения.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и численности потребителей, в части оборудованной и перспективной канализационной системы, предусматривающей строительство очистных сооружений в с. Дубовое.

Согласно данным, представленным выше, следует, что дефицит производительности КОС на расчетный срок действия схемы водоотведения, не ожидается.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения муниципального образования являются:

- повышение надежности и эффективности функционирования системы в целом;

- снижение негативного	влияния	централизованной	системы водоотведения на окружающую среду.

Принципы развития централизованной системы водоотведения:

- обеспечение для абонентов доступности водоотведения и постоянное улучшение качества предоставления услуг с использованием централизованной системы водоотведения;

- обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;

- внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения. Направления развития централизованной системы водоотведения:

- обновление сетевого хозяйства;

- расширение зоны действия систем водоотведения;

- приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;

- внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;

- применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения:

- показатель надежности и бесперебойности водоотведения – снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на объектах централизованного водоотведения;

- показатели эффективности использования ресурсов – снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах транспортировки и очистки сточных вод;

- показатели качества очистки сточных вод – приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и утвержденным нормативам ПДК.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

План реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения представлен ниже.

Таблица 9. План реализации мероприятий по водоотведению

| № п/п | Мероприятия | Плановый год начала внедрения | Плановый год завершения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в с.Дубовое | 2022 | 2023 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных насосных станций | 2022 | 2026 |
| 3 | Модернизация канализационных сетей | 2022 | 2026 |
| 4 | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | 2022 | 2024 |
| 5 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоотведения | 2022 | 2022 |
| 6 | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | 2022 | 2022 |
| 7 | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоотведения | 2022 | 2022 |
| 8 | Модернизация химической лаборатории | 2024 | 2025 |
| 9 | Создание материально технической базы системы водоотведения | 2022 | 2044 |
| 10 | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоотведении | 2022 | 2026 |

Плановые сроки реализации мероприятий по строительству определены исходя из дат планируемого прироста поступления стоков с учетом времени, отводимого на строительство объекта.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить все основные задачи и проблемы в сфере водоотведения муниципального образования.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Обоснованием выполнения мероприятий по реконструкции и строительству объектов водоотведения являются требования Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении».

- Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в с. Дубовое

Так как существующие очистные сооружения не выполняют свои функции по надлежащей качественной очистке стоков из-за износа сооружений и оборудования необходимо строительство новых сооружений.

- Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационной насосной станции в с. Дубовое

Для обеспечения подачи стоков из самотечной канализации на очистные сооружения необходима реконструкция канализационной насосной станции.

- Модернизация канализационных сетей

Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 г. №378 «Об утверждении «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий», нормативный срок службы труб составляет 30 лет.

На сегодняшний момент большая часть канализационных сетей централизованной системы водоотведения имеет не удовлетворительное состояние, порядка 1,2 км изношенных участков, которые подлежат замене.

Эксплуатация труб, исчерпавших свой ресурс, приводит к снижению надежности системы водоотведения, к опасности возникновения аварийных ситуаций, а также приводит к загрязнению грунтовых вод, что значительно ухудшает экологическую обстановку.

В связи с вышесказанным необходимо выполнить мероприятия по реконструкции канализационных сетей, которые позволят осуществлять надежное и бесперебойное отведение стоков от потребителей.

Обоснование вспомогательных мероприятий в системе водоотведения:

- Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоснабжении

Рассматриваемое мероприятие будет объединять три крупных взаимосвязанных блока:

- Информационную систему;

- Систему анализа;

- Систему управления.

Для информационной системы основной задачей будет получение данных с локальных автоматизированных систем, например, системы телеметрии КНС и ВНС, системы зонирования, дозирования реагентов, местонахождения техники и т.д. Кроме этого, должны формироваться базы данных хозяйственной и управленческой информации, такой как состояние складов, исправность техники и оборудования, наличие нештатных ситуаций на сетях и сооружениях, начисления абонентов, кадровый учет, бухгалтерский учет, управленческий учет.

Система анализа будет на основании имеющейся информации определять эффективность текущих состояний процессов. Она будет включать в себя гидравлические модели, систему расчета потребления и планирования ресурсов, соответствующие модули начисления и управления предприятием.

Предполагается, что большинство решений по управлению режимами, технологическими процессами и состоянием ресурсов будет приниматься автоматически. Однако будет организован полноценный диспетчерский пункт, где персонал сможет самостоятельно корректировать вопросы оперативного управления производственными процессами, распределения ресурсов и персонала. Также специализированные подразделения на основе системы анализа смогут корректировать решения относительно режимов, планирования различных программ, затрат, состояния материальных, финансовых и кадровых ресурсов.

- Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения

Канализационная сеть будет поделена на зоны. На входах и выходах этих зон будут установлены расходомеры с передачей данных. Накопленный за период объем в зоне будет сравниваться с полезным отпуском, то есть оплаченным объемом на этом же участке. Таким образом будет определяться баланс и потери в каждой зоне.  Такие расходомеры будут установлены на каждой канализационной станции, а также в колодцах безнапорных коллекторов.

Такая система учета позволит планировать программу капитального ремонта и, при необходимости.

- Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения

Для определения оптимальных параметров работы сети и сооружений необходимо создать гидравлическую модель. Эта модель должна быть интегрирована в общую систему управлением предприятием.

- Создание материально технической базы системы водоотведения

Надежная и качественная эксплуатация сетей водоотведения невозможна без применения спецтехники. Наличие специализированной техники ускоряет скорость ремонта, снижает издержки на восстановление благоустройства, повышает надежность эксплуатации объектов.

- Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоотведения

Основная идея мероприятия по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии заключается в переходе на другие ценовые категории и снижении за счет этого стоимости электроэнергии для предприятия.

Системой должны быть охвачены все объекты, потребляющие электроэнергию. Крупные объекты типа очистных сооружений, будут разделены технологическими учетами, которые позволят оценивать энергетическую эффективность крупных потребителей, таких как система аэрации, по отдельности.

Информация с этой системы должна быть интегрирована с общей системой сбора и анализа данных на предприятии для последующего расчета удельных расходов и разработки дальнейших мероприятий по снижению затрат.

- Создание химической лаборатории

Для контроля качества стоков на выходе канализационных очистных сооружений и в процессе очистки необходим собственный лабораторный центр с аккредитацией в необходимых областях.  Наличие современной лаборатории позволит своевременно отслеживать отклонения от технологического процесса очистки и принимать соответствующие решения по улучшениям в технологии и производстве.

- Создание системы оперативной диагностики

В этом мероприятии планируется приобретение и внедрение телеинспекции и расходомера безнапорных потоков.

Для контроля за состоянием состояния самотечных канализационных коллекторов необходимо использовать систему телеинспекции. Так как в описываемой системе используются в основном трубопроводы небольших диаметров, предлагается использовать только проталкиваемую видеокамеру, которую за счет жесткости кабеля можно протолкнуть на расстояние до 60м и оценить состояние свода коллектора. Постоянное использование оборудование позволит составить базу данных участков коллекторов и, в дальнейшем, планировать их ремонт или реконструкцию.

Для оперативного контроля расходов, сверки балансов в выделенных зонах водоотведения в самотечных коллекторах будет применяться переносной расходомер безнапорных потоков.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения представлены в таблице ниже.

Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки проектной документации.

Таблица 10. Технические характеристики строящихся объектов

| № п/п | Мероприятия | Тип мероприятия | Сведенья об объекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в с. Дубовое | Строительство | Производительность – 80 м3/сут |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и модернизация канализационной насосной станции в с. Дубовое | Строительство | Количество – 4 шт. |
| 3 | Модернизация канализационных сетей | Строительство | Длина – 1,2 км |

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации будут включены в ПСД. Перспективные	канализационные	насосные	станции	настоящим проектом планируется оснастить современными системами автоматизации и диспетчеризации.

Основные	задачи	автоматизированной	системы	контроля	и управления технологическими процессами:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

На рисунках в приложении показаны трассировки сетей водоотведения.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размеры санитарно- защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице ниже.

Таблица 11. Размер санитарных зон

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м³/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно- регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Хроменко С.В.

Время/дата подписания в печать – 13:45 / 17.01.2022

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»