|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 17 января 2022 г. № 12 |
| --- | --- |

Продолжение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области № 11 от 17.01.2022 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области», начало в № 09 от 17.01.2022; № 10 от 17.01.2022; № 11 от 17.01.2022

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности.

На территории сельского поселения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка.

Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединить в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. Применение современной технологии ультрафиолетовой дезинфекции, исключающей использование обеззараживающих реагентов. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим   или новым очистным сооружениям путем реконструкции самотечных сетей канализации. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003¬75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

В Главе 1 настоящей схемы рассматривались сценарии развития централизованных систем водоснабжения. В соответствии с ним рассматривается сценарий перспективного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения.

2.3.	Прогноз объема сточных вод

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в п. 2.2.5 настоящей схемы.

В настоящее время в МО «Валдгеймское сельское поселение» централизованного водоотведения не существует.

2.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения

В настоящее время в МО «Валдгеймское сельское поселение» централизованного водоотведения не существует.

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности.

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в п. 2.2.5 настоящей схемы.

В Главе 1 настоящей схемы рассматривались сценарии развития централизованных систем водоснабжения. В соответствии с ним рассматривается сценарий перспективного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения.

2.3.4.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Согласно сценарию развития поселения балансы водоотведения будут соответствовать объемам водоснабжения.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и численности потребителей, в части оборудованной и перспективной канализационной системы, предусматривающей строительство очистных сооружений.

Дефицита производительности КОС на расчетный срок действия схемы водоотведения, не ожидается.

2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения муниципального образования являются:

- высокая надежность и эффективность функционирования системы в целом;

- отсутствие негативноговлияния централизованной системы водоотведения на окружающую среду.

Принципы развития централизованной системы водоотведения:

- обеспечение для абонентов доступности водоотведения и постоянное улучшение качества предоставления услуг с использованием централизованной системы водоотведения;

- обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;

- внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.

Направления развития централизованной системы водоотведения:

- расширение зоны действия систем водоотведения;

- приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;

- внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;

- применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения:

- показатель надежности и бесперебойности водоотведения – снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на объектах централизованного водоотведения;

- показатели эффективности использования ресурсов – снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах транспортировки и очистки сточных вод;

- показатели качества очистки сточных вод – приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и утвержденным нормативам ПДК.

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

План реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения представлен в Таблице 17.

Таблица 17. План реализации мероприятий по водоотведению

| № п/п | Мероприятия | Плановый год начала внедрения | Плановый год завершения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных сетей в с.п. Валдгейм | 2023 | 2024 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного выпуска КОС с. Валдгейм | 2023 | 2024 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в с. Валдгейм | 2023 | 2024 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в с.п. Валдгейм | 2023 | 2024 |
| 6 | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | 2022 | 2024 |
| 7 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоотведения | 2022 | 2022 |
| 8 | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | 2022 | 2022 |
| 9 | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоотведения | 2022 | 2022 |
| 10 | Модернизация химической лаборатории | 2024 | 2025 |
| 11 | Создание материально технической базы системы водоотведения | 2022 | 2044 |
| 12 | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоотведении | 2022 | 2026 |

Плановые сроки реализации мероприятий по строительству определены исходя из дат планируемого прироста поступления стоков с учетом времени, отводимого на строительство объекта.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить все основные задачи и проблемы в сфере водоотведения муниципального образования.

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Обоснованием выполнения мероприятий по реконструкции и строительству объектов водоотведения являются требования Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О водоснабжении и водоотведении».

a)	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в с. Валдгейм

В рамках строительства централизованной системы водоотведения необходимо строительство очистных сооружений канализации, обеспечивающих нормативную очистку стоков.

b)	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в с. Валдгейм

Для обеспечения подачи стоков из самотечной канализации на очистные сооружения необходимо строительство канализационной насосной станции.

c)	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных сетей в с.п. Валдгейм

В рамках строительства централизованной системы водоотведения необходимо строительство сетей канализации, обеспечивающих транспортировку стоков до очистных сооружений канализации.

d)	Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного выпуска КОС с. Валдгейм

Для обеспечения отвода очищенных стоков от очистных сооружений канализации до водоема необходимо строительство выпускного коллектора.

Обоснование вспомогательных мероприятий в системе водоотведения:

a)	Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоснабжении

Рассматриваемое мероприятие будет объединять три крупных взаимосвязанных блока:

- Информационную систему;

- Систему анализа;

- Систему управления.

Для информационной системы основной задачей будет получение данных с локальных автоматизированных систем, например, системы телеметрии КНС и ВНС, системы зонирования, дозирования реагентов, местонахождения техники и т.д. Кроме этого, должны формироваться базы данных хозяйственной и управленческой информации, такой как состояние складов, исправность техники и оборудования, наличие нештатных ситуаций на сетях и сооружениях, начисления абонентов, кадровый учет, бухгалтерский учет, управленческий учет.

Система анализа будет на основании имеющейся информации определять эффективность текущих состояний процессов. Она будет включать в себя гидравлические модели, систему расчета потребления и планирования ресурсов, соответствующие модули начисления и управления предприятием.

Предполагается, что большинство решений по управлению режимами, технологическими процессами и состоянием ресурсов будет приниматься автоматически. Однако будет организован полноценный диспетчерский пункт, где персонал сможет самостоятельно корректировать вопросы оперативного управления производственными процессами, распределения ресурсов и персонала. Также специализированные подразделения на основе системы анализа смогут корректировать решения относительно режимов, планирования различных программ, затрат, состояния материальных, финансовых и кадровых ресурсов.

e)	Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения

Канализационная сеть будет поделена на зоны. На входах и выходах этих зон будут установлены расходомеры с передачей данных. Накопленный за период объем в зоне будет сравниваться с полезным отпуском, то есть оплаченным объемом на этом же участке. Таким образом будет определяться баланс и потери в каждой зоне.  Такие расходомеры будут установлены на каждой канализационной станции, а также в колодцах безнапорных коллекторов.

Такая система учета позволит планировать программу капитального ремонта и, при необходимости.

f)	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения

Для определения оптимальных параметров работы сети и сооружений необходимо создать гидравлическую модель. Эта модель должна быть интегрирована в общую систему управлением предприятием.

g)	Создание материально технической базы системы водоотведения

Надежная и качественная эксплуатация сетей водоотведения невозможна без применения спецтехники. Наличие специализированной техники ускоряет скорость ремонта, снижает издержки на восстановление благоустройства, повышает надежность эксплуатации объектов.

h)	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоотведения

Основная идея мероприятия по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии заключается в переходе на другие ценовые категории и снижении за счет этого стоимости электроэнергии для предприятия.

Системой должны быть охвачены все объекты, потребляющие электроэнергию. Крупные объекты типа очистных сооружений, будут разделены технологическими учетами, которые позволят оценивать энергетическую эффективность крупных потребителей, таких как система аэрации, по отдельности.

Информация с этой системы должна быть интегрирована с общей системой сбора и анализа данных на предприятии для последующего расчета удельных расходов и разработки дальнейших мероприятий по снижению затрат.

i)	Создание химической лаборатории

Для контроля качества стоков на выходе канализационных очистных сооружений и в процессе очистки необходим собственный лабораторный центр с аккредитацией в необходимых областях.  Наличие современной лаборатории позволит своевременно отслеживать отклонения от технологического процесса очистки и принимать соответствующие решения по улучшениям в технологии и производстве.

j)	Создание системы оперативной диагностики

В этом мероприятии планируется приобретение и внедрение телеинспекции и расходомера безнапорных потоков.

Для контроля за состоянием состояния самотечных канализационных коллекторов необходимо использовать систему телеинспекции. Так как в описываемой системе используются в основном трубопроводы небольших диаметров, предлагается использовать только проталкиваемую видеокамеру, которую за счет жесткости кабеля можно протолкнуть на расстояние до 60м и оценить состояние свода коллектора. Постоянное использование оборудование позволит составить базу данных участков коллекторов и, в дальнейшем, планировать их ремонт или реконструкцию.

Для оперативного контроля расходов, сверки балансов в выделенных зонах водоотведения в самотечных коллекторах будет применяться переносной расходомер безнапорных потоков.

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения представлены в таблице ниже.

Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки проектной документации.

Таблица 18. Технические характеристики строящихся объектов

| № п/п | Мероприятия | Тип мероприятия | Сведенья об объекте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных сетей в с.п. Валдгейм | Строительство | Длина – 2,381 км |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного выпуска КОС с. Валдгейм | Строительство | Длина – 1,5 км |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в с. Валдгейм | Строительство | Количество – 1 шт. |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в с.п. Валдгейм | Строительство | Количество – 1 шт. Производительность – 80 м3/сут |

2.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации будут включены в ПСД. Перспективные канализационные насосные станции настоящим проектом планируется оснастить современными системами автоматизации и диспетчеризации.

Основные задачи автоматизированной системы контроля и управления технологическими процессами:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

2.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размеры санитарно- защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице ниже.

Таблица 19. Размер санитарных зон

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м³/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно- регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения будут определены на стадии разработки ПСД согласно установленных нормативов.

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы зон размещения строящихся объектов будут определены при проектировании.

2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади может происходить из следующих основных элементов централизованной системы водоотведения:

- из трубопроводов и арматуры на сетях водоснабжения и водоотведения при возникновении аварийных ситуаций (утечки из арматуры на напорных участках сети, прорывы и засорения трубопроводов, механические повреждения трубопроводов);

- из КНС в результате отключения питания электродвигателей насосного оборудования, превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КНС;

- из канализационных очистных сооружений в результате превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КОС, засорения элементов КОС, нарушения технологии очистки.

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Предлагаемые к строительству КОС предназначены для очистки стоков до показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК при сбросе в водоем (реку), в т.ч. рыбохозяйственного назначения. Внутри корпуса сточные воды проходят 5-ти ступенчатую очистку - первичный отстойник, биотэнк, вторичный отстойник, биореактор, третичный отстойник. Очищенная вода отводится в естественные водоприемники (лог, овраг, водоем и т.д.) после обеззараживания.

Процесс очистки должен быть автоматизирован, не требовать постоянного обслуживающего персонала. Обслуживание должно сводиться к откачке осадка ассенизаторской машиной (1-2 раза в год).

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10 %. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений» осадки, образующиеся в процессе очистки хозяйственно-бытовых сточных вод могут быть использованы в качестве удобрений в сельском хозяйстве, промышленном цветоводстве, зеленом строительстве, в лесных и декоративных питомниках, а также для биологической рекультивации нарушенных земель и полигонов ТБО.

2.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

2.6.1.	Разработка проектно-сметной документации и строительства КОС

Величина необходимых капитальных вложений в разработку проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений, представлена в Таблице 20.

Таблица 20. Потребность в капитальных вложениях для строительства КОС

| Наименование | Техническая характеристика | Способ оценки стоимости | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в с. Валдгейм | Суммарной производительность КОС 80 м3/сут | Проект аналог | 2023 | 2024 | 24 478 |

2.6.2.	Разработка проектно-сметной документации и строительство (реконструкция) КНС

Стоимость работ по реализации мероприятия по разработке проектно-сметной документации и строительства КНС, представлена в таблице ниже.

Таблица 21. Потребность в капитальных вложениях для строительства и реконструкции КНС

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество, шт. | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Итоговая стоимость, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в с. Валдгейм | 1 | 2023 | 2024 | 1 956 |

2.6.3.	Строительство новых сетей водоотведения, не связанных с подключением новых абонентов

Расчет стоимости строительства осуществлен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2021 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ №918 от 30.12.2020.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1000 м наружных инженерных сетей канализации из полиэтиленовых труб.

Таблица 22. Расчет стоимости строительства канализационных сетей

| Наименование мероприятия | Длина, м | Диаметр, мм | Крег | Глубина, м | НЦС | Норматив, руб. за м | Дефлятор 2021 | Стоимость, руб. | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных сетей в с. Валдгейм | 2381 | 160 | 0,9494 | 3 | 14-06-004-10 | 14 961,23 | 1,0000 | 33 820 180,59 | 2023 | 2024 | 33 820 |
| Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного выпуска КОС с. Валдгейм | 1500 | 160 | 0,9494 | 2 | 14-06-004-9 | 6 784,00 | 1,0000 | 9 661 094,40 | 2023 | 2024 | 9 661 |

2.6.4.	Модернизация самотечной сети водоотведения

В настоящее время в МО «Валдгеймское сельское поселение» централизованного водоотведения не существует. Мероприятия, не связанные со строительством и реконструкцией объектов и системы водоотведения

Надежная и качественная эксплуатация сетей водоотведения невозможна без применения спецтехники и специального оборудования. Наличие специализированной техники и оборудования ускоряет скорость ремонта, снижает издержки на восстановление благоустройства, повышает надежность эксплуатации объектов.

Для контроля качества стоков на выходе канализационных очистных сооружений и в процессе очистки необходим собственный лабораторный центр с аккредитацией в необходимых областях.  Наличие современной лаборатории позволит своевременно отслеживать отклонения от технологического процесса очистки и принимать соответствующие решения по улучшениям в технологии и производстве.

Таблица 23. Стоимость капитальных вложений в мероприятия, направленных на повышение эффективности

| № п/п | Мероприятия | Плановый год начала внедрения | Плановый год завершения мероприятия | Всего тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | 2022 | 2024 | 184 |
| 2 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоотведения | 2022 | 2022 | 40 |
| 3 | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | 2022 | 2022 | 559 |
| 4 | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоотведения | 2022 | 2022 | 542 |
| 5 | Модернизация химической лаборатории | 2024 | 2025 | 2000 |
| 6 | Создание материально технической базы системы водоотведения | 2022 | 2044 | 6530 |
| 7 | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоотведении | 2022 | 2026 | 500 |
| Итого |  | 2022 | 2044 | 20 356 |

2.6.5.	Суммарные капиталовложения

В Таблице 24 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоотведения в соответствии с предложенным вариантом развития централизованной системы водоотведения.

В таблице отражены следующие сведения:

1.	Расчеты прогнозных цен реализации мероприятий сформированы в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции и НДС.

2.	Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

- группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

- группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

- группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

- группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения».

Таблица 24. Суммарные капиталовложения на модернизацию системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 4.1.5. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных сетей в с.п. Валдгейм | 2023 | 2024 | 37 897 | 0 | 3 658 | 34 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного выпуска КОС с. Валдгейм | 2023 | 2024 | 10 826 | 0 | 1 045 | 9 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.6. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в с. Валдгейм | 2023 | 2024 | 2 191 | 0 | 212 | 1 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.7. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в с.п. Валдгейм | 2023 | 2024 | 27 429 | 0 | 2 648 | 24 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | 2022 | 2024 | 199 | 64 | 66 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоотведения | 2022 | 2022 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | 2022 | 2022 | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4. | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоотведения | 2022 | 2022 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.5. | Модернизация химической лаборатории | 2024 | 2025 | 2 295 | 0 | 0 | 1 125 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.6. | Создание материально технической базы системы водоотведения | 2022 | 2044 | 10 491 | 815 | 283 | 294 | 306 | 318 | 331 | 344 | 357 | 372 | 387 | 402 | 418 | 435 | 452 | 470 | 489 | 509 | 529 | 550 | 572 | 595 | 619 | 644 | 0 | 0 |
| 6.1.7. | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоотведении | 2022 | 2026 | 563 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2022 | 2044 | 93 078 | 3 965 | 9 886 | 74 322 | 3 612 | 2 540 | 331 | 344 | 357 | 372 | 387 | 402 | 418 | 435 | 452 | 470 | 489 | 509 | 529 | 550 | 572 | 595 | 619 | 644 | 0 | 0 |

Таким образом, финансовые вложения в реализацию мероприятий схемы в части водоотведения составят 93 078 тыс. руб. (в прогнозных ценах) без НДС.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг по водоотведению сточных вод;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоотведения на основе последовательного планирования развития системы водоотведения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоотведения;

- продолжительности перерывов водоотведения.

- Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. Авариями на канализационной сети считаются внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию.

- Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

- Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед./км.) (П н): определяется следующим образом:

Пн=Кап/Lсети

где:

Кап - количество аварий и засоров на канализационных сетях;

Lсети - протяженность канализационных сетей (км).

Итоговые показатели надежности и бесперебойности водоотведения сведены в Таблице 25.

Показатели качества очистки сточных вод

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

- доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;

- доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.

Фактическое значение показателя качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) (%) (Днн) определяется следующим образом:

Днн= Кпнндс/Кп

где:

Кпнндс - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;

Кп - общее количество проб сточных вод.

Итоговые показатели качества очистки сточных вод сведены в  Таблице 25.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

В соответствии с п. 13 Приказа Минстроя РФ от 4.04.20214 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» значения показателей энергетической эффективности систем водоотведения определяются следующим образом:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (Урост):

Урост=Кэ/Vобщ

Где:

Кэ	– общее количество электрической энергии, потребляемойв соответствующем технологическом процессе;

Vобщ – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке.

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/м³) (Уртросв):

Уртросв=Кэ/Vобщтросв

Где:

Vобщтросв – общий объем транспортируемых сточных вод.

Итоговые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод сведены в Таблице 24.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти не установлены.

Таблица 25. Показатели качества, надежности и энергоэффективности

| Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности | Год действия инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 4. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Доля очищаемых сточных вод, не соответствующая нормативам (в процентах) | 100,00% | 100,00% | 70,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 7,29 | 7,29 | 6,79 | 6,29 | 5,79 | 5,29 | 4,79 | 4,29 | 3,79 | 3,29 | 2,79 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 6. Показатели эффективности использования ресурсов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процесс очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,000 | 0,000 | 1,621 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 |
| 6.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |

Приложение

Схема водоснабжения с. Валдгейм

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Хроменко С.В.

Время/дата подписания в печать – 14:25 / 17.01.2022

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно. Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»