|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 17 января 2022 г. № 17 |
| --- | --- |

Продолжение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области № 12 от 17.01.2022 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области», начало в № 16 от 17.01.2022

Таблица 4. Характеристика водопроводных сетей с. Птичник

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, м | Материал труб | Год прокладки | % Износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция обезжелезования-ВК2-Мирная, 7 | 219 | 192,7 | сталь | 1999 | 27 |
| ВК2-школа | 219 | 328,5 | сталь | 2006 | 5 |
| Школа-ВК-17 | 100 | 221,2 | сталь | 2006 | 5 |
| ВК2-котельная- ВК4-ул. Мирная,10; ВК5-ВК6-ВК7; ВК6-ВК8-ВК14-ВК17-ВК19- котельная -ВК20 | 100 | 790,7 | сталь | 1999 | 27 |
| Ул. Мирная, 7-1-ВК3; Мирная, 2-4-ВК3-8-ВК5; ВК7-6; ВК7-д/с; ВК10-11; ВК12-9; ВК13-14; ВК16-ВК17-ул. Центральная, 8а; ВК21-пер. Гаражный,4; ВК20-насосная-Центральная,17 | 100 | 590,7 | сталь | 1978 | 97 |
| Насосная-ТК2- 40 лет Победы, 2 | 159 | 191,4 | сталь | 2006 | 5 |
| ТК4 - 40 лет Победы, 2 | 57 | 12,1 | сталь | 1979 | 93 |
| Насосная - 40 лет Победы, 1 | 76 | 62,3 | сталь | 2006 | 5 |
| Насосная - 40 лет Победы, 1 | 159 | 107,1 | сталь | 1979 | 93 |
| Насосная - 40 лет Победы, 2 | 57 | 67,5 | сталь | 2006 | 5 |

1.1.5.3.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Около 100 % объема воды с. Птичник проходит через очистные сооружения.  Станция обезжелезивания располагается в кирпичном здании. Станция обезжелезивания была построена по типовому проекту ТП №901–3-34, выполненному Московским НИИ «Мосгипротранс» и введена в эксплуатацию в 1989г. Проектная производительность станции составляет 28,375 м3/час; 681 м3/сут.; 248,565 тыс. м3/год.

Технология очистки воды, поднятой из скважины водозабора, включает фильтрование через гранодиаритные фильтры в объеме проектных 0,7 тыс. м3/сут. Очищенная вода подается в резервуар-хранилище, где смешивается и дезинфицируется хлором (не хлорируется) перед тем, как перекачивается распределительную сеть посредством  насосных станций.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосная станция второго подъема обеспечивает транспортировку сетевым насосом К 45/30.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Анализ существующих проблем:

Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

Требуется реконструкция очистных сооружений и модернизация оборудования;

Водозаборный узел и наземные емкости требуют ремонта;

Имеется износ сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, отсутствуют.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории с. Птичник система горячего водоснабжения отсутствует.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) глубина промерзания грунта рассчитывается по следующей формуле:

h=k*√M

где, М — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01», а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства, k —коэффициент, принимаемый равным, м:

для суглинков и глин – 0,23;

для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30;

для крупнообломочных грунтов – 0,34.

Ниже приведены среднемесячные температуры для территории Птичника.

Таблица 5. Среднемесячные температуры в с. Птичник, град Цельсий

| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | −22,2 | −16,5 | −6,4 | 5,4 | 13,0 | 18,9 | 21,1 | 19,2 | 12,8 | 3,9 | −9,2 | −18,8 |

Таким образом, расчетная глубина промерзания почв на территории с. Птичник составляет, м:

•	для суглинков и глин – 1,95;

•	для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,38;

•	для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,55;

•	для крупнообломочных грунтов – 2,88.

Сети централизованного водоснабжения с. Птичник выполнены в подземном исполнении, на глубине 3,0 м, что ниже глубины промерзания грунта. Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории поселения не выявлено

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения являются:

•	охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

•	повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

•	снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

•	обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

•	обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

•	приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

•	создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

•	достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

•	установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

•	обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

•	обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

•	открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

•	обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

•	организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

•	внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

•	показатели качества воды;

•	показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

•	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

•	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Прогноз численности населения осуществлен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и планируемом жилом фонде на данной территории.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

•	разработан проектный план градостроительного развития территории поселения;

•	определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

•	определена типология, структура и объемы новой жилой застройки, жилой фонд.

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения, расхода питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения, а также произведен расчет перспективного расхода воды при проектировании системы водоснабжения на перспективу.

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающей организацией.

Ниже приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды.

Таблица 6. Баланс водоснабжения

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 74 130,21 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 |
| Потребление на собственные нужды | куб.м. | 9 252,90 |
| Собственные нужды водоподготовки | куб.м. | 7 241,91 |
| На промывку сетей | куб.м. | 2 010,99 |
| Расход воды на нужды предприятия | куб.м. | 2 058,74 |
| Хозяйственные нужды | куб.м. | 2 058,74 |
| Прочие | куб.м. | 0,00 |
| Объем воды поступившей в сеть | куб.м. | 64 877,32 |
| Из собственных источников | куб.м. | 64 877,32 |
| От других операторов | куб.м. | 0,00 |
| Потери воды | куб.м. | 3 606,07 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды | %. | 5,56% |
| Объем воды, отпущенной абонентам | куб.м. | 61 271,25 |
| Собственным абонентам | куб.м. | 52 090,93 |
| Бюджетным организациям | куб.м. | 4 674,73 |
| Прочим потребителям | куб.м. | 4 505,59 |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб.м. | 0,00 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 74 130,21 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 |

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери воды из водопроводных сетей можно разделить на:

Собственные нужды

Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

чистка резервуаров;

промывка тупиковых сетей;

на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

промывка канализационных сетей;

тушение пожаров;

испытания пожарных гидрантов.

Организационно-учетные расходы, в том числе:

не зарегистрированные средствами измерения;

не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров.

Потери из водопроводных сетей:

Потери из водопроводных сетей в результате аварий;

Скрытые утечки из водопроводных сетей;

Утечки из уплотнения сетевой арматуры;

Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных систем водоснабжения.

Отчетные данные представлены за 2015-2019 годы согласно сведениям водоснабжающих организаций. Согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м³/сут) следует определять по формуле:

Qcут.max=Ксут.max*Qсут.m

где:

Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;

Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м³/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен выше.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения

Централизованное водоснабжение представлено холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение отсутствует. На территории расположены следующие группы абонентов:

население;

бюджетные потребители;

прочие потребители.

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов, представлен ниже.

Таблица 7. Структурный баланс по типам абонентов

| № п/п | Группа потребителей | Период потребления, м³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
| 1 | Население | 52 090,93 |
| 2 | Бюджетные потребители | 4 674,73 |
| 3 | Прочие потребители | 4 505,59 |
| 4 | Итого: | 61 271,25 |

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление холодной воды в с. Птичник осуществляет население— 85%, на долю прочих потребителей приходится — 7%, на долю бюджетных — 8%.

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Техническое и горячее водоснабжение не осуществляется. Фактическое потребление холодной воды представлено ниже

Таблица  8. Структура водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей на период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С использованием централизованной системы холодного водоснабжения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Без использования централизованной системы холодного водоснабжения (подвоз воды) |
|  | Объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 74,13 | 74,13 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 0,00 |
|  | Объем приобретенной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потребление на собственные нужды | тыс.м3 | 9,25 | 9,25 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
|  | Собственные нужды водоподготовки | тыс.м3 | 7,24 | 7,24 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
|  | На промывку сетей | тыс.м3 | 2,01 | 2,01 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
|  | Расход воды на нужды предприятия | тыс.м3 | 2,06 | 2,06 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
|  | Хозяйствнные нужды | тыс.м3 | 2,06 | 2,06 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
|  | Прочие | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.м3 | 64,88 | 64,88 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 0,00 |
|  | Из собственных источников | тыс.м3 | 64,88 | 64,88 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 0,00 |
|  | От других операторов | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потери воды | тыс.м3 | 3,61 | 3,61 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
|  | Уровень потерь к объему отпущенной воды | % | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 0,00 |
|  | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м3 | 61,27 | 61,27 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 0,00 |
|  | Собственным абонентам | тыс.м3 | 52,09 | 52,09 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 0,00 |
|  | Бюджетным организациям | тыс.м3 | 4,67 | 4,67 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
|  | Прочим потребителям | тыс.м3 | 4,51 | 4,51 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
|  | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем воды из собственных источников | тыс.м3 | 74,13 | 74,13 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 0,00 |
|  | Объем приобретенной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На сегодняшний день расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного водоснабжения осуществляется следующим образом:

•	юридические лица (в т. ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по фактическим показаниям коммерческих приборов учета;

•	основная часть населения оплачивает услуги водоснабжения по показаниям коммерческих общедомовых приборов учета питьевой воды;

•	остальная часть населения (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…») оплачивает потребленную воду по нормативам.

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Мощность водозабора составляет 681м3 в сутки. Фактическая максимальная нагрузка водозабора составляет 243 м3/сут. Резерв составляет 64%.

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 25 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития сельского поселения

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды поселения на расчетный период рассчитаны в соответствии с:

•	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

•	СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

•	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

•	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

•	выданными техническими условиями на подключение к системам водоснабжения.

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:

•	численность постоянного населения с. Птичник в базовый год схемы водоснабжения составляет 2244 чел.;

•	численность постоянного населения с. Птичник к расчетному сроку схемы водоснабжения составит 2244 чел. (прироста населения не будет);

•	расход воды на нужды промышленности и неучтенные расходы принимаются в размере 10% от суммарного потребления воды на нужды населения;

•	потребление воды на поливку территории принимается в размере 60 л/сут на человека. Количество поливок — один раз в сутки.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в поселении носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории сельского поселения. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п. 8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 22 мая 2020 года)Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при выбранном сценарии развития сельского поселения представлен ниже.

Таблица 9. Прогнозные балансы водоснабжения с 2022 по 2034 гг

| Показатели | Ед. измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление на собственные нужды | куб.м. | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 |
| Собственные нужды водоподготовки | куб.м. | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 |
| На промывку сетей | куб.м. | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 |
| Расход воды на нужды предприятия | куб.м. | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 |
| Хозяйствнные нужды | куб.м. | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 |
| Прочие | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды поступившей в сеть | куб.м. | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 |
| Из собственных источников | куб.м. | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 |
| От других операторов | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери воды | куб.м. | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды | %. | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% |
| Объем воды, отпущенной абонентам | куб.м. | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 |
| Собственным абонентам | куб.м. | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 |
| Бюджетным организациям | куб.м. | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 |
| Прочим потребителям | куб.м. | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 10. Прогнозные балансы водоснабжения с 2035 по 2046 гг

| Показатели | Ед. измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потребление на собственные нужды | куб.м. | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 | 9 252,90 |
| Собственные нужды водоподготовки | куб.м. | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 | 7 241,91 |
| На промывку сетей | куб.м. | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 | 2 010,99 |
| Расход воды на нужды предприятия | куб.м. | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 |
| Хозяйствнные нужды | куб.м. | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 | 2 058,74 |
| Прочие | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды поступившей в сеть | куб.м. | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 |
| Из собственных источников | куб.м. | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 | 64 877,32 |
| От других операторов | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери воды | куб.м. | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 | 3 606,07 |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды | %. | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% |
| Объем воды, отпущенной абонентам | куб.м. | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 | 61 271,25 |
| Собственным абонентам | куб.м. | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 | 52 090,93 |
| Бюджетным организациям | куб.м. | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 | 4 674,73 |
| Прочим потребителям | куб.м. | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 | 4 505,59 |
| Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем воды из собственных источников | куб.м. | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 | 74 130,21 |
| Объем приобретенной воды | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

К 2046 году не ожидается значительного увеличения расхода холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды. Техническое   и   горячее   водоснабжение   потребителей   на территории Смидовича осуществляться не будет.

Так же, на расчетный срок, ожидается уровень потерь воды при отпуске в сеть на уровне 5,56%, за счет осуществлении мероприятий, направленных на улучшение объектов инфраструктуры водоснабжения

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Закрытая система горячего водоснабжения отсутствует.

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

На базовый год потребление холодной воды составляет 64,88 тыс. м3, к 2046 году изменение потребления холодной воды останется незначительным. Техническое и горячее водоснабжение осуществляться не будет.

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Сельское поселение по водоснабжению и водоотведению делится на одну эксплуатационную зону, соответствующую населенному пункту. Техническое и горячее водоснабжение не осуществляется.

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

На базовый год потребление холодной воды составляет 64,88 тыс. м3, к 2046 году изменение распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов планируется незначительным. Выше приведен общий баланс водоснабжения. Техническое и горячее водоснабжение осуществляться не будет.

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Фактические потери воды при ее транспортировке в системе водоснабжения год составляют 5,56% от подачи в сеть. К концу расчетного срока планируется поддерживать потерь на уровне 5,56% за счет выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей схемой водоснабжения.

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения

Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды населения поселения и расходах воды на нужды объектов капитального строительства указаны в Таблицах 9 и 10.

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории муниципального образования составит:

•	на исходный год – 177,74 м3/сут.;

•	на 1 этап строительства – 177,74 м3/ сут.

•	на расчетный срок строительства – 177,74 м3/сут.

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

По состоянию на 2020 год на территории сельского поселения определена одна гарантирующая организация - МУП «Районный Комплекс».

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий указан ниже.

Таблица  11. Перечень основных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала внедрения | Год завершения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода из г. Биробиджан до с. Птичник | 2022 | 2023 |
| 2 | Модернизация водопроводных сетей | 2022 | 2026 |
| 3 | Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения | 2022 | 2024 |
| 4 | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения | 2022 | 2022 |
| 5 | Создание материально технической базы системы водоснабжения | 2022 | 2044 |
| 6 | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоснабжения | 2022 | 2022 |
| 7 | Реконструкция водопроводных колонок | 2023 | 2023 |
| 8 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоснабжения | 2022 | 2022 |
| 9 | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоснабжении | 2022 | 2025 |

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Мероприятия разработаны на основании анализа существующей системы водоснабжения и выявленных проблем в структуре водоснабжения сельского поселения, которые подробно были описаны выше. При разработке мероприятий учтены перспективные балансы водоснабжения, прогнозируемые резервы/дефициты водозаборных сооружений.

Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут уточнены на этапе разработки проектной документации

a)	Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода из г. Биробиджан до с. Птичник. Протяженность 2,3км.

Основной задачей мероприятия является замена насосного оборудования на более эффективное. Экономия от этого мероприятия будет не менее 10%.

Кроме этого, необходимо выполнить работы по реконструкции самих скважин, зданий насосных станций и водоподготовки. Необходимо заменить арматуру и обвязку. Выполнить антитеррористические мероприятия.

b)	Модернизация сетей водоснабжения. Протяженность 1 км.

Прежде всего это замена трубопроводов. Сложность этого мероприятия состоит в эффективности планирования участков, подлежащих замене, на начальном этапе. Планирование, основанное на аварийности, является субъективным по ряду причин. Лучший эффект замена трубопроводов дает на участках с наибольшими потерями. Но такие участки не могут быть определены без работоспособной системы зонирования, т.е. определения балансов в разных зонах или участках. Поэтому в первые год от начала модернизации сетей, замена трубопроводов может составлять объем, определяемый, например, необходимостью восстановления того или иного гидравлического режима, обеспечивающего повышение надежности обеспечения водой. Конкретные участки должны определяться в ходе модернизации по результатам анализа потерь и других факторов.

Одним из важных мероприятий по реконструкции сетей должна стать замена задвижек. Около двух третей всех повреждений на сетях приходится на арматуру. Поэтому для снижения аварийности необходимо поменять как можно большее количество задвижек независимо от их диаметра. Такая массовая замена повысит управляемость сетью, даст возможность отключать только необходимый минимальный участок сетей. Это мероприятие снижает время проведения ремонтных работ и, соответственно, уменьшает операционные затраты. При замене задвижек в соответствии с инвестиционной программой, новую арматуру необходимо устанавливать бесколодезно с использованием телескопических штоков. Это уменьшит затраты, связанные с реконструкцией колодцев и камер, а в дальнейшем ликвидирует затраты на их обслуживание.

Замена пожарных гидрантов также ведет к снижению потерь и повышению надежности. Снижает операционные расходы, связанные с обязательной проверкой гидрантов два раза в год.

Замена крышек колодцев необходима для предотвращения их кражи. Крышки будут устанавливаться песко-полимерными с запорным механизмом и фирменным логотипом или другим узнаваемым рисунком.

Реконструкция колодцев предполагает их замену на пластиковые изолированные конструкции.

c)	Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения

Для эффективного планирования производственных и других программ в части текущих и капитальных ремонтов, а также нового строительства водопроводных сетей, то есть получения максимального эффекта по снижению потерь и повышению надежности системы, необходимо строгое и постоянное понимание текущего распределения воды в сетях на различных участках. Для этого на всех источниках водоснабжения должны быть установлены расходомеры и манометры с автоматическим сбором и передачей данных в систему анализа. Также подобные измерительные системы должны быть установлены на определенных участках водопроводной сети, которые будут делить эти сети на зоны. В каждой такой зоне будет определяться ежедневный, еженедельный и ежемесячный объем потребления. Эти данные будут сопоставляться с предыдущими периодами и данными об оплаченных объемах. Таким образом, будет определяться уровень потерь и его изменение. Это позволит определять участки для ремонта и замены, определять эффект после проведения ремонтных работ.

d)	Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения

Для определения оптимальных параметров работы сети и сооружений необходимо создать гидравлическую модель. Эта модель должна быть интегрирована в общую систему управлением предприятием. В данном случае должна быть жесткая связь с системой учета распределения воды в сетях. Постоянно автоматически корректирующая свои параметры модель должна показывать участки несоответствия начальным параметрам, что должно стать отправной точкой для дополнительных обследований и дальнейших планирований мероприятий по ремонтам и реконструкции. Поэтому данное мероприятие также должно быть первостепенным.

e)	Создание материально-технической базы системы водоснабжения

Надежная и качественная эксплуатация сетей водоснабжения невозможна без применения спецтехники. Наличие специализированной техники ускоряет скорость ремонта, снижает издержки на восстановление благоустройства, повышает надежность эксплуатации объектов.

f)	Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений

Для оперативного получения и анализа информации о состоянии отдельных объектов, насосных агрегатов, участков сетей необходимо создание системы оперативной диагностики.

Система будет включать в себя:

•	Автономные цифровые регистраторы давления с передачей данных, устанавливаемые на исследуемой зоне. Будут использоваться для выявления причин на проблемных участках;

•	Портативный расходомер напорных потоков. Основное назначение этого оборудования – определение фактической подачи насосных агрегатов и, вместе с другими исходными данными о давлении и потреблении электроэнергии, расчет КПД и сравнение с паспортными характеристиками. Также, одним из направлений использования этого оборудования будет определение исправности и точности работы стационарных коммерческих расходомеров, как своих, так и у абонентов.

•	Анализатор качества электроэнергии. Прибор будет использоваться для измерения фактической мощности насосных агрегатов и другого оборудования для последующего определения их эффективности и планирования мероприятий по замене или ремонту.

•	Трассоискатель и металлоискатели. Большинство ремонтных бригад будут оснащены оборудованием для поиска крышек колодцев, определения направления и местоположения трубопроводов.

•	Корреляционный и акустический течеискатели. Для поиска скрытых утечек будет приобретено оборудование, позволяющее определять их местоположение независимо от материала, диаметра и длины трубопровода.

g)	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоснабжения

Основная идея мероприятия по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии заключается в возможности переходить на разные ценовые категории в зависимости от конкретного объекта.

Системой должны быть охвачены все объекты, потребляющие электроэнергию. В данном случае это водозаборы. Они также будут разделены технологическими учетами, которые позволят оценивать энергетическую эффективность отдельных потребителей, таких как скважины, обеззараживание или второй подъем.

Информация с этой системы должна быть интегрирована с общей системой сбора и анализа данных на предприятии для последующего расчета удельных расходов и разработки дальнейших мероприятий по снижению затрат.

h)	Реконструкция водопроводных колонок

Имеющиеся колонки будут заменены на автоматизированные, которые позволят упорядочить отбор воды только действующими абонентами и снизить потери от несанкционированного отбора.

i)	Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоснабжении

Рассматриваемое мероприятие будет объединять три крупных взаимосвязанных блока:

•	Информационную систему;

•	Систему анализа;

•	Систему управления.

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Хроменко С.В.

Время/дата подписания в печать – 15:10 / 17.01.2022

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»