|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 161 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 460, размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 159, № 160 от 05.09.2024

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования

«Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на 2025 год

Таблица 2.1.1 Технологические зоны водоотведения

| № п/п | Описание технологической зоны | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | - технологическая зона №1. Источниками сточных вод является население с. Бирофельд. Система водоотведения представляет собой комплекс самотечных коллекторов. Сброс сточных вод происходит без предварительной очистки через 2 выпуска на рельеф. От школы по ул. Центральная 43 стоки отводятся в септик | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |

Деление территории на централизованные зоны водоотведения полностью совпадает с делением на технологические зоны.

В микрорайонах частной застройки используется децентрализованная система канализации (выгребные ямы) или септики.

Зоны централизованного водоотведения на территории МО «Бирофельдское сельское поселение» представлены на рисунках ниже.

Рисунок 2.1.2 Зона централизованного водоотведения с. Бирофельд

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории МО «Бирофельдское сельское поселение» отсутствуют очистные сооружения. Утилизация осадков сточных вод не производится.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отведение и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов на территории МО «Бирофельдское сельское поселение» осуществляется через систему самотечных коллекторов для дальнейшего самотечного слива в место выпуска.

Наиболее преобладающий диаметр сетей водоотведения – 100-150 мм. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1601,2 п. м.

Характеристика сетей водоотведения представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1.2 Характеристика сетей водоотведения

| № п/п | Участок сети водоотведения | Кол-во смотровых колодцев, шт. | Кол-во домовых выпусков, шт. | Диаметр, мм | Прот-сть, м | Мат-ал труб | Год прокладки | Срок службы | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от жил.д.№ 2,4,8,10,12 по ул Цетр.-КК11-КК10 | 19 | 14 | 100 | 69,2 |  | 1961 | 63 | 100% |
| 2 | КК1-КК11, КК19-до сброса в канаву |  |  | 150 | 324,9 |  | 1961 | 63 | 100% |
| 3 | от жил.дома № 6 по ул Центр. До КК11 |  |  | 100 | 3,7 |  | 1983 | 41 | 100% |
| 4 | от жил дома № 14 по ул. Центральной до КК12-КК18 |  |  | 150 | 137 |  | 1974 | 50 | 100% |
| 5 | от жил.домов № 1416 по ул Центр. До КК13-КК15 |  |  | 100 | 12,5 |  | 1978 | 46 | 100% |
| 6 | КК1-КК10-сброс в канаву | 10 | 6 | 150 | 311,5 |  | 1974 | 50 | 100% |
| 7 | от жил.домов № 1,3,5 по ул Совхозная до КК1-КК6 |  |  | 100 | 17,4 |  | 1974 | 50 | 100% |
| 8 | КК1-КК7-сброс в канаву | 7 | 4 | 150 | 212,7 |  | 1986 | 38 | 95% |
| 9 | от зданий № 45,47 по ул Центральной до КК1-КК4 |  |  | 100 | 24,3 |  | 1986 | 38 | 95% |
| 10 | КК1-КК5-выгреб | 5 | 3 | 150 | 82,5 |  | 1978 | 46 | 100% |
| 11 | от детсада № 43 по ул Центральной до КК1-КК3, КК4 |  |  | 100 | 12 |  | 1978 | 46 | 100% |
| 12 | КК1-КК9 - сброс в канаву | 9 | 8 | 150 | 347,10 | чугун | 1984 | 40 | 100% |
| 13 | от жил.домов № 25,27,29,31,33,35,37,39,41 по ул Центральной до КК1-КК8 |  |  | 100 | 46,40 | чугун | 1984 | 40 | 100% |
| Итого: |  | 50 | 35 |  | 1601,2 |  |  |  | 99,26 |

Существующие сети водоотведения на территории МО «Бирофельдское сельское поселение» обеспечивают пропускную способность транспортировки стоков.

Канализационные сети в МО «Бирофельдское сельское поселение» имеют высокий уровень физического износа и требуют перекладки.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения.

В условиях экономии водных ресурсов приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Острой остается проблема износа канализационной сети.

Основными проблемами системы водоотведения МО «Бирофельдское сельское поселение» являются:

отсутствие канализационных очистных сооружений;

высокий износ сетей водоотведения;

отсутствие централизованной системы водоотведения в поселениях.

Информация об авариях и отказах на сетях водоотведения МО «Бирофельдское сельское поселение» за 2021-2023 гг. не предоставлена.

Отсутствие канализационных очистных сооружений не позволяет осуществить очистку сточных вод. Системы централизованного водоотведения в существующем виде небезопасны для окружающей среды и требуют проведения мероприятий по строительству канализационных очистных сооружений.

Малая доля ежегодной замены канализационных сетей увеличивает вероятность появления аварийных ситуаций в централизованных системах водоотведения.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Канализационные очистные сооружения на территории МО «Бирофельдское сельское поселение» отсутствуют.

С точки зрения санитарных требований, необходимо строительство современных очистных сооружений с применением биологических методов очистки и возможной доочистки сточных вод, с установкой оборудования термомеханической обработкой осадков сточных вод в закрытых помещениях, с проектной производительностью, соответствующей мощности системы водоснабжения с учетом ближайшей перспективы.

Хозяйственно-бытовые сточные воды не соответствуют существующим экологическим требованиям.

Выпуск сточных вод на рельеф без предварительной очистки приводит к загрязнению почв и грунтовых вод, что негативно сказывается на экологической обстановке.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Большая часть населения МО «Бирофельдское сельское поселение» пользуются децентрализованной системой канализации (выгребные ямы, септики).

Централизованная система водоотведения полностью отсутствует в следующих поселениях:

С. Алексеевка;

С. Димитрово

С. Красивое

С. Опытное поле

Помимо этих поселений в с. Бирофельд имеются отдельные жилые дома, использующие индивидуальные септики и выгребные ямы.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Проблемным вопросом в части сетей хозяйственно-бытовой канализации является истечение срока эксплуатации трубопроводов, поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей водоотведения.

Самой главной проблемой является отсутствие канализационных очистных сооружений, которые смогли бы обеспечить очистку всех сточных вод до нормативных значений. Отсутствие очистки сточных вод пагубно влияет на состояние окружающей среды.

2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 мая 2019 года №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782» определен порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, который отражен в таблице ниже.

Таблица 2.1.3 Порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

| № п/п | Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения |
| --- | --- |
| 1 | Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев 1.1 и 1.2. |
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в подпунктах 1.1.1—1.1.7, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов) |
| 1.1.1 | — сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов; |
| 1.1.2 | — сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания; |
| 1.1.3 | — сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; |
| 1.1.4 | — сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; |
| 1.1.5 | — сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества; |
| 1.1.6 | — поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения); |
| 1.1.7 | — сточные воды, не указанные в подпунктах выше, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном подпунктом 1.1.7.1 |
| 1.1.7.1 | В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в пункте 1.1, за период, указанный в подпункте 1.1.7.1.1, меньше 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) за этот период, для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в объеме сточных вод, учитываемых в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, может быть учтен объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанный в подпункте 1.1.7 (в размере не более 50 процентов объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей состава таких сточных вод следующим показателям: -нефтепродукты - не более 3 мг/дм; -фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм; -железо - не более 3 мг/дм; -медь - не более 0,1 мг/дм; -алюминий - не более 1 мг/дм; -цинк - не более 0,5 мг/дм; -хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм; -никель - не более 0,1 мг/дм; -кадмий - не более 0,005 мг/дм; -свинец - не более 0,01 мг/дм; -мышьяк - не более 0,01 мг/дм; -ртуть - не более 0,0001 мг/дм; -ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм. |
| 1.1.7.1.1 | Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, определяется за 3 календарных года, предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения. В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется за период, в течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев. |
| 1.2 | Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод. |

Исходя из перечисленных выше критериев системы, находящиеся в эксплуатации ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории МО «Бирофельдское сельское поселение», относятся к централизованным системам водоотведения (канализации). Перечень СЦВО представлен в таблице ниже.

| № п/п | Описание технологической зоны | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | - технологическая зона №1. Источниками сточных вод является население с. Бирофельд. Система водоотведения представляет собой комплекс самотечных коллекторов. Сброс сточных вод происходит без предварительной очистки через 2 выпуска на рельеф. От школы по ул. Центральная 43 стоки отводятся в септик. | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |

Информация о мощности очистных сооружений и среднегодовом объеме принимаемых сточных вод представлена в п. 2.1.2.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Данный баланс сформирован по отчетным и техническим данным, предоставленными ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На территории МО «Бирофельдское сельское поселение» одна технологическая зона водоотведения.

Баланс водоотведения за 2023 г. представлен в таблице ниже.

Таблица 2.2.1 Баланс водоотведения МО «Бирофельдское сельское поселение»

| Показатель | Ед. изм. | Величина показателя за 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, в том числе: | тыс. м3 | 15,907 |
| население | тыс. м3 | 10,443 |
| бюджетные организации | тыс. м3 | 4,851 |
| прочие потребители | тыс. м3 | 0,033 |
| хоз. нужды (промывка сетей ВО) | тыс. м3 | 0,580 |

Рисунок 2.2.1 Структурный баланс поступления сточных вод за 2023 год

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Инфильтрационный сток – неорганизованные дренажные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотность сетей и сооружения.

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности населения и предприятий с рассматриваемой территории, организованно отводятся через централизованные системы водоотведения.

Поверхностные стоки и инфильтрационные воды поступают в сеть хозяйственно-бытовой канализации через неплотности в железобетонных конструкциях колодцев, повреждения на трубопроводах.

Данные о неорганизованных сточных водах отсутствуют.

Существенной проблемой МО «Бирофельдское сельское поселение» является отсутствие на его территории организованного отвода поверхностных вод (сбор, транспортировка и очистка).

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания, строения и сооружения МО «Бирофельдское сельское поселение» не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод, так как система водоотведения от абонентов выполнена в безнапорном исполнении. Для ультразвуковых приборов учета и аналогичных по принципу действия одним из необходимых параметров является полное заполнение трубопровода, в котором осуществляется измерение. При самотечном водоотведении такое правило не выполняется. На сегодняшний день существуют приборы, способные измерять расход жидкости с частичным заполнением трубы, но их стоимость значительно выше, чем стоимость ультразвуковых.

Для расчета объемов принятых стоков применяются данные индивидуальных квартирных приборов учета ХВС. Те абоненты, у которых отсутствуют индивидуальные счетчики воды оплачивают услуги по водоотведению исходя из нормативных величин, утвержденных приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области от 08.02.2022 года № 11/22 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, применяемые для расчета размера платы за потребленные услуги при отсутствии приборов учета»

Приборами учета оснащены порядка 50% потребителей. Объем стоков определяется расчетно-аналитическим путем, по объемам потребления воды.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения МО «Бирофельдское сельское поселение» за 2022-2023 гг. представлен в таблице ниже.

Таблица 2.2.2 Ретроспективный баланс поступления сточных вод

| Показатель | Ед. изм. | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 |
| Объем сточных вод всего: | тыс. м3 | 17,221 | 15,907 |
| Пропущено сточных вод, в том числе: | тыс. м3 | 16,360 | 15,327 |
| Население | тыс. м3 | 10,44 | 10,443 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 5,90 | 4,851 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 0,02 | 0,033 |
| Хоз. нужды (промывка сетей ВО) | тыс. м3 | 0,861 | 0,580 |

Провести анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения МО «Бирофельдское сельское поселение» не представляется возможным, ввиду отсутствия на территории сельского поселения очистных сооружений.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

При определении оптимального варианта системы водоотведения МО «Бирофельдское сельское поселение» в качестве основных задач принято:

1. Повышение показателя обеспеченности населения централизованным водоотведением;

2. Увеличение надежности системы водоотведения в целом;

4. Обеспечение степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов.

Обеспечение выполнения указанных выше задач рассматривается в следующем варианте развития централизованной системы водоотведения:

– строительство ЛОС с целью обеспечения степени очистки сточных вод;

Прогнозы объемов поступления сточных вод на территории МО «Бирофельдское сельское поселение» на период с 2023 по 2034 годы рассчитаны в соответствии с:

– СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

– Генеральным планом МО «Бирофельдское сельское поселение»;

В Главе 1 настоящей Схемы рассматривается один сценарий развития централизованной системы водоснабжения. В соответствии с ним рассматривается один сценарий перспективного поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В таблице ниже представлены перспективные объемы удельного поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в соответствии со сценарием развития централизованной системы водоснабжения Генерального плана. Расчетное удельное среднесуточное поступление сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Таблица 2.2.3 Перспективный объем поступления сточных вод

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | м3/ч | - | - | - | - | - | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод через очистные | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 |
| Сточных вод всего, в том числе: | м3/ч | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 |
| Население | м3/ч | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 |
| Бюджет | м3/ч | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Прочие | м3/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в п. 2.2.5 настоящего проекта.

Как было описано ранее, в Схеме рассматривается один сценарий перспективного поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в соответствии со сценарием развития централизованной системы водоснабжения (подробно в Главе 1 настоящей Схемы).

В таблице ниже представлены сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения МО «Бирофельдское сельское поселение».

Таблица 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой прием сточных вод | тыс. м3/год | 15,9070 | 15,9070 | 15,9070 | 15,9070 | 15,9070 | 15,9070 | 15,9070 | 15,9070 | 15,9070 | 15,9070 | 15,9070 | 15,9070 |
| Среднесуточный | тыс. м3/сут. | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| Максимальный суточный | тыс. м3/сут. | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура централизованной системы водоотведения МО «Бирофельдское сельское поселение» состоит из одной технологической зоны водоотведения, она же является и эксплуатационной зоной. Эксплуатирующей и транзитной организацией является ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс». Постановление об определении гарантирующей организации и определении зоны деятельности гарантирующих организаций на территории МО «Бирофельдское сельское поселение» представлено в п. 1.1.6. Структура абонентского состава системы водоотведения подробно была рассмотрена раннее.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с объемами приема сточных вод по годам.

В таблицах ниже представлены сведения о приеме сточных вод в максимальные сутки, фактической и необходимой в перспективе на 2034 год мощности очистных сооружений.

Таблица 2.3.2 Требуемая мощность очистных сооружений

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность ЛОС | м3/сут. | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Прием сточных вод в максимальные сутки | м3/сут. | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 |
| Резерв/дефицит (+/-) мощности очистных сооружений | м3/сут. | - | - | - | - | - | 76,42 | 76,42 | 76,42 | 76,42 | 76,42 | 76,42 | 76,42 |
| Резерв/дефицит (+/-) мощности очистных сооружений | % | - | - | - | - | - | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% |

В перспективе к 2034 году ожидается резерв производительности ЛОС в МО «Бирофельдское сельское поселение» в связи с перспективным строительством очистных сооружений.

Проектной производительности перспективных канализационных очистных сооружений будет достаточно для покрытия спроса на услуги по водоотведению до 2034 года.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы водоотведения МО «Бирофельдское сельское поселение» использовалась геоинформационная система ZuluGIS 2021.

Пакет ZuluDrain позволяет создавать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение продольного профиля системы.

Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчетов показал, что существующие канализационные сети имеют достаточный запас пропускной способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено.

На перспективу не потребуется увеличение диаметров существующих магистральных сетей.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ результатов расчета резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения, рассчитанных в п. 2.3.3., показал, что мероприятия по строительству ЛОС позволяют обеспечить перспективный спрос на услуги водоотведения. После выполнения мероприятий к 2034 году система централизованного водоотведения будет располагать достаточными резервами мощности ЛОС.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения МО «Бирофельдское сельское поселение» являются:

реконструкция канализационной сети с целью повышения надежности централизованной системы водоотведения;

повышение надежности и эффективности функционирования системы в целом;

снижение негативного влияния централизованной системы водоотведения на окружающую среду.

Принципы развития централизованной системы водоотведения:

обеспечение для абонентов доступности водоотведения и постоянное улучшение качества предоставления услуг с использованием централизованной системы водоотведения;

обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;

внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.

Направление развития централизованной системы водоотведения:

повышение надежности функционирования систем водоотведения;

расширение зон действия систем водоотведения;

приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;

применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения – снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на объектах централизованного водоотведения;

показатели эффективности использования ресурсов – снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах транспортировки и очистки сточных воды;

повышение показателя обеспеченности населения услугами водоотведения;

показатели качества очистки сточных вод – приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и утвержденным нормативам ПДК.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В соответствии с выявленными проблемами в системе водоотведения МО «Бирофельдское сельское поселение», составлен перечень мероприятий по модернизации систем водоотведения сельского поселения с разделением по годам.

Перечень основных мероприятий представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.4.1 Перечень основных мероприятий (объекты водоотведения)

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | разработка ПСД на строительство очистных сооружений (ЛОС), КНС 1 шт, сети водоотведения | 2024-2026 |
| 2 | строительство КНС 5 куб.час | 2027 |
| 3 | строительство очистных сооружений (ЛОС) 5 куб.в час | 2027-2028 |

Таблица 2.4.2 Перечень основных мероприятий (сети водоотведения)

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство сетей |  |  |
| 1 | строительство сети водоотведения до КНС Д= 150 мм ПЭ | 2027-2029 |
| 2 | строительство сети водоотведения до очистных сооружений Д=200 мм ПЭ | 2027-2029 |
| Реконструкция сетей |  |  |
| 1 | замена участков Д= 100 мм ПЭ, 186 м | 2025 |
| 2 | замена участков Д= 150 мм ПЭ, 250 м | 2026 |
| 3 | замена участков Д= 150 мм ПЭ, 250 м | 2029 |
| 4 | замена участков Д= 150 мм ПЭ, 250 м | 2030 |
| 5 | замена участков Д= 150 мм ПЭ, 240 м | 2031 |
| 6 | замена участков Д= 150 мм ПЭ, 220 м | 2031 |
| 7 | замена участков Д= 150 мм ПЭ, 206 м | 2032 |

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Техническим обоснованием для мероприятий является:

для мероприятий по перекладке (реновации) ветхих сетей, замене изношенного механического и электротехнического оборудования техническим обоснованием является необходимость обеспечения надежности и бесперебойности водоотведения;

для мероприятий по строительству ЛОС обоснованием является снижение негативного воздействия на окружающую среду;

для мероприятий по внедрению новых технологических процессов очистки сточных вод технологическим обоснованием является необходимость обеспечения качества отчистки сточных вод в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения подробно представлены в разделе 2.4.2.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Автоматизированная система управления объектами водоотведения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоотведения и выполнения задач централизованного управления объектами водоотведения.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.

В настоящий момент в системах централизованного водоотведения на территории МО «Бирофельдское сельское поселение» отсутствует автоматизированная система оперативного диспетчерского управления.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной холодной и горячей воды.

На перспективу развития необходимо предусмотреть внедрение АСУТП в систему водоотведения для контроля оборудования канализационных насосных станций и передачи данных на диспетчерский пункт. Реализация мероприятия позволит организовать автоматизированную систему контроля и в дальнейшем повысить уровень надежности системы водоотведения.

Основные задачи автоматизированной системы контроля и управления технологическими процессами:

поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прокладки трубопроводов (трасс) по территории МО «Бирофельдское сельское поселение» показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории МО «Бирофельдское сельское поселение». Варианты новых маршрутов прокладки трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Предполагаемая трассировка сетей водоотведения представлена на рисунке ниже, подробно представлена в электронной модели, а их характеристика отображена в таблице ниже.

Таблица 2.4.3 Перспективная трассировка сетей с. Бирофельд

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина, м | Диаметр, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КК9 | ПКК-1 | 646,57 | 0,15 |
| 2 | КК5 | ПКК-2 | 37,66 | 0,15 |
| 3 | ПКК-2 | ПКК-1 | 97,43 | 0,15 |
| 4 | КК7 | ПКК-2 | 424,06 | 0,15 |
| 5 | ПКК-1 | Перспективная КНС | 75,96 | 0,15 |
| 6 | ПКК-3 | ПКК-1 | 1,00 | 0,15 |
| Напорный коллектор |  |  |  |  |
| 1 | ЛОС | Перспективная КНС Бирофельд | 1545,74 | 0,15 |

Рисунок 2.4.1 Перспективные сети водоотведения МО «Бирофельдское сельское поселение»

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице ниже.

Таблица 2.4.4 Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Перспективная схема размещения объектов централизованного водоотведения выполнена в программно-расчетном комплексе Zulu, отражена в электронной модели системы водоотведения МО «Бирофельдское сельское поселение». Все объекты системы водоотведения будут размещены в границах МО «Бирофельдское сельское поселение».

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки может происходить из следующих основных элементов централизованной системы водоотведения:

	из трубопроводов и арматуры на сетях водоотведения при возникновении аварийных ситуаций (утечки из арматуры на напорных участках сети, прорывы и засорения трубопроводов, механические повреждения трубопроводов);

	из КНС в результате отключения питания электродвигателей насосного оборудования, превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КНС;

	из канализационных очистных сооружений в результате превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КОС, засорения элементов КОС, нарушения технологии очистки.

Для предотвращения возникновения аварийного сброса сточных вод на рельеф местности в результате возникновения утечек или прорывов труб канализационной сети, схемой водоотведения в соответствующем разделе предусматривается мероприятие по замене изношенных участков канализационной сети, включая замену арматуры, на полиэтиленовые (ПЭ) трубопроводы со сроком гарантированной службы не менее 50 лет, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред, что позволит значительно снизить аварийность на канализационных сетях.

При возникновении аварийной ситуации на КНС происходит заполнение сточными водами приемной камеры с последующим изливом сточных вод на поверхность.

Решение данной проблемы можно осуществить путем прокладки резервных ниток канализационных сетей для возможности перераспределения нагрузок на КНС в случае возникновения аварийных ситуаций.

Для снижения концентраций загрязняющих веществ в стоках, сбрасываемых на рельеф, необходимо строительство очистных сооружений, что позволит снизить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов до требуемых значений.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Анализ данных показал, что в настоящее время в МО «Бирофельдское сельское поселение» утилизация осадков сточных вод не производится.

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизация технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Введенные в эксплуатацию после строительства очистные сооружения позволяют:

	достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемых к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

	уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

	предотвратить возможный экологический ущерб.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В настоящем разделе представлена оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения. Раздел содержит:

	оценку стоимости мероприятий по реализации схем водоотведения в соответствии со сведениями, представленными в разделе 2.4.;

	оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капительного строительства и видам работ.

Мероприятия по объектам водоотведения

Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоотведения выполнена на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента перерасчета объемов работ относительно объекта-аналога.

Стоимость работ по проектам-аналогам взята с сайта http://www.zakupki.gov.ru.

Оценка стоимости мероприятий по объектам системы водоотведения представлена с разделением по годам, в ценах текущего года, в таблице ниже.

Таблица 2.6.1 Стоимость мероприятий по объектам водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Общая стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Стоимость внедрения, тыс. руб. в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | разработка ПСД на строительство очистных сооружений (ЛОС), КНС 1 шт, сети водоотведения | 2024-2026 | 3342,90 | 835,73 | 1253,59 | 1253,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | строительство КНС 5 куб.час | 2027 | 2676,29 |  |  |  | 2676,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | строительство очистных сооружений (ЛОС) 5 куб.в час | 2027-2028 | 8466,72 |  |  |  | 4233,36 | 4233,36 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 14485,91 | 835,73 | 1253,59 | 1253,59 | 6909,65 | 4233,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Мероприятия по сетям водоотведения

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоотведения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2024 Сборник №14 «Наружные сети водоснабжения и канализации» (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 марта 2023 г. №159/пр).

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для прокладки наружных сетей водоснабжения и канализации при строительстве в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Показатели НЦС предусматривают стоимость строительных ресурсов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, затраты на проведение строительного контроля, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Показателями НЦС не учтены и при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства, проектные работы (проект организации дорожного движения, проект дендрологии, благоустройства и озеленения), санитарно-экологическое обследование грунтов, составление программы мониторинга деформационных процессов, переустройство сетей уличного освещения, контактной сети наземного транспорта и т.п.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос и демонтаж инженерных сетей, демонтаж гаражей, заборов, детских площадок, колодцев, камер, вынос трассы в натуру и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, в охранных зонах сетей, сооружений и коммуникаций, а также стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

Изначально стоимости в НЦС 81-02-14-2024 указаны в ценах для базового района без НДС за 1 км. Для перехода к ценам Еврейской автономной области применён территориальный коэффициент 0,96.

Глубина прокладки трубопровода водоотведения для МО «Бирофельдское сельское поселение» – 2-3 м.

Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории МО «Бирофельдское сельское поселение», связанный с климатическими условиями – 1,01.

Коэффициент, учитывающий демонтажные работы – 1,3.

Стоимость реализации мероприятий определена с учетом стоимости разработки ПСД.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

Капитальные затраты на строительство новых участков сетей и реконструкцию сетей, отработавших свой эксплуатационный срок службы, представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.6.2 Капитальные затраты в строительство и реконструкцию участков сетей водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Общая стоимость. тыс. руб. | Стоимость внедрения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Строительство сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство сети водоотведения до КНС Д= 150 мм ПЭ | 2027-2029 | 12 063,68 |  |  |  | 4 021,23 | 4 021,23 | 4 021,23 |  |  |  |  |  |
| 2 | строительство сети водоотведения до очистных сооружений Д=200 мм ПЭ | 2027-2029 | 27 747,12 |  |  |  | 4 021,23 | 4 021,23 | 4 021,23 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 39 810,80 |  |  |  | 4 021,23 | 4 021,23 | 4 021,23 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | замена участков Д= 100 мм ПЭ, 186 м | 2025 | 1 454,58 |  | 1 454,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | замена участков Д= 150 мм ПЭ, 250 м | 2026 | 1 960,35 |  |  | 1 960,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | замена участков Д= 150 мм ПЭ, 250 м | 2029 | 1 960,35 |  |  |  |  |  | 1 960,35 |  |  |  |  |  |
| 4 | замена участков Д= 150 мм ПЭ, 250 м | 2030 | 1 960,35 |  |  |  |  |  |  | 1 960,35 |  |  |  |  |
| 5 | замена участков Д= 150 мм ПЭ, 240 м | 2031 | 1 881,93 |  |  |  |  |  |  |  | 1 881,93 |  |  |  |
| 6 | замена участков Д= 150 мм ПЭ, 220 м | 2031 | 1 725,11 |  |  |  |  |  |  |  | 1 725,11 |  |  |  |
| 7 | замена участков Д= 150 мм ПЭ, 206 м | 2032 | 1 612,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 612,97 |  |  |
| Итого: |  |  | 12 555,64 | 0,00 | 1 454,58 | 1 960,35 | 0,00 | 0,00 | 1 960,35 | 1 960,35 | 3 607,04 | 1 612,97 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по всем мероприятиям: |  |  | 52 366,44 | 0,00 | 1 454,58 | 1 960,35 | 4 021,23 | 4 021,23 | 5 981,57 | 1 960,35 | 3 607,04 | 1 612,97 | 0,00 | 0,00 |

2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

	аварийности централизованных систем водоотведения;

	продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. Авариями на канализационной сети считаются внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию.

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед./км.) (Пн): определяется следующим образом:

Пн = Ка/п /Lсети, где:

Ка/п – количество аварий и засоров на канализационных сетях;

Lсети – протяженность канализационных сетей (км).

Итоговые показатели надежности и бесперебойности водоотведения представлены в пункте 2.8.4.

2.7.2 Показатели качества очистки сточных вод

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

	доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;

	доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.

Фактическое значение показателя качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) (%) (Днн) определяется следующим образом:

Днн = Кпнндс/Кп, где:

Кпнндс – количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;

Кп – общее количество проб сточных вод.

Итоговые показатели качества очистки сточных вод представлены в пункте 2.8.4.

2.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

В соответствии с п. 13 Приказа Минстроя РФ от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» значения показателей энергетической эффективности систем водоотведения определяются следующим образом:

	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (Урост):

Урост=Кэ/Vобщ, где:

Кэ – общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;

Vобщ – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке.

	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт∙ч/м3) (Ур тр осв):

Ур тр осв = Кэ/Vобщ тр осв, где:

Vобщ тр осв – общий объем транспортируемых сточных вод.

Итоговые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод представлены в пункте 2.8.4

2.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти в МО «Бирофельдское сельское поселение» не установлены.

Таблица 2.7.1 Показатели надежности

| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя |  | Фактический показатель |  |  | Плановый показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 г | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Качество очистки сточных вод | 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | 1.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | 1.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованной ливневой системы водоотведения | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | 1.3.1 | - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | 0,00 | 544,00 | 544,00 | 544 | 544 | 544 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Надежность и бесперебойность водоотведения | 2.1 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения | 7,49 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,63 | 2,86 | 2,86 | 2,50 | 2,14 | 1,79 | 1,43 | 1,43 | 1,07 | 1,07 |
|  | 2.1.1 | - количество аварий и засоров на канализационных сетях | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | 2.1.2 | - протяженность канализационных сетей | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,6 | 1,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию)

В настоящее время, информации о бесхозяйных сетях водоотведения на территории МО «Бирофельдское сельское поселение» не предоставлено.

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

***

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования

«Валдгеймское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на

2025 год

- СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 6 | ГИС | Геоинформационная система |
| 7 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 8 | ГНС | Главная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПСД | Проектная сметная документация |
| 30 | РЧВ | Резервуар чистой воды |
| 31 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 32 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 33 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 34 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 35 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 36 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 37 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 38 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 39 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 40 | ХВО | Химводоочистка |
| 41 | ХВП | Химводоподготовка |
| 42 | ЦСВО | Централизованная система водоотведения |
| 43 | ЦСВС | Централизованная система водоснабжения |

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Технологическая зона водоснабжения | Часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды |
| Технологическая зона водоотведения | Часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект) |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |
| Эксплуатационная зона | Зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |

Оглавление

Список сокращений

Определения

Оглавление

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1.	Технико-экономическое состояние централизо-ванных систем водоснабжения мо «валдгеймское сельское поселение»

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения мо «валдгеймское сельское поселение» и деление территории на эксплуатационные зоны

1.1.2.	Описание территорий мо «валдгеймское сельское поселение», не охваченных централизованными системами водоснабжения

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

1.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

1.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

1.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

1.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

1.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

1.1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

1.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

1.3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

1.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, в соответствии со сп 31.13330.2021 и сп 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселении и их обоснование

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1.	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

1.5.2.	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

1.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

1.6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

1.7.	Плановые значение показателей развития централизованных систем водоснабжения

1.7.1. Показатели качества воды

1.7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

1.7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

1.7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

2.	Глава 2. «схема водоотведения»

2.1.	Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

2.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

2.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

2.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

2.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

2.1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

2.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

2.1.10.	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

2.2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

2.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

2.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

2.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

2.3.	Прогноз объема сточных вод

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

2.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

2.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

2.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

2.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

2.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

2.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

2.7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

2.7.1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

2.7.2.	Показатели качества очистки сточных вод

2.7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

2.7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 14:10 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»