|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 163 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 458, размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 161, № 162 от 05.09.2024

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования

«Валдгеймское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на

2025 год

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоснабжения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2024 Сборник № 14 «Сети водоснабжения и канализации» (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 февраля 2024 г. №113/пр) и представлена в таблице ниже.

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для прокладки наружных сетей водоснабжения и канализации при строительстве в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Показатели НЦС предусматривают стоимость строительных ресурсов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, затраты на проведение строительного контроля, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Показателями НЦС не учтены и при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства, проектные работы (проект организации дорожного движения, проект дендрологии, благоустройства и озеленения), санитарно-экологическое обследование грунтов, составление программы мониторинга деформационных процессов, переустройство сетей уличного освещения, контактной сети наземного транспорта и т.п.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос и демонтаж инженерных сетей, демонтаж гаражей, заборов, детских площадок, колодцев, камер, вынос трассы в натуру и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, в охранных зонах сетей, сооружений и коммуникаций, а также стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

Стоимости в НЦС 81-02-14-2024 указаны в ценах 01.01.2024 г. для базового района без НДС за 1 км. Глубина прокладки трубопровода водоснабжения МО «Валдгеймское сельское поселение» – 3 м.

Для перехода к ценам района Еврейская автономная область применён территориальный коэффициент 1,00.

Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории Еврейской автономной области, связанный с климатическими условиями – 1,01.

Коэффициент, учитывающий демонтажные работы – 1,3.

Стоимости мероприятий указаны в ценах на 2024 год.

Стоимость реализации мероприятий определена с учетом стоимости разработки ПСД.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

Расчет капитальных вложений в ремонт ветхих участков и в строительство новых участков сетей водоснабжения представлен в таблицах ниже.

Таблица 1.6.1. Капитальные затраты в реконструкцию ветхих участков сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | D, мм | L, м | Общая стоимость в ценах 2024 года. с НДС, тыс. руб. | Стоимость в ценах 2024 года с НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Замена участка сети Д=50 мм, 140,0 м (от запорной арматуры в подвале больницы до ТК-1 ул. 40 лет победы) ПЭ | 2024 | 50 | 140,0 | 1 513 | 1 513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена участка сети Д=25 мм, 25,0 м (ТК-3 до ж/д №2 40 лет Победы) ПЭ | 2024 | 25 | 25,0 | 270 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена участка сети Д=25 мм, 15,0 м (ТК-1 до дома №3) ПЭ | 2024 | 25 | 15,0 | 162 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена участка сети Д=25мм, 298,7 м (ВК-26-ВК-27-ВК-28, вводы в дома ул. 40 лет Победы № 1-4, 6, ВК-24-ул. Школьная 11, ВК21-ул Центральная29, ВК9-ул Школьная-учеб.корпус, ВК-8-вк-7, ВК1-ул Полевая, гараж, ВК3-ДДИ-№ 18-№ 16) ПЭ | 2026 | 25 | 298,7 | 3 228 |  |  | 3 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена участка сети Д=40 мм, 319,0 м (ВК-28-ВК27-ВК26-ВК25-ЦРБ, ВК11-ВК12, ВК9-дет.сад, ВК4-ВК5-ДДИ- прачечная-центр реабилитации) ПЭ | 2027 | 40 | 319,0 | 3 448 |  |  |  | 3 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена участка сети Д=20 мм, 147,3 м (ВК25-гараж, ВК15-ввод в дом по ул. Школьная 8-7, ВК12-ВК13-средн. школа, ВК7-ВК6) ПЭ | 2028 | 20 | 147,3 | 1 592 |  |  |  |  | 1 592 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена участка сети Д=15 мм, 24,0 м (ВК165-ввод в дом по ул. Школьная 9) ПЭ | 2028 | 15 | 24,0 | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена участка сети Д=32 мм, 37,4 м (ВК12-ср.школа, ВК23 ввод в дом ул. Центральная 24) ПЭ | 2028 | 32 | 37,4 | 404 |  |  |  |  | 404 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена участка сети Д=56 мм, 250 м (ЦРБ-ВК24-ВК17-котельная-гараж, ВК20-ВК22-ВК23-ввод в дом ул. Центральная22, ВК16-ВК14-мастерская-гараж-шк.интернат) ПЭ | 2029 | 56 | 250,0 | 2 702 |  |  |  |  |  | 2 702 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена участка сети Д=56 мм, 265 м (ЦРБ-ВК24-ВК17-котельная-гараж, ВК20-ВК22-ВК23-ввод в дом ул. Центральная 22, ВК16-ВК14-мастерская-гараж-шк.интернат) ПЭ | 2030 | 56 | 265,0 | 2 864 |  |  |  |  |  |  | 2 864 |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена участка сети Д=114 мм, 250 м (ВК17-РММ-котельная-прачечн-ВК18-ВК19-шк.интерн-ВК20-ВК21-ввод в дом ул. Центральная 27, ВК17-ВК16-ВК15-ВК11-ВК10,воднапорн.башня-котельная) ПЭ | 2031 | 114 | 250,0 | 2 702 |  |  |  |  |  |  |  | 2 702 |  |  |  |  |
| 12 | Замена участка сети Д=114 мм, 250 м (ВК17-РММ-котельная-прачечн-ВК18-ВК19-шк.интерн-ВК20-ВК21-ввод в дом ул. Центральная 27, ВК17-ВК16-ВК15-ВК11-ВК10,воднапорн.башня-котельная) ПЭ | 2032 | 114 | 250,0 | 2 702 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 702 |  |  |  |
| 13 | Замена участка сети Д= 114 мм, 172,4 м(ВК17-РММ-котельная-прачечн-ВК18-ВК19-шк.интерн-ВК20-ВК21-ввод в дом ул. Центральная 27, ВК17-ВК16-ВК15-ВК11-ВК10,воднапорн.башня-котельная) ПЭ | 2033 | 114 | 172,4 | 1 863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 863 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 23 710 | 1 945 | 0 | 3 228 | 3 448 | 2 256 | 2 702 | 2 864 | 2 702 | 2 702 | 1 863 | 0,0 | 0,0 |

Мероприятия по площадным объектам водоснабжения

Оценка стоимости капитальных затрат по площадным объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоснабжения выполнена на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента перерасчета объемов работ относительно объекта-аналога.

Стоимость работ по проектам-аналогам взята с сайта http://www.zakupki.gov.ru.

Оценка стоимости мероприятий по объектам системы водоснабжения представлена с разбивкой по годам, в ценах 2024 года, в таблице ниже.

Таблица 1.6.2. Стоимость мероприятий по объектам водоснабжения

| Наименование мероприятия | Год реализации | Общая стоимость в ценах 2024 года. с НДС, тыс. руб. | Стоимость в ценах 2024 года с НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Установка прибора учета воды на подъем (2шт). | 2024 | 138 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка пробоотборного крана согласно ГОСТ Р 56237-2014 (2шт). | 2024 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочистка скважин, с диагностикой обсадных труб (2шт). | 2025 | 319 |  | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозаборных скважин (2шт). | 2026-2027 | 10768,72 |  |  | 5384,36 | 5384,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация зон санитарной охраны водозаборных сооружений. | 2024 | 253 | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 11488,72 | 401 | 319 | 5384,36 | 5384,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.6.3. Сводные капитальные затраты на реализацию мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Общая стоимость в ценах 2024 года. с НДС, тыс. руб. | Стоимость в ценах 2024 года с НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Мероприятия по реконструкции ветхих участков сетей водоснабжения | 2024-2026 | 11 488,72 | 401 | 319 | 5 384,36 | 5 384,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия на площадных объектах водоснабжения | 2024-2033 | 23 710 | 1 945 |  | 3 228 | 3 448 | 2 256 | 2 702 | 2 864 | 2 702 | 2 702 | 1 863 |  |  |
| Итого: |  |  | 35 198,72 | 2 347 | 319 | 8 612,36 | 8 832,36 | 2 256 | 2 702 | 2 864 | 2 702 | 2 702 | 1 863 | 0,0 | 0,0 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

– «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» – показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;

– «фактические показатели деятельности» – значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;

– «период регулирования» – период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

Показатели качества питьевой воды;

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.7.1. Показатели качества воды

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс)

Дпс=Кнп/Кп ∙100%

Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс)

Дпрс=Кпрс/Кп ∙100%

Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв)

Ктгв=Кнпг/Кп ∙100%

Кнпг - количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс)

Дптс=Кпн/Кп∙100%

Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Также стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в предусмотренные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения данным Генерального плана и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.

1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

Показателями энергетической эффективности являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/ м3);

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м3);

Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

Дпв=Vпот/Vобщ ∙100%

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть;

Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке;

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м3)

Урп=Кэ/Vобщ

Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;

Vобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка;

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт·ч/м3)

Утр=Кэ/Vобщ

Vобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды.

1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти в МО «Валдгеймское поселение» не установлены.

Таблица 1.7.1 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения МО «Валдгеймское сельское поселение»

| Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети. | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. | % | 23,75% | 23,75% | 21,1% | 20,2% | 19,4% | 18,6% | 17,9% | 17,1% | 16,4% | 15,7% | 15,1% | 14,4% | 14,4% |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть. | кВт*ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды. | кВт*ч/м3 | 3,082 | 3,082 | 3,082 | 3,082 | 3,082 | 3,082 | 3,082 | 3,082 | 3,082 | 3,082 | 3,082 | 3,082 | 3,082 |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды | тыс.руб./% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» (ст.12 п.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В настоящее время, бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения в МО «Валдгеймское сельское поселение» отсутствуют.

2. ГЛАВА 2. «СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ»

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение». Также, в настоящем разделе рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На территории МО «Валдгеймское сельское поселение» реализацию услуг в сфере водоотведения осуществляет ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс". Таким образом на территории муниципального образования существует одна эксплуатационная зона в с. Валдгейм.

Водоотведение с. Валдгейм осуществляется самотеком по сетям канализации (184 м) по ул. Центральная от домов № 22 до дома № 26 и от дома № 27 и далее, сточные воды попадают в канализационные емкости (2 штуки), с которых сточные воды откачиваются специализированным автотранспортом и транспортируются на КНС № 3 по ул. Артельная, 26 г. Биробиджан, ЕАО.

В соответствии с договором №4 от 10.11.2021 г. между МУП «Районный комплекс» и ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс" объекты водоотведения на территории с. Валдгейм переданы ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс" в безвозмездное временное пользование, с целью оказания коммунальных услуг водоснабжения потребителям и бесперебойной работы объектов коммунального назначения.

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Степень износа сетей водоотведения высока, сети физически устарели и нуждаются в замене.

В процессе длительной эксплуатации одной из причин обветшания сетей канализации является смещение стыков асбестоцементных и чугунных труб в весенний период при переходе с отрицательных на положительные температуры и высокий уровень грунтовых вод.

В процессе длительной эксплуатации внутренняя поверхность канализационных коллекторов подвергается специфическим проявлениям газовой коррозии:

– химическая коррозия, вызываемая непосредственным действием сточных вод с низким уровнем рH;

– сероводородная биохимическая коррозия, поражающая надводную часть бетона конструкций;

– сероводородная химическая коррозия, поражающая металл и, в частности, арматуру железобетонной конструкции.

Кроме указанных видов коррозии, происходит чисто механическое истирание поверхности под воздействием твердых частиц присутствующих в сточных водах.

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории МО «Валдгеймское сельское поселение» существует единственная централизованная система водоотведения, расположенная в с. Валдгейм по ул. Центральная от домов № 22 до дома № 26 и от дома № 27 и далее.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения МО «Валдгеймское сельское поселение», можно выделить одну технологическую зону водоотведения.

Системами централизованного водоотведения не охвачены следующие населенные пункты: с. Аэропорт; большая часть с. Валдгейм; с. Желтый Яр; с. Красный Восток; с. Пронькино.

Населением на этих территориях используется децентрализованные системы канализации (выгребные ямы) или септики.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В централизованной системе водоотведения с. Валдгейм отсутствуют очистные сооружения.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отведение и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов в системе централизованного водоотведения с. Валдгейм осуществляется по самотечным трубопроводам. Сети водоотведения в с. Валдгейм выполнены из чугуна диаметром 150 мм. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 184 м. Канализационные сети имеют высокий уровень физического износа и требуют перекладки. Характеристика сетей водоотведения МО «Валдгеймское сельское поселение» представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1.1. Характеристика сетей водоотведения МО «Валдгеймское сельское поселение»

| № п/п | Объект | Кол-во смотровых колодцев, шт | Кол-во домовых выпусков шт | Наружный диаметр тpубопpовода, мм | Протяженность, км | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы, лет | Физический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличная сеть | 1 | 1 | 100 | 0,092 | чугун | 1987 | 37 | 93% |
| 2 | Уличная сеть | 1 | 1 | 100 | 0,092 | чугун | 1985 | 39 | 98% |
|  | Всего | 2 | 2 |  | 0,184 |  |  |  | 95% |

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.

В условиях экономии водных ресурсов приоритетным направлением развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Острой остается проблема износа канализационной сети.

Среднее количество аварий и отказов на сетях водоотведения с. Валдгейм за 2021-2023 гг. - 2.

В связи с высоким физическим износом сетей системы централизованного водоотведения система характеризуются низкой надежностью.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сбросы сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду на территории МО «Валдгеймское сельское поселение» не осуществляются.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - лимиты на сбросы).

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В с. Валдгейм потребители, не охваченные централизованной системой водоотведения, пользуются децентрализованной системой канализации (выгребные ямы, септики), сточные воды из которых вывозятся специализированным транспортом в специально отведенные места.

Централизованное водоотведение отсутствует полностью в следующих населенных пунктах: с. Аэропорт; большая часть с. Валдгейм; с. Желтый Яр; с. Красный Восток; с. Пронькино.

В выше приведенных населенных пунктах применяются индивидуальные септики и выгребные ямы.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Основной проблемой системы водоотведения МО «Валдгеймское сельское поселение» являются отсутствие или низкий охват централизованной системой водоотведения в поселениях.

Также проблемой является отсутствие КОС, которые смогли бы обеспечить очистку сточных вод до нормативных значений.

Проблемным вопросом в части сетевого хозяйственно-бытового канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов. Высокий износ трубопроводов приводит к притоку дренажных вод на самотечных участках сетей. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации.

2.1.10.	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 мая 2019 года №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782» определен порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, который отражен в таблице ниже.

Таблица 2.1.2. Порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

| № п/п | Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения |
| --- | --- |
| 1 | Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев 1.1 и 1.2. |
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в подпунктах 1.1.1—1.1.7, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов) |
| 1.1.1 | — сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов; |
| 1.1.2 | — сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания; |
| 1.1.3 | — сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; |
| 1.1.4 | — сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; |
| 1.1.5 | — сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества; |
| 1.1.6 | — поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения); |
| 1.1.7 | — сточные воды, не указанные в подпунктах выше, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном подпунктом 1.1.7.1 |
| 1.1.7.1 | В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в пункте 1.1, за период, указанный в подпункте 1.1.7.1.1, меньше 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) за этот период, для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в объеме сточных вод, учитываемых в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, может быть учтен объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанный в подпункте 1.1.7 (в размере не более 50 процентов объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей состава таких сточных вод следующим показателям: -нефтепродукты - не более 3 мг/дм; -фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм; -железо - не более 3 мг/дм; -медь - не более 0,1 мг/дм; -алюминий - не более 1 мг/дм; -цинк - не более 0,5 мг/дм; -хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм; -никель - не более 0,1 мг/дм; -кадмий - не более 0,005 мг/дм; -свинец - не более 0,01 мг/дм; -мышьяк - не более 0,01 мг/дм; -ртуть - не более 0,0001 мг/дм; -ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм. |
| 1.1.7.1.1 | Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, определяется за 3 календарных года, предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения. В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется за период, в течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев. |
| 1.2 | Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод. |

Исходя из перечисленных выше критериев, система централизованного водоотведения с. Валдгейм относится к централизованным системам водоотведения (канализации).

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам за 2023 гг. представлен в таблице ниже.

Таблица 2.2.1. Баланс водоотведения в МО «Валдгеймское сельское поселение» за 2023 год

| Показатель | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Валдгейм |
| Объем принятых сточных вод* | тыс. м3 | 0,787 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м3 | 0,000 |
| Пропущено сточных вод через КОС* | тыс. м3 | 0,000 |
| Объем транспортируемых сточных вод на КНС № 3 г. Биробиджан* | тыс. м3 | 0,787 |
| Объем принятых сточных вод от производственных нужд* | тыс. м3 | 0,084 |
| Объем реализации услуг*, в т.ч.: | тыс. м3 | 0,703 |
| - от населения* | тыс. м3 | 0,703 |
| - от бюджетных организаций* | тыс. м3 |  |
| - от прочих потребителей* | тыс. м3 |  |

*данные за три месяца 2023 года

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности населения с рассматриваемой территории, организованно отводятся через централизованные системы водоотведения, неорганизованный сток отсутствует.

Инфильтрационный сток – неорганизованные дренажные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружения. Данные по инфильтрационному стоку отсутствуют.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания, строения и сооружения МО «Валдгеймское сельское поселение» не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод, так как система водоотведения от абонентов выполнена в безнапорном исполнении. Для ультразвуковых приборов учета и аналогичных по принципу действия одним из необходимых параметров является полное заполнение трубопровода, в котором осуществляется измерение. При самотечном водоотведении такое правило не выполняется. На сегодняшний день существуют приборы, способные измерять расход жидкости с частичным заполнением трубы, но их стоимость значительно выше, чем стоимость ультразвуковых.

Для расчета объемов принятых стоков применяются нормативные величины, утвержденные Приказ департамента строительства и ЖКХ правительства ЕАО от 08.02.2022 N 11/22 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, применяемых для расчета размера платы за потребленные услуги при отсутствии приборов учета"

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Данные для составления ретроспективного баланса поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения МО «Валдгеймское сельское поселение» отсутствуют.

Баланс поступления сточных вод за 2023 год представлен в разделе 2.2.1.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения МО «Валдгеймское сельское поселение» выполнен согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», а также по фактическому потреблению воды за 2023 год. Анализ представлен в таблице ниже.

Таблица 2.2.2. Ретроспективный баланс поступления сточных вод по технологическим зонам

| Показатель | с. Валдгейм |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды в максимальные сутки, м3/сут. |
|  | 2023* |
| Фактическая максимальная производительность КОС | 0 |
| Расчетная (требуемая) производительность КОС | 10,5 |
| Резерв/дефицит производительности КОС, м3/сут | -10,5 |
| Резерв/дефицит производительности КОС, % | – |
| *данные за три месяца 2023 года |  |

2.2.5.Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

В Главе 1 настоящей схемы рассматривались сценарии развития централизованных систем водоснабжения. В соответствии с ним рассматривается сценарий перспективного поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее развитие единой централизованной системы. На территории поселения предлагается строительство канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений, на которые будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, проходить очистку и обеззараживание.

Прогнозы объемов поступления сточных вод на территории МО «Валдгеймское сельское поселение» на период с 2024 по 2035 годы рассчитаны в соответствии с содержанием Генерального плана с. Валдгейм.

В таблице ниже представлены перспективные объемы удельного поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в соответствии со сценарием развития централизованной системы водоснабжения.

Таблица 2.2.3. Прогнозные балансы поступления сточных вод

| Показатель | Ед. изм. | 2023* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| Пропущено сточных вод через КОС | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 |
| Объем принятых сточных вод | тыс. м3 | 0,787 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 |
| Хозяйственные нужды (промывка сетей) | тыс. м3 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Объем реализации услуг, в т.ч.: | тыс. м3 | 0,703 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| - от населения | тыс. м3 | 0,703 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| - от бюджетных организаций | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - от прочих потребителей | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *данные за три месяца 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в соответствии с балансом водоотведения на территории с. Валдгейм, предоставленным ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с. Валдгейм выполнен в соответствии с принципами, описанными в п. 2.2.5 настоящей схемы.

Прогнозные объемы, представленные в схеме водоснабжения и водоотведения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии в п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

В таблице ниже представлены сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные системы водоотведения МО «Валдгеймское сельское поселение».

Таблица 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Показатель | Ед. изм. | 2023* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой прием сточных вод | тыс. м3/год | 0,787 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 | 10,084 |
| Среднесуточный | м3/сут | 8,74 | 27,63 | 27,63 | 27,63 | 27,63 | 27,63 | 27,63 | 27,63 | 27,63 | 27,63 | 27,63 | 27,63 | 27,63 |
| Максимальный суточный | м3/сут | 10,49 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 |
| Прием сточных вод от абонентов | тыс. м3/год | 0,703 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  | м3/сут | 7,81 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 |
| Население, Бюджетные организации, Прочие потребители | тыс. м3/год | 0,703 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  | м3/сут | 7,81 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 |
| Бюджетные организации | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *данные за три месяца 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура централизованной системы водоотведения с. Валдгейм представляет собой одну технологическую зону водоотведения, она же является и эксплуатационной зоной. Эксплуатирующей организацией является ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».

На основании распоряжения №226-рп правительства Еврейской автономной области от 24.05.2023 объекты централизованной системы водоотведения с. Валдгейм, в том числе канализационные сети, находятся в собственности Еврейской автономной области и закреплены на праве хозяйственного ведения за государственным предприятием Еврейской автономной области «Облэнергоремонт плюс».

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с прогнозируемыми объемами приема сточных вод по годам, с учетом перспективного изменения объемов водоотведения.

В таблицах ниже представлены сведения о приеме сточных вод в максимальные сутки, фактической и необходимой мощности КОС в перспективе до 2035 года мощности очистных сооружений.

Таблица 2.3.2. Требуемая мощность очистных сооружений с. Валдгейм

| Показатель | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Фактическая мощность КОС | м3/сут | 0 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Прием сточных вод в сутки максимального водоотведения | м3/сут | 10,5 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| Резерв/дефицит (+/-) мощности очистных сооружений | м3/сут | -10,5 | -33,2 | -33,2 | -33,2 | -33,2 | -33,2 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 |
| Резерв/дефицит (+/-) мощности очистных сооружений | % | – | – | – | – | – | – | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| *данные за три месяца 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В с. Валдгейм на данный момент КОС отсутствуют. После строительства КОС в перспективе к 2035 году ожидается резерв производительности КОС 62 %, а значит проектной производительности КОС будет достаточно для покрытия перспективного спроса на услуги по водоотведению до 2035 года.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы водоотведения использовалась геоинформационная система ZuluGIS 2021.

Пакет ZuluDrain позволяет создавать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение продольного профиля системы.

Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчетов показал, что существующие канализационные сети имеют достаточный запас пропускной способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ результатов расчета резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения, рассчитанных в п. 2.3.3., показал, что мероприятия по строительству КОС позволяют обеспечить перспективный спрос на услуги водоотведения. После выполнения мероприятий до 2035 года система централизованного водоотведения будет располагать достаточными резервами мощности КОС.

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения

МО «Валдгеймское сельское поселение» являются:

– строительство канализационной сети с целью обеспечения перспективных абонентов качественным и надежным отведением стоков;

– реконструкция канализационной сети с целью повышения надежности централизованной системы водоотведения;

– снижение негативного влияния централизованной системы водоотведения на окружающую среду;

– повышение надежности и эффективности функционирования системы в целом.

Принципы развития централизованной системы водоотведения:

– обеспечение для абонентов доступности водоотведения и постоянное улучшение качества предоставления услуг с использованием централизованной системы водоотведения;

– обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;

– внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.

Направление развития централизованной системы водоотведения:

– повышение надежности функционирования систем водоотведения;

– расширение зон действия систем водоотведения;

– развитие коммерческого учета систем водоотведения;

– приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;

– применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения:

– показатели надежности и бесперебойности водоотведения – снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на объектах централизованного водоотведения;

– показатели эффективности использования ресурсов – снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах транспортировки и очистки сточных воды;

– повышение показателя обеспеченности населения услугами водоотведения;

– показатели качества очистки сточных вод – приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и утвержденным нормативам ПДК.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий составлен на основании анализа существующей системы водоотведения в выявленных проблем в структуре водоотведения.

Перечень основных мероприятий схемы водоотведения представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.4.1. Перечень основных мероприятий (объекты водоотведения)

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоотведения |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений (ЛОС), КНС 1 шт., сети водоотведения. | 2024-2026 |
| 2 | Строительство КНС мощностью 5 куб.м в час. | 2027 |
| 3 | Строительство очистных сооружений (ЛОС) мощностью 5 куб.м в час. | 2027-2028 |
| Сети водоотведения |  |  |
| 4 | Строительство сетей водоотведения Д=150 мм до КНС ПЭ | 2027-2029 |
| 5 | Строительство сетей водоотведения до очистных сооружений Д= 200 мм ПЭ | 2027-2030 |
| 6 | Замена участков Д=100 мм L=46 м ПЭ | 2026 |
| 7 | Замена участков Д=100 мм L=46 м ПЭ | 2031 |
| 8 | Замена участков Д=100 мм L=46 м ПЭ | 2032 |
| 9 | Замена участков Д=100 мм L=46 м ПЭ | 2033 |

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Техническим обоснованием для мероприятий является:

– для мероприятий по строительству КОС обоснованием является снижение негативного воздействия на окружающую среду;

– для мероприятий по перекладке ветхих сетей и строительству КНС техническим обоснованием является необходимость обеспечения надежности и бесперебойности водоотведения;

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения подробно представлены в разделе 2.4.2.

2.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Автоматизированная система управления объектами водоотведения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоотведения и выполнения задач централизованного управления объектами водоотведения.

При строительстве КОС и КНС необходимо предусмотреть внедрение высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.

Основные задачи автоматизированной системы контроля и управления технологическими процессами:

– поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

– сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

– сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

– возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Валдгеймское сельское поселение» показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов. Варианты маршрутов прохождения новых трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Предполагаемая трассировка сетей водоотведения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружения водоотведения представлена в электронной модели сети, выполненной в программном комплексе «ZuluGIS».

Точная трассировка сетей будет определяться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

2.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице ниже.

Таблица 2.4.2.	Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Перспективная схема размещения объектов централизованного водоотведения выполнена в программно-расчетном комплексе Zulu, отражена в электронной модели системы водоотведения МО «Валдгеймское сельское поселение». Все объекты системы водоотведения будут размещены в границах МО «Валдгеймское сельское поселение».

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки может происходить из следующих основных элементов централизованной системы водоотведения:

– из трубопроводов и арматуры на сетях водоотведения при возникновении аварийных ситуаций (утечки из арматуры на напорных участках сети, прорывы и засорения трубопроводов, механические повреждения трубопроводов);

– из КНС в результате отключения питания электродвигателей насосного оборудования, превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КНС;

– из канализационных очистных сооружений в результате превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КОС, засорения элементов КОС, нарушения технологии очистки.

Для предотвращения возникновения аварийного сброса сточных вод на рельеф местности в результате возникновения утечек или прорывов труб канализационной сети, схемой водоотведения в соответствующем разделе предусматривается мероприятие по замене изношенных участков канализационной сети, включая замену арматуры, на полиэтиленовые (ПЭ) трубопроводы со сроком гарантированной службы не менее 50 лет, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред, что позволит значительно снизить аварийность на канализационных сетях.

При возникновении аварийной ситуации на КНС происходит заполнение сточными водами приемной камеры с последующим изливом сточных вод на поверхность.

Решение данной проблемы можно осуществить путем прокладки резервных ниток канализационных сетей для возможности перераспределения нагрузок на КНС в случае возникновения аварийных ситуаций.

Для снижения концентраций загрязняющих веществ в стоках, сбрасываемых в окружающую среду, необходимо строительство очистных сооружений, что позволит снизить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты до требуемых значений.

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

На данный момент в с. Валдгейм сточные воды из канализационных емкостей откачиваются специализированным автотранспортом и транспортируются на КНС № 3 по ул. Артельная, 26 г. Биробиджан, ЕАО.

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизация технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Введенные в эксплуатацию после строительства очистные сооружения позволяют:

– достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемых к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

– уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

– предотвратить возможный экологический ущерб.

2.6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В настоящем разделе представлена оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения. Раздел содержит:

– оценку стоимости мероприятий по реализации схем водоотведения в соответствии со сведениями, представленными в разделе 2.4.;

– оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капительного строительства и видам работ.

Мероприятия по объектам водоотведения

Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоотведения выполнена:

– на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-19-2024 Сборник № 19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры» с учетом территориального, временного, климатического коэффициентов пересчета;

– на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента перерасчета объемов работ относительно объекта-аналога.

Стоимость работ по проектам-аналогам взята с сайта http://www.zakupki.gov.ru.

Мероприятия по сетям водоотведения

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоотведения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2024 Сборник № 14 «Сети водоснабжения и канализации».

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для прокладки наружных сетей водоснабжения и канализации при строительстве в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Показатели НЦС предусматривают стоимость строительных ресурсов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, затраты на проведение строительного контроля, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Показателями НЦС не учтены и при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства, проектные работы (проект организации дорожного движения, проект дендрологии, благоустройства и озеленения), санитарно-экологическое обследование грунтов, составление программы мониторинга деформационных процессов, переустройство сетей уличного освещения, контактной сети наземного транспорта и т.п.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос и демонтаж инженерных сетей, демонтаж гаражей, заборов, детских площадок, колодцев, камер, вынос трассы в натуру и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, в охранных зонах сетей, сооружений и коммуникаций, а также стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

Глубина прокладки трубопровода водоотведения для МО «Валдгеймское сельское поселение» – 3 м.

Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории МО «Валдгеймское сельское поселение», связанный с климатическими условиями – 1,02.

Коэффициент, учитывающий демонтажные работы – 1,3.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

Оценка стоимости мероприятий по объектам системы водоотведения представлена с разбивкой по годам, в ценах 2024 года, в таблице ниже.

Таблица 2.6.1. Стоимость мероприятий по объектам водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Общая стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Стоимость внедрения, тыс. руб. в ценах 2024 года (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений (ЛОС), КНС 1 шт., сети водоотведения. | 2024-2026 | 3 597 | 1 199 | 1 199 | 1 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство КНС мощностью 5 куб.м в час. | 2027 | 4 895 |  |  |  | 4 895 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство очистных сооружений (ЛОС) мощностью 5 куб.м в час. | 2027-2028 | 7 050 |  |  |  | 3 525 | 3 525 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 15 542 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 8 420 | 3 525 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство сетей водоотведения Д=150 мм до КНС ПЭ | 2027-2029 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство сетей водоотведения до очистных сооружений Д= 200 мм ПЭ | 2027-2030 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена участков Д=100 мм L=46 м ПЭ | 2026 | 530 |  |  | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена участков Д=100 мм L=46 м ПЭ | 2031 | 530 |  |  |  |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  |
| 8 | Замена участков Д=100 мм L=46 м ПЭ | 2032 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 |  |  |  |
| 9 | Замена участков Д=100 мм L=46 м ПЭ | 2033 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 |  |  |
| Итого: |  |  | 2 122 |  |  | 530 |  |  |  |  | 530 | 530 | 530 |  |  |
| Итого по всем мероприятиям: |  |  | 17 664 | 1 199 | 1 199 | 1 729 | 8 420 | 3 525 | 0,0 | 0,0 | 530 | 530 | 530 | 0,0 | 0,0 |

2.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.7.1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

– аварийности централизованных систем водоотведения;

– продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. Авариями на канализационной сети считаются внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию.

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед./км.) (Пн): определяется следующим образом:

Пн = Ка/п /Lсети, где:

Ка/п – количество аварий и засоров на канализационных сетях;

Lсети – протяженность канализационных сетей (км).

Итоговые показатели надежности и бесперебойности водоотведения представлены в пункте 2.7.4.

2.7.2.	Показатели качества очистки сточных вод

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

– доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;

– доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.

Фактическое значение показателя качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) (%) (Днн) определяется следующим образом:

Днн = Кпнндс/Кп, где:

Кпнндс – количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;

Кп – общее количество проб сточных вод.

Итоговые показатели качества очистки сточных вод представлены в пункте 2.7.4.

2.7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

В соответствии с п. 13 Приказа Минстроя РФ от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» значения показателей энергетической эффективности систем водоотведения определяются следующим образом:

– удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (Урост):

Урост=Кэ/Vобщ, где:

Кэ – общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;

Vобщ – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке.

– удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт∙ч/м3) (Ур тр осв):

Ур тр осв = Кэ/Vобщ тр осв, где:

Vобщ тр осв – общий объем транспортируемых сточных вод.

Итоговые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод представлены в пункте 2.7.4.

2.7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти не установлены. Плановые значения показателей централизованных систем водоотведения с разбивкой по организациям представлены в таблице ниже.

Таблица 2.7.1. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год). | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы). | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод. | кВт*ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод. | тыс.руб/% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В настоящее время бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения в МО «Валдгеймское сельское поселение» отсутствуют.

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

***

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования

«Дубовское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на

2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Определения

Список сокращений

Введение

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1.1	Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны

1.1.2	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения

1.1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

1.1.4	Описание результатов технического обследования (если выполнялись) централизованных систем водоснабжения

1.1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

1.1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

1.2	Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1.2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

1.3	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

1.3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

1.3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

1.3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

1.3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

1.3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

1.3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

1.3.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

1.3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

1.3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

1.3.11	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

1.3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

1.3.13	Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

1.3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

1.3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

1.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

1.4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

1.4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

1.4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

1.4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

1.4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

1.4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

1.4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	54

1.4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

1.5	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

1.5.2	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

1.6	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.6.1	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

1.6.2	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

1.7	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

1.7.1	Показатели качества воды

1.7.2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

1.7.3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

1.7.4	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1.8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

ГЛАВА 2.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1	Существующее положение в сфере водоотведения

2.1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны

2.1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

2.1.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

2.1.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

2.1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

2.1.6	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

2.1.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	2.1.8	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

2.1.9	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

2.1.10	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

2.2	Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

2.2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

2.2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

2.2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

2.2.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

2.3	Прогноз объема сточных вод

2.3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

2.3.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

2.3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

2.3.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

2.3.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

2.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

2.4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

2.4.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

2.4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

2.4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

2.4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

2.4.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

2.4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

2.5	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

2.5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

2.6	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

2.7	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

2.7.1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

2.7.2	Показатели очистки сточных вод

2.7.3	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

2.7.4	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2.8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

# Определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 14:20 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»