|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 166 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 456, размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 165 от 05.09.2024

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования

«Найфельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на

2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Глава 1.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

1.1.2.	Описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

1.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

1.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

1.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

1.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

1.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

1.1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

1.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

1.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

1.3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

1.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом расходе горячей, питьевой, технической воды

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

1.3.13.1.	Общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды при проектировании систем водоснабжения

1.3.13.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения при проектировании систем водоснабжения

1.3.13.3.	Баланс горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов при проектировании систем водоснабжения

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и расхода горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1.	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

1.5.2.	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

1.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1.7.1.	Показатели качества воды

1.7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

1.7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

1.7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Глава 2.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.	Существующее положение в сфере водоотведения МО «Найфельдское сельское поселение»

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

2.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

2.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

2.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

2.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

2.1.8.	Описание территорий поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

2.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

2.1.10.	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

2.2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

2.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

2.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

2.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок, с учетом различных сценариев развития поселения

2.3.	Прогноз объема сточных вод

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	118

2.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	118

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

2.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

2.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

2.4.5.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

2.4.6.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

2.4.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

2.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

2.7.	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

2.7.1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

2.7.2.	Показатели очистки сточных вод

2.7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

2.7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Список сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ОСВ | Осадок сточных вод |

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

ГЛАВА 1.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВО производится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 №782 «О схемах водоснабжения водоотведения».

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

В состав муниципального образования МО «Найфельдское сельское поселение» входят три населенных пункта: с. Петровка, с. Русская Поляна и с. Найфельд, которое является административным центром сельского поселения. Основано в 1929 году. Село Найфельд стоит на левом берегу реки Бира. Дорога к селу Найфельд идёт на юго-восток от Биробиджана через сёла Птичник, Валдгейм, Красный Восток, Пронькино, Аэропорт и Жёлтый Яр. Расстояние до Биробиджана около 40 км. На юг от села Найфельд вниз по левому берегу Биры идёт дорога к селу Петровка и далее до села Русская Поляна, а по мосту на правый берег Биры — к селу Казанка. Сельское поселение России (МО 2-го уровня).

Границы сельского поселения

На севере МО «Найфельдское сельское поселение» граничит с Валдгеймским сельским поселением, на востоке - со Смидовичским муниципальным районом ЕАО, на юге и западе - с Дубовским сельским поселением, на северо-западе - с Бирофельдским сельским поселением.

Южная точка границы МО «Найфельдское сельское поселение» расположена в точке с г.к. 48° 09' 52'' с.ш. и 133° 17' 29'' в.д., от которой граница идет на запад к р. Бира и вверх по течению до границы территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004), где поворачивает на северо-восток и идет по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004), пересекает Некипеловские озера, поворачивает на юго-восток и идет вдоль Некипеловских озер, пересекает р. Икура и поворачивает на северо-восток, пересекает автодорогу "Биробиджан - Найфельд" в точке пересечения дороги с водоотводящим каналом и через 0,25 км, продолжая идти по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004), идет в северном направлении до озера без названия, у которого поворачивает на восток и, пересекая озеро по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района ЕАО (по состоянию на 01.01.2004), идет до границы Смидовичского муниципального района ЕАО. Далее граница поворачивает на юг и идет по смежеству Биробиджанского и Смидовичского муниципальных районов ЕАО до точки с г.к. 48° 09' 52'' с.ш. и 133° 17' 29'' в.д.

Климат на территории поселения летом относится к муссонной климатической области, зимой - континентальной.

Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Количество осадков составляет 59 мм в зимний период и 594 мм в летний период. По количеству осадков район менее увлажнен по сравнению с другими районами области. Основное количество осадков приходится зимой на ноябрь (16 мм) и летом на август (148 мм). Максимальная температура до +40°С в июне и –33°С в январе.

Характерной чертой климата при смене муссонов является изменение направлений преобладающих ветров по сезонам года практически на противоположные, поэтому основное направление ветра западное и юго-западное в летний период и восточное, северо-восточное и частично юго-западное зимой.

Зима в районе начинается, как правило, с конца октября - начала ноября и длится до конца марта. Зимой наблюдается самая высокая повторяемость штилей – до 30% от общего числа наблюдений. В среднем за зиму наблюдается до 12 дней с метелью.

Весна начинается с конца марта и длится до начала июня. В конце зимы и весной ветер и значительное количество солнечной инсоляции вызывают испарение незначительного снежного покрова. Большая часть снежного покрова исчезает до начала оттаивания почвы, почти не образуя талой воды.

Весной наблюдаются значительные колебания от 25-30°С до –20°С. Относительная влажность в дневные часы отмечается менее 30%, что способствует развитию атмосферной засухи.

Лето на территории района практически совпадает с календарными сроками и делится на две половины сезона. Первая половина лета сравнительно сухая. Во второй половине за счет усиления циклонической активности возрастает роль южных циклонов и тропических тайфунов, приносящих теплую дождливую погоду. Дожди носят затяжной характер. Выпадают в основном в виде ливней, сопровождаемых грозами и градом. Нередко наблюдаются опасные дожди до 50 мм/сутки. Характерной особенностью муссонного климата является высокая относительная влажность.

Основными характерными признаками осени - понижение среднесуточной температуры ниже 15 °С, появление первых заморозков на почве. Первая половина осени теплая и солнечная. Во второй половине усиливается циклоническая деятельность, увеличивается повторяемость дней с сильным ветром. В конце октября - начале ноября наблюдается резкое похолодание.

Вегетационный период составляет 170-175 дней.

По климатическим условиям территория поселения имеет следующие характеристики:

–	расчетная температура наружного воздуха – минус 31 °С (СНиП 23-01-99);

–	вес снегового покрова – 120 кг/м (СНиП 2.01.07-85);

–	скоростной напор ветра – 38 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85);

–	нормативная глубина промерзания грунтов – 2,85 м.

По климатическим данным с. Найфельд относится к подрайону 1В первого климатического района (СНиП 23-01-99).

Территория МО «Найфельдское сельское поселение» по физико-географическому районированию расположена в Среднеамурской низменности.

По геоморфологическому районированию район относится к области впадин левобережья Приамурья.

В рельефе района отчетливо выражена одна из орографических частей – это Среднеамурская низменность, которая отличается низкими, почти горизонтальными поверхностями и представляет собой крупную межгорную впадину сложного строения. Впадина сложена озерно-аллювиальными, песчано-суглинистыми толщами мощностью в пределах сотен метров. Инструментальные наблюдения подтвердили ранее высказанные специалистами предположения об унаследованном прогибании фундамента Среднеамурской низменности. По данным нивелирования скорость прогибания составляет 1-5 мм/год.

В гидрогеологическом отношении поселок расположен в пределах Среднеамурского артезианского бассейна.

По литологическому разрезу скважина с. Найфельд (дата проходки 1967 г.), поселок располагается на водоносном горизонте плиоцен-четвертичных аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (NΙΙ-Qрr), представленные разнозернистыми песками, сверху перекрытыми суглинками (al QΙΙΙ-ΙV) в пределах Среднеамурского артезианского бассейна.

По фондовым данным бурения приведен литологический разрез:

0,8 - 1,8 м – суглинок, al QΙΙΙ-ΙV;

1,8 - 4,2 м – песок разнозернистый, NΙΙ-Qрr;

4,2 - 25 м – песок разнозернистый с гравием, NΙΙ-Qрr;

25 – 40 м – песок мелкозернистый, NΙΙ-Qрr.

Основная часть поселка расположена на незатопляемых участках, уровень подтопления которых, вероятностью один раз в сто лет. Также выделяются повышенные участки местности, условно пригодные для строительства.

По агропочвенному районированию земли МО «Найфельдское сельское поселение» относятся к зоне дернево-подзолистой, подзолисто - болотные и болотные.

По безлесным шлейфам хребтов встречаются серые лесные почвы.

По механическому составу почва района в зависимости от рельефа, степени увлажнения, делится на тяжелые глиняные, среднесуглинистые или легко суглинистые.

Основными фондами распаханных и пахотно-пригородных земель являются дернево-подзолистые почвы. Эти почвы нуждаются в регулировании стока поверхностных вод, занимают подгорные, холмистые равнины, склоны низкогорий. В зависимости от рельефа наблюдается различная степень увлажнения и оподзоливания. Растительность - лиственно-дубово-березовое редколесье по злаково-разнотравяному покрову, кустарниковые суходолы. Подзолисто-болотные почвы занимают длительно-переувлажненые равнины, незатопляемые речные террасы. Эти земли используются как основные сенокосы и выгодно-пастбищные угодья. Тяжелые глинистые почвы медленно стаивают, зимой плохо прогреваются, недостаток воздуха в почве ведет к медленному разложению органических остатков и слабой микробиологической деятельности, эти почвы как правило незначительной мощности гумусного горизонта (8-14 см) нуждаются в постоянном окультуривании пахотного слоя.

Легкие суглинистые почвы отличаются хорошим дренажом, легко прогреваются весной и рано поспевают к обработке. Мощность гумусного горизонта 13-15 см. Эти почвы хорошо отзывчивы на удобрения.

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Потребители водоснабжения с. Найфельд снабжаются питьевой водой из водозабора – по ул. Центральная 30 (№ лицензии БИР 000061 ВЭ от 11.02.2022 до 31.03.2040). Водозабор состоит из двух водозаборных скважин (№182 и б/н), станции обезжелезивания воды и водонапорной башни. Производительность (в работе одна скважина б/н) водозабора составляет – 0,24 тыс. м3/сут. Водоподготовка и водоочистка производится на ВОС.

На территории МО «Найфельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области до ноября 2021 года деятельность в сфере водоснабжения осуществляла ресурсоснабжающая организация Муниципальное унитарное предприятие «Районный комплекс» (МУП «РК»). На основании Договора №4 от 10 ноября 2021 г. Государственное предприятие Еврейской автономной области «Облэнергоремонт плюс» приняло от МУП «РК» в безвозмездное временное пользование муниципальный имущественный комплекс – объекты водоснабжения и водоотведения на территории МО «Найфельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, с целью оказания коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения потребителям.

Таблица 1.	Информация по источникам водоснабжения МО «Найфельдское сельское поселение»

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- |
| Водозабор с. Найфельд ул. Центральная 30 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |

1.1.2.	Описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территориями, не охваченными централизованным водоснабжением, являются следующие населенные пункты:

•	с. Петровка;

•	с. Русское поле.

Не охвачены централизованным водоснабжением территории индивидуальной застройки, имеющие собственные источники водоснабжения.

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории населенных пунктов сельского поселения действует комбинированная система водоснабжения, представляющая собой как централизованную подачу воды, так и водоразбор из колонок.

На территории с. Найфельд действует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. В остальных селах, входящих в состав сельского поселения, централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствует.

Рисунок 1.	Сети водоснабжения, существующее положение (часть 1)

Рисунок 2. Сети водоснабжения, существующее положение (часть 2)

Рисунок 3.	Зона централизованного водоснабжения МО «Найфельдское сельское поселение»

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водозабор с. Найфельд включает в свой состав следующие сооружения:

•	Две скважины – б/н и №182. В работе находится только скважина б/н, оборудованная насосом марки ЭЦВ 5-10-120;

•	станцию обезжелезивания, оборудованную тремя скорыми фильтрами с гранодиоритовой двухслойной загрузкой;

•	резервуар-хранилище (водонапорная башня) емкостью 64 м3, где смешивается и дезинфицируется вода хлором перед тем, как подается в распределительную сеть;

•	Водонапорная башня.

Согласно проведенному техническому обследованию от 26.08.2022 г. в состав водозабора входит скважина, станция водоподготовки, водонапорная башня. Территория водозабора огорожена. Дорожек с твердым покрытием к сооружениям на территории 1 пояса ЗСО нет.

Скважина №182 - отсутствие здания скважины. Сооружение скважины покрыто металлическим кожухом. Обсадная труба Ду 150 мм., скважина глубиной 120 м. Водоподъемная труба Ду 53 мм, насос марки ЭЦВ 5-6.5-120 находится на глубине 40 м. Промывка скважины производилась в 2018 году. Учета поднятой воды нет.

Здание станции водоподготовки кирпичное, крыша двускатная, шиферная. Чистка емкостей фильтров производилась в 2018 году. Трубопроводы емкостей забиты наполнителем - гранодиоритом. Обеззараживание воды не производится. Отопление отсутствует. После водоподготовки вода не соответствует нормативным требованиям. Так же был завезен гранодиорит для замены в баках.

Водонапорная башня кирпичная, крыша деревянная, разрушена. Высота башни 25 м. Накопительный бак высотой 3.5 м, объемом 64 м3. Внутренняя и внешняя поверхности бака подвержены сильной коррозии. В течение суток 2-3 раза в день из бака убирают доски от покрытия крыши, мертвых птиц, птичий помет. Хлорирование воды производится вручную, путем поднятия ведра с хлорным раствором и заливкой его в емкость бака 1 раз в 3 дня. Концентрация хлорного раствора не контролируется.

Необходимо произвести замену фильтров (наполнитель гранодиорит), согласно паспортных данных емкостей водоподготовки. В срочном порядке выполнить ремонт крыши водонапорной башни. Провести промывку скважины и трубопроводов от станции водоподготовки. Установить над рабочей скважиной павильон. В павильоне установить прибор учета поднятой воды. Заменить трубопровод в станции водоподготовки на PPR или ПЭ. Необходимо провести аттестацию металлической лестницы в башне на безопасность. Поддерживать санитарное состояние в помещениях и на территории водозабора. Выполнить работы по созданию отопления в зданиях водоподготовки и скважины. Установить проботборные краны согласно ГОСТ Р 56237-2014. Регламентировать режим хлорирования, согласно действующих нормативов, либо установить ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воды.

1.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Около 100 % объема воды с. Найфельд проходит через очистные сооружения. Станция обезжелезивания была построена по типовому проекту ТП №901-3-34, выполненному Московским НИИ «Мосгипротранс» и введена в эксплуатацию в 1979г. Технология очистки воды, поднятой из скважины водозабора включает фильтрование через гранодиоритные фильтры. Очищенная вода подается в резервуар-хранилище водонапорной башни, а затем подается распределительную сеть посредством созданного давления столба воды.

Результаты производственного контроля качества воды за 2022 год представлены на рисунках ниже.

Рисунок 4.	Протоколы лабораторных исследований МО «Найфельдское сельское поселение» № 3116 (лист 1)

Рисунок 5.	Протоколы лабораторных исследований МО «Найфельдское сельское поселение» № 3116 (лист 2)

Рисунок 6.  Протоколы лабораторных исследований МО «Найфельдское сельское поселение» № 3170 (лист 1)

Рисунок 7.	Протоколы лабораторных исследований МО «Найфельдское сельское поселение» № 3170 (лист 2)

Рисунок 8.	Протоколы лабораторных исследований МО «Найфельдское сельское поселение» № 3247 (лист 1)

Рисунок 9. Протоколы лабораторных исследований МО «Найфельдское сельское поселение» № 3247 (лист 2)

Рисунок 10. Протоколы лабораторных исследований МО «Найфельдское сельское поселение» № 3170 (лист 1)

Рисунок 11. Протоколы лабораторных исследований МО «Найфельдское сельское поселение» № 3170 (лист 2)

Рисунок 12. Протоколы лабораторных исследований МО «Найфельдское сельское поселение» № 3247 (лист 1)

Рисунок 13. Протоколы лабораторных исследований МО «Найфельдское сельское поселение» № 3247 (лист 2)

Результаты лабораторных исследований показывают превышения по некоторым показателям ПДК.

Отбор проб воды в местах водозаборов и в распределительной сети, согласно программы лабораторного производственного контроля качества воды на сооружениях водоснабжения ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории ЕАО Биробиджанский муниципальный район МО «Найфельдское сельское поселение» с. Найфельд на 2024-2025 г., осуществляется на:

1.	Исходная подземная вода водозабора, точки отбора проб:

1.1.	скважина №182, с. Найфельд ул. Центральная, 30 б.

2.	Вода перед поступлением в водораспределительную сеть водозабора, точки отбора проб:

2.1.	Кран после станции обезжелезивания с. Найфельд ул. Центральная, 30 б.

3.	Вода водораспределительной сети (2,4081 км) водозабора, точки отбора проб:

3.1.	ВК7 по ул. 40 лет Победы с. Найфельд (около здания мастерских).

Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, обеспечивающие безопасность воды на сооружениях водоснабжения МО «Найфельдское сельское поселение» , а также графики отбора проб питьевой воды представлены на рисунках ниже.

Результаты лабораторных исследований показывают превышения по некоторым показателям ПДК.

Отбор проб воды в местах водозаборов и в распределительной сети, согласно программы лабораторного производственного контроля качества воды на сооружениях водоснабжения ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории ЕАО Биробиджанский муниципальный район МО «Найфельдское сельское поселение» с. Найфельд на 2024-2025 г., осуществляется на:

1.	Исходная подземная вода водозабора, точки отбора проб:

1.1.	скважина №182, с. Найфельд ул. Центральная, 30 б.

2.	Вода перед поступлением в водораспределительную сеть водозабора, точки отбора проб:

2.1.	Кран после станции обезжелезивания с. Найфельд ул. Центральная, 30 б.

3.	Вода водораспределительной сети (2,4081 км) водозабора, точки отбора проб:

3.1.	ВК7 по ул. 40 лет Победы с. Найфельд (около здания мастерских).

Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, обеспечивающие безопасность воды на сооружениях водоснабжения МО «Найфельдское сельское поселение» , а также графики отбора проб питьевой воды представлены на рисунках ниже.

Рисунок 14. Санитарно-микробиологические показатели безопасности питьевой воды

Рисунок 15. Органолептические показатели питьевой воды

Рисунок 16. Обобщенные показатели качества воды

Рисунок 17. Показатели радиационной безопасности воды

Рисунок 18. Показатели химических веществ

Рисунок 19. График отбора проб питьевой воды на сооружениях водоснабжения ЕАО, Биробиджанский район МО «Найфельдское сельское поселение» с. Найфельд на 2024, 2025 гг.

Рисунок 20. Количество отбора проб питьевой воды на водозаборе с. Найфельд ул. Центральная, 30 б

Рисунок 21. Количество отбора проб питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть

Рисунок 22.	Количество отбора проб питьевой воды в распределительной сети

1.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Состав и технические характеристики основного оборудования задействованного в системе водоснабжения МО «Найфельдское сельское поселение» представлены в таблице 2.

Таблица 2.	Сведения о насосном оборудовании, задействованного в системе водоснабжения

| Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка насоса | производительность, м3/ч | напор, м | мощность эл. дв-ля, кВт |
| Насосная станция с. Найфельд | ЭЦВ 5-10-120 | 10 | 120 | 5,5 |

1.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Сети водоснабжения выполнены из стальных электросварных труб. Прокладка трубопроводов по территории жилой застройки – подземная.

Протяженность водопроводных сетей по всему сельскому поселению составляет 2,41 км.

Таблица 3. Протяженность сетей водоснабжения МО «Найфельдское сельское поселение»

| № п/п | Объект | Диаметр труб, мм | Протяженность, км | Материал труб | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Найфельд |  |  |  |  |  |
| 1 | Скв.№1-ВК-23,скв№1-ВК-23-ст.обезж. ВК-3-ВК-20 | 150,00 | 0,0516 | сталь | 1965 |
| 2 | Ст. обезж.-вод.башня-ВК-22-котельная | 100,00 | 0,3337 | сталь | 1965 |
|  |  | 100,00 | 0,3100 | ПЭ | 2023 |
| 3 | Котельная-ВК-19 | 32,00 | 0,1083 | сталь | 2006 |
| 4 | ВК-19-ул. Школьная№8 | 25,00 | 0,0206 | сталь | 2006 |
| 5 | ВК-1-ВК-7 | 150,00 | 0,1956 | сталь | 1999 |
| 6 | ВК-20-ул.Центральная №12,ВК-5-ВК-10 | 50,00 | 0,1580 | сталь | 2007 |
| 7 | ВК-20-ул.Центральная№10 | 50,00 | 0,0230 | сталь | 1968 |
| 8 | ВК-10-ул.Центральная№25 | 50,00 | 0,1810 | сталь | 2001 |
| 9 | Вводы в дома ул. Центральная №15,17,19,21,23,25 | 25,00 | 0,0480 | сталь | 2001 |
| 10 | ВК-10-ВК-14,ВК-20,ВК-8-ВК-10-ул.Центральная №4,№6,№8 ул.40 лет Победы №2, №4 | 50,00 | 0,2378 | сталь | 2006-2007 |
| 11 | Ввода в дома ул. Центральная №5,7,9,11,13 | 25,00 | 0,0828 | сталь | 1975 |
| 12 | ВК-5-ВК-8 | 150,00 | 0,0518 | сталь | 2001 |
| 13 | Вводы в дома ул.40 лет Победы №1,3 | 50,00 | 0,0472 | сталь | 1970 |
| 14 | Ввод в дом ул. Школьная №3 | 50,00 | 0,0124 | сталь | 1985 |
| 15 | Ввод в обощехранилище | 25,00 | 0,0043 | сталь | 1985 |
| 16 | ВК-17-ВК-18-школа | 110,00 | 0,1422 | сталь | 2005 |
| 17 | ВК-16-ВК-21 | 50,00 | 0,0730 | сталь | 1990 |
| 18 | ВК-21-ул.Школьная №6 | 25,00 | 0,0280 | сталь | 1990 |
| 19 | ВК-7-д\с, ВК-5-ВК-17-ДК | 110,00 | 0,2619 | сталь | 1999 |
| 20 | Ввод в мастерские | 25,00 | 0,0362 | сталь | 1999 |
| Итоговая протяженность |  |  | 2,41 км |  |  |

1.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в сфере централизованного водоснабжения поселения являются:

1.	Критический износ и несоответствующее современным техническим требованиям состояние водозаборных сооружений;

2.	Износ водоочистных сооружений;

3.	Необходимость замены водопроводных сетей.

1.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Системы ГВС на территории поселения отсутствуют.

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Сети централизованного водоснабжения с. Найфельд выполнены в подземном исполнении, на глубине 3,0 м, что ниже глубины промерзания грунта. Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории поселения не выявлено.

1.1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются государственной собственностью Еврейской автономной области. Эксплуатирующей организацией является ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».

1.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения являются:

•	охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

•	повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

•	снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

•	обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

•	обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

•	приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

•	создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

•	достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

•	установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

•	обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

•	обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

•	открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

•	обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

•	организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

•	внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

1.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

На сегодня Генеральный план муниципального образования МО «Найфельдское сельское поселение» отсутствует. Развитие поселение описывается в Правилах землепользования и застройки территории муниципального образования «Найфельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района.

Прогноз численности населения осуществлен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и планируемом жилом фонде на данной территории.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

•	разработан проектный план градостроительного развития территории поселения;

•	определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

•	определена типология, структура и объемы новой жилой застройки, жилой фонд.

Схема водоснабжения МО «Найфельдское сельское поселение» остается неизменной.

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения МО «Найфельдское сельское поселение» в разрезе водоснабжающей организации, а также произведен расчет перспективного расхода воды при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2035 года.

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающей организацией.

В таблице 4 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой воды в поселении.

| № П/П | Наименование | Ед.измерения | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | м3 | 29890,47 | 29890,47 | 28641,0 | 29318,0 |
| 2 | Потери воды | м3 | 670,46 | 670,46 | 6029,1 | 5355,2 |
| 3 | Пропущено воды через очистные сооружения | м3 | 29890,47 | 29890,47 | 28641,0 | 29318,0 |
| 4 | Отпущено воды в сеть, в том числе: | м3 | 26428,93 | 26428,93 | 23443,8 | 23962,8 |
| 4.1 | Расход воды на собственные нужды организации (технологические) | м3 | 3461,5435 | 3461,5435 | 5197,2 | 5903,6 |
| 4.2 | Отпущено воды, всего | м3 | 25758,47 | 25758,47 | 17414,7 | 18059,2 |
| 4.2.1 | Отпущено воды по категориям потребителей (по договорам) | м3 | 22989,443 | 22989,443 | 15864,7 | 16901,7 |
| 4.2.1.1 | население | м3 | 20250,00 | 20250,00 | 13247,7 | 14487,8 |
| 4.2.1.2 | бюджетные потребители | м3 | 1673,66 | 1673,66 | 2275,8 | 2224,7 |
| 4.2.1.3 | прочие потребители | м3 | 1065,78 | 1065,78 | 341,2 | 189,2 |
| 4.3 | Объем воды на нужды другого вида деятельности | м3 | 1033,39 | 1033,39 | 1550,1 | 1157,5 |

Таблица 4.	Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой воды за 2020-2023 гг. (в м3)

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери воды из водопроводных сетей можно разделить на:

1)	Собственные нужды

1.1)	Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

•	чистка резервуаров;

•	промывка тупиковых сетей;

•	на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

•	расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

•	промывка канализационных сетей;

•	тушение пожаров;

•	испытания пожарных гидрантов.

1.2)	Организационно-учетные расходы, в том числе:

•	не зарегистрированные средствами измерения;

•	не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

•	не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров.

2)	Потери из водопроводных сетей:

•	Потери из водопроводных сетей в результате аварий;

•	Скрытые утечки из водопроводных сетей;

•	Утечки из уплотнения сетевой арматуры;

•	Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

•	Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

1.3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованного водозабора МО «Найфельдское сельское поселение». Отчетные данные представлены за 2020-2023 годы согласно сведениям водоснабжающей организации.

Согласно требованиям СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м3/сут) следует определять по формуле:

Qсут.max = Ксут.max∙Qсут.m,

где:

•	Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается в диапазоне 1,1-1,3;

•	Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м3/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 5.

Таблица 5.	Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2020-2023 гг.

| Расход (добыча) питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| Годовой, м3/год | В максимальные сутки, м3/сут | Годовой, м3/год | В максимальные сутки, м3/сут | Годовой, м3/год | В максимальные сутки, м3/сут | Годовой, м3/год | В максимальные сутки, м3/сут |
| 29890,47 | 98,3 | 29890,47 | 98,3 | 28641,00 | 94,2 | 29318,00 | 96,4 |

1.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

Централизованное водоснабжение представлено холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение отсутствует. На территории поселения расположены следующие группы абонентов:

	население;

	бюджетные потребители;

	прочие потребители.

Практически все население города осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории городского округа (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»).

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов, м3/год, представлен в таблице 6.

Таблица 6.	Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2020-2023 гг.

| Группа потребителей | Период потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| население | м3 | 20250,00 | 20250,00 | 13247,73 | 14487,8 |
| бюджетные потребители | м3 | 1673,66 | 1673,66 | 2275,78 | 2224,7 |
| прочие потребители | м3 | 1065,78 | 1065,78 | 341,15 | 189,2 |
| Итого | м3 | 22989,44 | 22989,44 | 15864,66 | 16901,7 |

Для наглядности, ниже проиллюстрированы данные таблицы 6 за 2023 год.

Рисунок 23. Структура потребления питьевой воды за 2023 год

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление воды осуществляет население – 86%, на долю прочих потребителей приходится 1 %, бюджетных организаций – 13%.

Горячее и техническое водоснабжение в поселении отсутствует.

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Техническое и горячее водоснабжение не осуществляется. Фактическое потребление холодной воды представлено в разрезе групп потребителей разделе 1.3.3.

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На сегодняшний день расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного водоснабжения осуществляется следующим образом:

•	юридические лица (в т. ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по фактическим показаниям коммерческих приборов учета;

•	основная часть населения оплачивает услуги водоснабжения по показаниям коммерческих общедомовых приборов учета питьевой воды;

•	остальная часть населения (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…») оплачивает потребленную воду по нормативам.

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО «Найфельдское сельское поселение» выполнен согласно фактическому водозабору за 2023 год с применением коэффициента суточной неравномерности, принятый в диапазоне 1,2. Анализ представлен в таблице 7.

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 14:35 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»