|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 168 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 456, размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 165, № 166, № 167 от 05.09.2024

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования

«Найфельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на

2025 год

Таблица 26. Прогнозный баланс поступления сточных вод в МО «Найфельдское сельское поселение»

| № П/п | Наименование | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

продолжение

| 3.3. | - прочим потребителям по договорам | м3 | 853,65 | 853,6 | 853,6 | 853,6 | 853,6 | 853,6 | 853,6 | 853,6 | 853,6 | 853,6 | 853,6 | 853,6 | 853,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Объем отведенных сточ.вод от друг.вида деятельности | м3 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Сброшенные без очистки сточные воды | м3 | 18169,42 | 18169,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Рисунок 31. Прием сточных вод от абонентов за 2023 – 2035 г

2.3.	Прогноз объема сточных вод

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в п. 2.2.5 настоящей схемы. Перспективные балансы системы водоотведения представлены в таблице 25.

На расчетный срок действия актуализации схемы водоотведения, ожидается уменьшение хозяйственно-бытовых стоков от населения в связи с уменьшением численности населения.

2.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В муниципальном образовании находится одна технологическая зона водоотведения.

ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» является гарантирующим поставщиком в сфере водоотведения на территории муниципального образования.

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с прогнозируемыми объемами приема сточных вод (при проектировании СВО) по годам, с учетом перспективного изменения объемов водоотведения.

В таблице ниже представлены сведения о приеме сточных вод в максимальные сутки, фактической и необходимой в перспективе на 2035 год мощности существующих очистных сооружений.

Таблица 27. Требуемая мощность очистных сооружений

| Год | Годовой прием сточных вод в максимальные сутки, м3/сут | Среднесуточный,м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 59,74 | 49,78 |
| 2024 | 59,74 | 49,78 |
| 2025 | 59,73 | 49,77 |
| 2026 | 58,66 | 48,88 |
| 2027 | 58,34 | 48,62 |
| 2028 | 58,02 | 48,35 |
| 2029 | 57,71 | 48,09 |
| 2030 | 57,40 | 47,83 |
| 2031 | 57,09 | 47,58 |
| 2032 | 56,78 | 47,32 |
| 2033 | 56,48 | 47,07 |
| 2034 | 56,18 | 46,81 |
| 2035 | 55,88 | 46,56 |

Исходя из таблицы, представленной ранее, в МО «Найфельдское сельское поселение» необходимы ОСК для обеспечения надежного и бесперебойного водоотведения от абонентов поселения.

2.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы водоотведения поселения использовалась геоинформационная система Zulu 2021.

Пакет Zulu Drain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение продольного профиля системы.

Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчетов (пакет Zulu Drain) показал, что канализационные сети имеют достаточный запас пропускной способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено, дефицита производительности КНС также не выявлено.

2.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время существующие ОСК не обеспечивают необходимую отчистку до норм ПДК хозяйственно-бытовых сточных вод. Для покрытия нагрузок потребителей необходимо строительство ОСК.

2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения муниципального образования являются:

•	реконструкция канализационных сетей с целью повышения надежности централизованной системы водоотведения;

•	повышение надежности и эффективности функционирования системы в целом;

•	снижение негативного	влияния	централизованной	системы водоотведения на окружающую среду.

Принципы развития централизованной системы водоотведения:

•	обеспечение для абонентов доступности водоотведения и постоянное улучшение качества предоставления услуг с использованием централизованной системы водоотведения;

•	обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

•	использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;

•	внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения. Направления развития централизованной системы водоотведения:

•	обновление сетевого хозяйства;

•	расширение зоны действия систем водоотведения;

•	приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;

•	внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;

•	применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения:

•	показатель надежности и бесперебойности водоотведения – снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на объектах централизованного водоотведения;

•	показатели эффективности использования ресурсов – снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах транспортировки и очистки сточных вод;

•	показатели качества очистки сточных вод – приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и утвержденным нормативам ПДК.

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий составлен на основании анализа существующей системы водоотведения и выявленных проблем в структуре водоотведения.

Перечень основных мероприятий схемы водоотведения представлен в таблицах ниже.

Таблица 28. Перечень основных мероприятий (объекты водоотведения)

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в с. Найфельд | 2024-2025 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных насосных станций | 2024 |
| 3 | Капитальный ремонт КНС | 2026 |
| *Сроки реализации мероприятий могут быть смещены |  |  |

Таблица 29. Перечень основных мероприятий (сети водоотведения)

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сети водоотведения до очистных сооружений Д=200 мм ПЭ | 2027-2029 |
| 2 | Замена участков Д= 216 мм 250 м (40 лет Победы №4-КК25,26; КК25-КК27;40 лет Победы 2-КК28,29; КК28-29-32; 40 лет Победы 1-КК30,31; КК-30-КК32; КК-55-57-61; ул Центральная6-КК59,60; КК76-КНС-хлораторная-КК-80-болото. КНС-болото) | 2027 |
| 3 | Замена участков Д= 216 мм 344 м (40 лет Победы №4-КК25,26; КК25-КК27;40 лет Победы 2-КК28,29; КК28-29-32; 40 лет Победы 1-КК30,31; КК-30-КК32; КК-55-57-61; ул Центральная6-КК59,60; КК76-КНС-хлораторная-КК-80-болото. КНС-болото) | 2028 |
| 4 | Замена участков Д= 100 мм 272 м (котельная КК22-27; 40 лет Победы3-КК23,24; ул Центральная 12-КК34,35; ул Центральная10-КК36,37; КК-34-43) | 2029 |
| 5 | Замена участков Д= 100 мм 220 м (ул. Центральная8-КК-39,41,42; баня-КК67-74; КК-62-74; выходы из домов ул Центральная № 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25) | 2030 |
| 6 | Замена участков Д= 100 мм (ул. Центральная8-КК-39,41,42; баня-КК67-74; КК-62-74; выходы из домов ул Центральная № 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25) | 2031 |
| 7 | Замена участков Д= 100 мм 250 м(школа КК-4-9,КК-6-7-9, КК-9-12-15, ул. Школьная №3-КК-18-21, Д/с-КК44,45,48,49,50; КК-50-53, КК-44-46; КК-45-46-49-53-54-57) | 2032 |
| 8 | замена участков Д= 100 мм 250 м(школа КК-4-9,КК-6-7-9, КК-9-12-15, ул. Школьная №3-КК-18-21, Д/с-КК44,45,48,49,50; КК-50-53, КК-44-46; КК-45-46-49-53-54-57) | 2033 |
| *Сроки реализации мероприятий могут быть смещены |  |  |

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить все основные задачи и проблемы в сфере водоотведения муниципального образования.

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия разработаны на основании анализа существующей системы водоотведения и выявленных проблем в структуре водоотведения поселения. При разработке мероприятий учтены перспективные балансы водоотведения, прогнозируемые резервы/дефициты водоочистных сооружений.

Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки проектной документации.

Техническое обоснование мероприятий представлено в таблицах ниже.

Таблица 30. Техническое обоснование мероприятий (объекты водоотведения)

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование, ожидаемый эффект | Изменение технических характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений (ЛОС) в с. Найфельд | Требования нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов | Производительность ЛОС 5 м3/ч |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных насосных станций | Улучшение надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения | Технические характеристики будут определены проектом.. |
| 3 | Капитальный ремонт КНС | Улучшение надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения | Технические характеристики будут определены проектом. |

Таблица 31. Техническое обоснование мероприятий (сети водоотведения)

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование, ожидаемый эффект | Изменение технических характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сети водоотведения до очистных сооружений Д=200 мм ПЭ | Обеспечение сетями водоотведения очистных сооружений | Технические характеристики будут определены проектом |
| 2 | Замена участков Д= 216 мм 250 м (40 лет Победы №4-КК25,26; КК25-КК27;40 лет Победы 2-КК28,29; КК28-29-32; 40 лет Победы 1-КК30,31; КК-30-КК32; КК-55-57-61; ул Центральная6-КК59,60; КК76-КНС-хлораторная-КК-80-болото. КНС-болото) | Износ существующих сетей водоотведения. Мероприятие направлено на улучшение надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения | Изменение технических характеристик не предполагается |
| 3 | Замена участков Д= 216 мм 344 м (40 лет Победы №4-КК25,26; КК25-КК27;40 лет Победы 2-КК28,29; КК28-29-32; 40 лет Победы 1-КК30,31; КК-30-КК32; КК-55-57-61; ул Центральная 6-КК59,60; КК76-КНС-хлораторная-КК-80-болото. КНС-болото) | Износ существующих сетей водоотведения. Мероприятие направлено на улучшение надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения | Изменение технических характеристик не предполагается |
| 4 | Замена участков Д= 100 мм 272 м (котельная КК22-27; 40 лет Победы3-КК23,24; ул Центральная 12-КК34,35; ул Центральная10-КК36,37; КК-34-43) | Износ существующих сетей водоотведения. Мероприятие направлено на улучшение надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения | Изменение технических характеристик не предполагается |
| 5 | Замена участков Д= 100 мм 220 м (ул Центральная8-КК-39,41,42; баня-КК67-74; КК-62-74; выходы из домов ул Центральная № 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25) | Износ существующих сетей водоотведения. Мероприятие направлено на улучшение надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения | Изменение технических характеристик не предполагается |
| 6 | Замена участков Д= 100 мм (ул Центральная8-КК-39,41,42; баня-КК67-74; КК-62-74; выходы из домов ул Центральная № 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25) | Износ существующих сетей водоотведения. Мероприятие направлено на улучшение надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения | Изменение технических характеристик не предполагается |
| 7 | Замена участков Д= 100 мм 250 м(школа КК-4-9,КК-6-7-9, КК-9-12-15, ул. Школьная №3-КК-18-21, Д/с-КК44,45,48,49,50; КК-50-53, КК-44-46; КК-45-46-49-53-54-57) | Износ существующих сетей водоотведения. Мероприятие направлено на улучшение надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения | Изменение технических характеристик не предполагается |
| 8 | Замена участков Д= 100 мм 250 м (школа КК-4-9,КК-6-7-9, КК-9-12-15, ул.Школьная №3-КК-18-21, Д/с-КК44,45,48,49,50; КК-50-53, КК-44-46; КК-45-46-49-53-54-57) | Износ существующих сетей водоотведения. Мероприятие направлено на улучшение надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения | Изменение технических характеристик не предполагается |

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации будут включены в ПСД. Перспективные канализационные насосные станции настоящим проектом планируется оснастить современными системами автоматизации и диспетчеризации.

Основные задачи автоматизированной системы контроля и управления технологическими процессами:

•	поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

•	сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

•	сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

•	возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

2.4.5.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

2.4.6.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице ниже.

Таблица 32. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

2.4.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Перспективная схема размещения объектов централизованного водоотведения представлена на рисунке ниже.

Рисунок 32.	Сети водоотведения, перспективное положение

2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки может происходить из следующих основных элементов централизованной системы водоотведения:

-	из трубопроводов и арматуры на сетях водоотведения при возникновении аварийных ситуаций (утечки из арматуры на напорных участках сети, прорывы и засорения трубопроводов, механические повреждения трубопроводов);

-	из КНС в результате отключения питания электродвигателей насосного оборудования, превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КНС;

-	из канализационных очистных сооружений в результате превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КОС, засорения элементов КОС, нарушения технологии очистки.

Для предотвращения возникновения аварийного сброса сточных вод на рельеф местности в результате возникновения утечек или прорывов труб канализационной сети, схемой водоотведения в соответствующем разделе предусматривается мероприятие по замене изношенных участков канализационной сети, включая замену арматуры, на полиэтиленовые (ПЭ) трубопроводы со сроком гарантированной службы не менее 50 лет, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред, что позволит значительно снизить аварийность на канализационных сетях.

При возникновении аварийной ситуации на КНС происходит заполнение сточными водами приемной камеры с последующим изливом сточных вод на поверхность.

Решение данной проблемы можно осуществить путем прокладки резервных ниток канализационных сетей для возможности перераспределения нагрузок на КНС в случае возникновения аварийных ситуаций.

Анализ системы показал, что необходимо строительство очистных сооружений, реконструкция существующих КНС и сетей водоотведения.

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизацию технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Введенные в эксплуатацию после строительства очистные сооружения позволяют:

достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемых к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

предотвратить возможный экологический ущерб.

2.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В настоящем разделе представлена оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения. Раздел содержит:

	оценку стоимости мероприятий по реализации схем водоотведения в соответствии со сведениями, представленными в разделе 4;

	оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капительного строительства и видам работ.

Мероприятия по объектам водоотведения

Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоотведения выполнена:

	на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2024 Сборник № 19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры» с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета;

	на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента перерасчета объемов работ относительно объекта-аналога;

	на основании цен производителей аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета;

Стоимость работ по проектам-аналогам взята с сайта http://www.zakupki.gov.ru.

Величина необходимых капитальных вложений в разработку проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений, представлена в таблице ниже.

Таблица 33. Потребность в капитальных вложениях для строительства КОС

| Наименование | Техническая характеристика | Способ оценки стоимости | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка ПСД на строительство очистных сооружений (ЛОС) | Производительность ЛОС 5 м3/ч | - | 2024 | 2026 | 2116,68 |
| Капитальный ремонт КНС (ремонт проводки, ремонт крыши, заливка пола, замена оборудования) | Технические характеристики будут уточнены на стадии проектирования и формировании производственных и инвестиционных программ РСО | - | 2025 | 2025 | 368,50 |
| Строительство очистных сооружений (ЛОС) 5 куб.в час | Производительность ЛОС 5 м3/ч | Стоимости очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод производства НПП «Завод Аквакрат» | 2027 | 2028 | 8466,7 |

Таблица 34. Стоимость мероприятий по объектам водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Общая стоимость в текущих ценах , тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений (ЛОС) | 2024-2026 | 2116,68 |
| 2 | Капитальный ремонт КНС (ремонт проводки, ремонт крыши, заливка пола, замена оборудования) | 2025 | 368,50 |
| 3 | Строительство очистных сооружений (ЛОС) 5 куб.в час | 2027-2028 | 8466,7 |
| Итого |  |  | 10951,90 |

Мероприятия по сетям водоотведения

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоотведения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2024 Сборник № 14 «Сети водоснабжения и канализации».

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для прокладки наружных сетей водоснабжения и канализации при строительстве в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Показатели НЦС предусматривают стоимость строительных ресурсов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, затраты на проведение строительного контроля, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Показателями НЦС не учтены и при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства, проектные работы (проект организации дорожного движения, проект дендрологии, благоустройства и озеленения), санитарно-экологическое обследование грунтов, составление программы мониторинга деформационных процессов, переустройство сетей уличного освещения, контактной сети наземного транспорта и т.п..

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос и демонтаж инженерных сетей, демонтаж гаражей, заборов, детских площадок, колодцев, камер, вынос трассы в натуру и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, в охранных зонах сетей, сооружений и коммуникаций, а также стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

Изначально стоимости в НЦС 81-02-14-2024 указаны в ценах для базового района за 1 км. Для перехода к ценам Еврейской Автономной области применён территориальный коэффициент 1,00.

Стоимость реализации мероприятий определена с учетом стоимости разработки ПСД.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

Расчет капитальных вложений в реконструкцию сетей водоотведения представлен в таблице ниже.

Таблица 35. Стоимость мероприятий по сетям водоотведения

| Участок сетей | Длина участка, м | Диаметр трубопровода, мм | Предварительная, тыс. рублей | Планируемый год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство сети водоотведения до очистных сооружений Д=200 мм ПЭ | 500 | 200 | 4421,72 | 2027-2029 |
| Замена участков Д= 216 мм 250 м (40 лет Победы №4-КК25,26; КК25-КК27;40 лет Победы 2-КК28,29; КК28-29-32; 40 лет Победы 1-КК30,31; КК-30-КК32; КК-55-57-61; ул Центральная6-КК59,60; КК76-КНС-хлораторная-КК-80-болото. КНС-болото) | 250 | 216 | 2210,86 | 2027 |
| Замена участков Д= 216 мм 344 м (40 лет Победы №4-КК25,26; КК25-КК27;40 лет Победы 2-КК28,29; КК28-29-32; 40 лет Победы 1-КК30,31; КК-30-КК32; КК-55-57-61; ул Центральная6-КК59,60; КК76-КНС-хлораторная-КК-80-болото. КНС-болото) | 344 | 216 | 3042,14 | 2028 |
| Замена участков Д= 100 мм 272 м (котельная КК22-27; 40 лет Победы3-КК23,24; ул Центральная 12-КК34,35; ул Центральная10-КК36,37; КК-34-43) | 272 | 100 | 2613,97 | 2029 |
| Замена участков Д= 100 мм 220 м (улЦентральная8-КК-39,41,42; баня-КК67-74; КК-62-74; выходы из домов ул Центральная № 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25) | 220 | 100 | 2114,24 | 2030 |
| Замена участков Д= 100 мм (улЦентральная8-КК-39,41,42; баня-КК67-74; КК-62-74; выходы из домов ул Центральная № 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25) | 251 | 100 | 2412,16 | 2031 |
| Замена участков Д= 100 мм 250 м(школа КК-4-9,КК-6-7-9, КК-9-12-15, ул. Школьная №3-КК-18-21, Д/с-КК44,45,48,49,50; КК-50-53, КК-44-46; КК-45-46-49-53-54-57) | 250 | 100 | 2402,55 | 2032 |
| Замена участков Д= 100 мм 250 м(школа КК-4-9,КК-6-7-9, КК-9-12-15, ул. Школьная №3-КК-18-21, Д/с-КК44,45,48,49,50; КК-50-53, КК-44-46; КК-45-46-49-53-54-57) м | 311 | 100 | 2988,77 | 2033 |
| Итого |  |  | 22206,42 |  |

Общая стоимость предлагаемых мероприятий для системы водоотведения в МО «Найфельдское сельское поселение» с разбивкой по годам представлена в таблице ниже.

Таблица 36. Капитальные затраты на мероприятия схемы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Общая стоимость в текущих ценах , тыс. руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений (ЛОС) | 2024-2026 | 2116,68 | - | 756,09 | 787,59 | 819,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2362,86 |
| 2 | Капитальный ремонт КНС (ремонт проводки, ремонт крыши, заливка пола, замена оборудования) | 2025 | 368,50 | - | - | 411,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411,34 |
| 3 | Строительство очистных сооружений (ЛОС) 5 куб.в час | 2027-2028 | 8466,72 | - | - | - | - | 5110,41 | 5313,55 | - | - | - | - | - | - | - | 10423,97 |
| 4 | Строительство сети водоотведения до очистных сооружений Д=200 мм ПЭ | 2027-2029 | 4421,72 |  |  |  |  | 1779,27 | 1849,99 | 1923,53 |  |  |  |  |  |  | 5552,79 |
| 5 | Замена участков Д= 216 мм 250 м (40 лет Победы №4-КК25,26; КК25-КК27;40 лет Победы 2-КК28,29; КК28-29-32; 40 лет Победы 1-КК30,31; КК-30-КК32; КК-55-57-61; ул Центральная6-КК59,60; КК76-КНС-хлораторная-КК-80-болото. КНС-болото) | 2027 | 2210,86 | - | - | - | - | 2668,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2668,90 |
| 6 | Замена участков Д= 216 мм 344 м (40 лет Победы №4-КК25,26; КК25-КК27;40 лет Победы 2-КК28,29; КК28-29-32; 40 лет Победы 1-КК30,31; КК-30-КК32; КК-55-57-61; ул Центральная6-КК59,60; КК76-КНС-хлораторная-КК-80-болото. КНС-болото) | 2028 | 3042,14 | - | - | - | - | - | 3818,38 | - | - | - | - | - | - | - | 3818,38 |
| 7 | Замена участков Д= 100 мм 272 м (котельная КК22-27; 40 лет Победы3-КК23,24; ул Центральная 12-КК34,35; ул Центральная10-КК36,37; КК-34-43) | 2029 | 2613,97 | - | - | - | - | - | - | 3411,38 | - | - | - | - | - | - | 3411,38 |
| 8 | Замена участков Д= 100 мм 220 м (улЦентральная8-КК-39,41,42; баня-КК67-74; КК-62-74; выходы из домов ул Центральная № 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25) | 2030 | 2114,24 | - | - | - | - | - | - | - | 2868,88 | - | - | - | - | - | 2868,88 |
| 9 | Замена участков Д= 100 мм (улЦентральная8-КК-39,41,42; баня-КК67-74; КК-62-74; выходы из домов ул Центральная № 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25) | 2031 | 2412,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3403,24 | - | - | - | - | 3403,24 |
| 10 | Замена участков Д= 100 мм 250 м(школа КК-4-9,КК-6-7-9, КК-9-12-15, ул. Школьная №3-КК-18-21, Д/с-КК44,45,48,49,50; КК-50-53, КК-44-46; КК-45-46-49-53-54-57) | 2032 | 2402,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3524,42 | - | - | - | 3524,42 |
| 11 | Замена участков Д= 100 мм 250 м(школа КК-4-9,КК-6-7-9, КК-9-12-15, ул. Школьная №3-КК-18-21, Д/с-КК44,45,48,49,50; КК-50-53, КК-44-46; КК-45-46-49-53-54-57) ПЭ | 2033 | 2988,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4558,66 | - | - | 4558,66 |
| Итого |  |  | 33158,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2668,90 | 3818,38 | 3411,38 | 2868,88 | 3403,24 | 3524,42 | 4558,66 | 0,00 | 0,00 | 43004,81 |

2.7.	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

2.7.1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

	аварийности централизованных систем водоотведения;

	продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. Авариями на канализационной сети считаются внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию.

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед./км.) (П н): определяется следующим образом:

П н = К а/п /L сети, где:

К а/п – количество аварий и засоров на канализационных сетях;

L сети – протяженность канализационных сетей (км).

Итоговые показатели надежности и бесперебойности водоотведения представлены в пункте 7.4.

2.7.2.	Показатели очистки сточных вод

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

	доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;

	доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.

Фактическое значение показателя качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) (%) (Д нн) определяется следующим образом:

Д нн = К пнндс /К п,

где: К пнндс – количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;

К п – общее количество проб сточных вод.

Итоговые показатели качества очистки сточных вод представлены в пункте 2.7.4.

2.7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

В соответствии с п. 13 Приказа Минстроя РФ от 4.04.20214 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» значения показателей энергетической эффективности систем водоотведения определяются следующим образом:

	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (Урост):

Урост=Кэ/Vобщ, где:

Кэ – общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;

Vобщ – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке.

	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/м3) (Ур тр осв):

Ур тр осв = Кэ/Vобщ тр осв, где

Vобщ тр осв – общий объем транспортируемых сточных вод.

Итоговые показатели качества очистки сточных вод представлены в пункте 2.7.4.

2.7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти не установлены. Плановые значения показателей централизованных систем водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 37. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доли сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельное количество аварий и засоров в канализационных сетях | ед./км | 3,02 | 3,02 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВтч/м3 | 0,51 | 0,51 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

2.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В настоящее время, бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения в МО «Найфельдское сельское поселение» отсутствуют.

В случае выявления бесхозяйных объектов, обязательное техническое обследование проводится гарантирующей организацией п. 6. ст. 37 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», а их эксплуатация осуществляется гарантирующей организацией в соответствии с п. 5 ст. 8 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования

«Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на

2025 год

- СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 6 | ГИС | Геоинформационная система |
| 7 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 8 | ГНС | Главная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПСД | Проектная сметная документация |
| 30 | РЧВ | Резервуар чистой воды |
| 31 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 32 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 33 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 34 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 35 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 36 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 37 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 38 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 39 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 40 | ХВО | Химводоочистка |
| 41 | ХВП | Химводоподготовка |
| 42 | ЦСВО | Централизованная система водоотведения |
| 43 | ЦСВС | Централизованная система водоснабжения |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Технологическая зона водоснабжения | Часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды |
| Технологическая зона водоотведения | Часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект) |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |
| Эксплуатационная зона | Зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |

Оглавление

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Оглавление

1.	ГЛАВА 1. «СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

1.1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПТИЧНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения МО «Птичнинское сельское поселение» и деление территории на эксплуатационные зоны

1.1.1.1.	Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспортировку питьевой воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт

1.1.1.2.	Ситуационная схема зон действия централизованных систем питьевого водоснабжения в населенном пункте относительно потребителей

1.1.1.3.	Объекты системы водоснабжения, состоящие на балансе ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

1.1.2.	Описание территорий поселения, муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

1.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

1.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

1.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

1.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

1.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

1.1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

1.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

1.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

1.3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

1.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей,  питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс еализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

1.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

1.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1.	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

1.5.2.	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

1.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

1.6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

1.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.7.1.	Показатели качества воды

1.7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

1.7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

1.7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2.	ГЛАВА 2. «СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ»

2.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

2.1.1.1.	Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих транспортировку и переработку стоков (при наличии нескольких производственных предприятий)

2.1.1.2.	Ситуационная схема населенного пункта с указанием наименований, адресов и мест расположения предприятий, осуществляющих очистку стоков, границы зон сбора стоков системами централизованного водоотведения относительно потребителей

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

2.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

2.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

2.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

2.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

2.1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

2.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

2.1.10.	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

2.2.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

2.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

2.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

2.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

2.3.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

2.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

2.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

2.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

2.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

2.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

2.6.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.7.	ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.7.1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

2.7.2.	Показатели качества очистки сточных вод

2.7.3.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

2.7.4.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1.	ГЛАВА 1. «СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и во-доотведения, направленной на достижение обеспечения охраны здоровья населе-ния и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды, снижения негативного воздействия на водные объ-екты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих предоставление услуг по водоснаб-жению и водоотведению потребителей, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами была актуализирована настоящая схема водоснабжения и водоот-ведения.

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой зависят масштабы необхо-димых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водо-снабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития муниципально-го образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, опреде-ленной Генеральным планом. Обоснование решений (рекомендаций) при разработ-ке схем водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водо-отведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффек-тивности по критерию суммарных затрат.

Схемы актуализируются на основе анализа фактических нагрузок потребите-лей по водоснабжению с учетом перспективного развития, структуры баланса во-допотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основанием для актуализации и реализации схемы водоснабжения и водоот-ведения является Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоот-ведения и водоснабжения, а также Генеральный план села Птичник МО «Птичнин-ское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на расчетный срок до 2025 года.

1.1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПТИЧНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО «Птичнинское сельское» поселение является одним из шести сельских поселений, входящих в состав Биробиджанского муниципального района.

В состав муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» входят три населенных пункта: с. Кирга, с. Раздольное и с. Птичник, которое явля-ется административным центром сельского поселения.

Муниципальное образование «Птичнинское сельское поселение» на севере граничит с Облученским муниципальным районом Еврейской автономной области, на востоке со Смидовическим муниципальным районом Еврейской автономной об-ласти, на юге с Валдгеймским сельским поселением, на западе с Бирофельдским сельским поселением, на юго-западе МО «Птичнинское сельское поселение» имеет границу с муниципальным образованием «город Биробиджан».

Численность населения МО «Птичнинское сельское поселение» на 1 января 2024 года составила 3693 человека, в том числе: с. Птичник – 2962 человека, с. Раздольное – 385 человек, с. Кирга – 346 человек.

На территории МО «Птичнинское сельское поселение» летом преобладает муссонный климат, зимой – континентальный. Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Количество осадков составляет 59 мм в зимний период и 594 мм в летний период. Основное количество осадков приходится на ноябрь (16 мм) и ав-густ (148 мм). Максимальная температура до +40 оС в июне и -33 оС в январе. Кли-матические параметры согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»:

– абсолютная минимальная температура воздуха – минус 43 С;

– температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 31 С;

– средняя суточная температура воздуха в отопительный период – минус 9,3С;

– продолжительность отопительного периода – 210 суток.

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения МО «Птичнинское сельское поселение» и деление территории на эксплуатационные зоны

Система централизованного водоснабжения потребителей в МО «Птичнин-ское сельское поселение» организована только в с. Птичник.

На территории МО «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области до ноября 2021 года дея-тельность в сфере водоснабжения осуществляла ресурсоснабжающая организация Муниципальное унитарное предприятие «Районный комплекс» (МУП «РК»). На ос-новании Договора №4 от 10 ноября 2021 г. Государственное предприятие Еврей-ской автономной области «Облэнергоремонт плюс» приняло от МУП «РК» в без-возмездное временное пользование муниципальный имущественный комплекс – объекты водоснабжения и водоотведения на территории МО «Птичнинское сель-ское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, с целью оказания коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения потребителям.

ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» осуществляет следующие виды деятельности:

– подъем и очистку исходной воды;

– транспортировку воды потребителям с. Птичник;

– организацию надежной, бесперебойной работы систем водоснабжения.

На территории МО «Птичнинское сельское поселение» можно выделить одну эксплуатационную зону:

– зона эксплуатационной ответственности ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» (с. Птичник).

1.1.1.1.	Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспортировку питьевой воды, включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт

Постановление Правительства Российской Федерации №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводит понятие эксплуатационной зоны - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по при-знаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. Зоны эксплуатационной ответственности представлены в пункте 1.1.1. настоящего документа.

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, представлена на рисунках ниже.

1.1.1.2.	Ситуационная схема зон действия централизованных систем питьевого водоснабжения в населенном пункте относительно потребителей

Основным источником централизованного водоснабжения на территории МО «Птичнинское сельское поселение» являются подземные воды.

Ситуационные схемы зон действия централизованных систем питьевого во-доснабжения представлены на рисунке ниже.

1.1.1.3.	Объекты системы водоснабжения, состоящие на балансе ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» с. Птичник

Водоснабжение с. Птичник осуществляется от двух подземных водозаборов.

Водозабор по ул. Новая

Водозабор по ул. Новая располагается по адресу с. Птичник, ул. Новая, 2Б. В состав водозабора входит одна скважина №125. Скважина №125 была введена в эксплуатацию в 1995 году. Пользование недрами осуществляется на основании ли-цензий БИР №000048 ВЭ от 11.02.2022 г. на срок эксплуатации до 31.12.2037 г. Во-дозабор по ул. Новая включает в себя:

– скважину №125;

– станцию обезжелезивания;

– 1 водонапорную башню объемом 25 м3.

Подъем воды осуществляется глубинным насосом марки ЭЦВ. Вода от сква-жины поступает на станцию обезжелезивания, оборудованную двумя контактными фильтрами и одним осветительным. После прохождения фильтрации, вода прохо-дит очистку способом кварцевания и далее по трубопроводу перекачивается в во-донапорную башню. Из водонапорной башни вода по трубопроводам подается по-требителям с. Птичник.

Водозабор по ул. 40 лет Победы

Водозабор расположен по адресу с. Птичник, ул. 40 лет Победы, 1Б. В состав водозабора входит одна скважина №246. Скважина была введена в эксплуатацию в 1979 году. Пользование недрами осуществляется на основании лицензии БИР №000063 ВЭ от 22.02.2022 г. на срок эксплуатации до 31.12.2037 г. Водозабор по ул. 40 лет Победы включает в себя:

– скважину №246;

– станцию фильтрации;

– 1 накопительную емкость типа бассейн (РЧВ) объемом 50 м3;

– НС 2-го подъема.

Подъем воды осуществляется глубинным насосом марки ЭЦВ. Павильон, в котором располагается скважина, по средствам трубопроводов соединен со здани-ем, выполняющим функцию фильтрации. В здании фильтрации установлены два фильтра очистки воды. После прохождения фильтрации, вода по трубопроводу пе-рекачивается в накопительную емкость, заглубленную в землю, обложенную бе-тонными плитами и земляной насыпью, для исключения промерзания и попадания различных загрязнений. Из накопительной емкости вода по трубопроводам подает-ся потребителям с. Птичник.

1.1.2.	Описание территорий поселения, муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории МО «Птичнинское сельское поселение» Еврейской автоном-ной области действует как централизованная система водоснабжения, так и нецен-трализованная (индивидуальные скважины, шахты и буровые колодцы).

Централизованным водоснабжением охвачена малая часть с. Птичник. В с. Кирга и с Раздольное централизованное водоснабжение отсутствует. Водоснабже-ние территорий осуществляется от индивидуальных шахтных колодцев, одиночных скважин.

Помимо этих районов имеются отдельные жилые дома, общественные здания и производственные объекты, использующие индивидуальные источники водо-снабжения.

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и во-доотведении» и постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водо-снабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и во-доотведения:

– «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, при-надлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в МО «Птич-нинское сельское поселение» можно выделить одну централизованную систему холодного водоснабжения. Перечень технологических зон представлен в таблице ниже.

Таблица 1.1.1. Перечень технологических зон централизованного водоснабжения

| № п/п | Территория | Описание технологической зоны | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Птичник | Технологическая зона расположена в с. Птичник. Технологическая зона включает в себя артезианскую скважину №125. Также в технологическую зону входят: – станция обезжелезивания; – 1 водонапорная башня объемом 25 м3 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |
| 2 | с. Птичник | Технологическая зона расположена в с. Птичник. Технологическая зона включает в себя артезианскую скважину №246. Также в технологическую зону входят: – станция фильтрации; – 1 накопительная емкость типа бассейн (РЧВ) объемом 50 м3; – 1 НС 2-го подъема. | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |

Деление территории на централизованные зоны водоснабжения полностью совпадает с делением на технологические зоны. Каждая технологическая зона яв-ляется отдельной системой централизованного водоснабжения. Соответственно в МО «Птичнинское сельское поселение» функционирует 2 ЦСВС.

Существующее положение сетей водоснабжения представлено на рисунке ниже.

Рисунок 1.1.3. Сети питьевого водоснабжения, существующее положение

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В рамках актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципаль-ного образования «Птичнинское сельское поселение» выполнен анализ актов визу-ального осмотра водозаборов в с. Птичник за 2023 год. Описание состояния объек-тов и предложения по ним представлено ниже.

Акт визуального осмотра водозабора в селе Птичник, ул. Новая, 2Б

Визуальный осмотр водозабора проводился комиссией в апреле 2023 года. В ходе визуального осмотра комиссией было выявлено следующее: территория водо-забора огорожена, дорожки к сооружениям на территории первого пояса ЗСО от-сутствуют. Водозабор состоит из здания водоподготовки, скважины, водонапорной башни. Завалено ограждение вокруг водозабора.

Здание станции водоподготовки кирпичное, крыша шиферная. На крыше от-сутствует конек. Станция водоподготовки неэффективна, так как вода на выходе по-требителю не соответствует нормативным требованиям.

Здание скважины кирпичное, крыша шиферная. Требуется ремонт стен и крыши помещения. Водопровод и арматура в этом помещении подвержены сильной коррозии. Глубина скважины h=90м, обсадная труба Ду 159 мм. Насос марки ЭЦВ 6-10-110 находится на глубине 84 м., водоподъемные трубы Ду 50мм. Нет защитно-го покрытия труб от коррозии. Отсутствуют прибор учета подъема воды и пробоот-борный кран.

Заключение технического обследования

В здании станции водоподготовки произвести промывку емкостей водопод-готовки с заменой фильтра и внутренней очистки стенок емкостей от ржавчины. Провести реконструкцию оголовка скважины с герметизацией устья и установкой прибора учета поднятой воды. Очистить трубопроводы от ржавчины и окрасить масляной краской на два раза. Установить пробоотборный кран согласно ГОСТ Р 56237-2014. Привести в санитарное состояние помещения скважины и станции во-доподготовки. Провести промывку скважины. Монтаж конька на крышу здания станции водоподготовки. Ремонт и поднятие ограждения вокруг водозабора.

Акт визуального осмотра водозабора в селе Птичник, ул. 40 лет Победы, 1Б

Визуальный осмотр водозабора проводился комиссией в апреле 2023 года. В ходе визуального осмотра комиссией было выявлено следующее: территория водо-забора не огорожена, нет дорожек к сооружениям. В состав водозабора входит скважина №246, станция водоподготовки, резервуар чистой воды. Частично выко-шены кустарники и деревья.

Здание станции водоподготовки кирпичное, находится в аварийном состоя-нии, протекает крыша, стены. Внешняя поверхность емкостей водоподготовки и трубопроводы станции поражены коррозией. В помещении станции присутствует бытовой мусор. Отсутствует кран для отбора проб после водоподготовки, поэтому эффективность водоподготовки оценить нельзя.

Здание скважины кирпичное. Манометр на трубопроводе скважины не рабо-тает. Отсутствует прибор учета поднятой воды. Отсутствует кран для отбора проб воды. Отсутствует твердое покрытие вокруг трубопровода скважины. После слива воды через пожарный кран, вода поступает обратно в скважину, из-за того, что ме-сто где находится обсадная труба не забетонировано, дренаж не предусмотрен. Нарушена изоляция трубопровода, идущего с насосной на резервуар чистой воды. Глубина скважины 200 м, насос находится на глубине 90 м. Марка насоса неиз-вестна. По общему состоянию объекта можно судить, что никогда не производи-лась промывка скважины и резервуара. состояние помещения скважины и станции водоподготовки антисанитарное.

Резервуар чистой воды заросший, состояние наружной и внутренней поверх-ности невозможно определить.

Заключение технического обследования

Необходимо произвести ремонт помещений станции водоподготовки и сква-жины, промывку скважин и очистку внутренней поверхности емкостей водоподго-товки, замену фильтров (наполнитель гранодиорит). Провести реконструкцию ого-ловка скважины с герметизацией устья. Заменить водопровод в станции водоподго-товки на PPR или ПЭ. Установить ограждения санитарно-охранной зоны. Произве-сти полное выкашивание территории и вырубку деревьев, кустарников. Выполнить дорожки с твердым покрытием к сооружениям на территории 1 пояса ЗСО. Очи-стить наружную поверхность РЧВ от кустарников, деревьев, травы. Произвести чистку, промывку и обеззараживание резервуара. Установить пробоотборный кран согласно ГОСТ Р 56237-2014 на станции водоподготовки и в скважине.

1.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

с. Птичник

ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» осуществляет водоснабжение потребите-лей с. Птичник от двух подземных источников, артезианских скважин. Вода из под-земных источников используется на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Скважина №125 входит в состав водозабора, расположенного по ул. Новая, введенного в эксплуатацию в 1995 году. Скважина №125 располагается в кирпич-ном павильоне с бетонированным полом и непроницаемой крышей. Для забора подземных вод установлен насос марки ЭЦВ, учет забора подземных вод ведется в соответствии с установленным прибором учета ТМК-Н 120 и фиксируется в соот-ветствующем журнале учета.

Павильон, в котором располагается скважина, по средствам трубопроводов соединен со зданием, выполняющим функцию станции обезжелезивания.

По предварительной оценке, эксплуатационных запасов подземных вод во-доносного горизонта, с учетом первоначальной дополнительной потребности в во-де дебит скважины составляет 43 м3/ч, что при 20-ти часовом использовании соста-вит 860 м3/сут.

Результаты лабораторных испытаний проб воды за 2023 год из скважины №125 с. Птичник представлены на рисунке ниже.

Рисунок 1.1.4. Результаты лабораторных испытаний по химическим и микробиологическим показателям воды из скважины №125 за 2023 год

В 2023 году действовала утвержденная рабочая программа лабораторно-производственного контроля качества воды на водозаборных сооружениях ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на 2019-2023 гг. Сравнивая утвержденные и фактические показатели воды из скважины №125 за 2023 год можно сделать выводы о превыше-нии допустимых значений по следующим показателям: мутность и железо.

В конце 2023 года Государственным предприятием Еврейской автономной области «Облэнергоремонт плюс» утверждена новая программа лабораторного производственного контроля качества воды на сооружениях водоснабжения ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории ЕАО Биробиджанский муниципаль-ный района МО «Птичнинское сельское поселение» с. Птичник на 2024-2025 годы.

Внешний вид водозабора представлен на рисунке ниже.

Рисунок 1.1.5. Водозабор по ул. Новая

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 14:45 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»