|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 170 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 459, размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 168, № 169 от 05.09.2024

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования

«Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на

2025 год

продолжение

Фактические потери воды при ее транспортировке в МО «Птичнинское сель-ское поселение» за 2023 год составляли:

– из сетей водоснабжения водозабора по ул. Новая – 2,42%;

– из сетей водоснабжения водозабора по ул. 40 лет Победы – 2,21%.

На перспективу до 2039 года схемой предусматриваются мероприятия по пе-рекладке ветхих водопроводных сетей, что скажется на уменьшении величины по-терь в сетях.

Централизованное горячее водоснабжение на территории МО «Птичнинское сельское поселение» отсутствует.

Централизованное техническое водоснабжение на территории МО «Птич-нинское сельское поселение» отсутствует.

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортиров-ке (в том числе годовые и среднесуточные значения) представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3.17. Прогноз потерь холодной воды при транспортировке

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор по ул. Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3/год | 42,280 | 42,280 | 53,404 | 53,416 | 55,762 | 89,678 | 89,529 | 142,189 | 153,844 | 165,145 | 176,533 | 187,885 | 199,220 | 210,758 | 222,306 | 233,864 | 245,432 |
| Годовые потери | тыс. м3/год | 0,994 | 0,994 | 1,256 | 1,265 | 1,210 | 1,929 | 1,814 | 2,847 | 2,994 | 3,078 | 3,229 | 3,353 | 3,463 | 3,730 | 4,005 | 4,288 | 4,578 |
| Годовые потери | % | 2,42% | 2,42% | 3,04% | 3,06% | 2,80% | 2,78% | 2,62% | 2,59% | 2,52% | 2,41% | 2,36% | 2,31% | 2,25% | 2,29% | 2,33% | 2,37% | 2,41% |
| Среднесуточные потери | м3/сут | 2,724 | 2,724 | 3,441 | 3,465 | 3,315 | 5,284 | 4,969 | 7,799 | 8,203 | 8,433 | 8,846 | 9,186 | 9,486 | 10,220 | 10,974 | 11,748 | 12,544 |
| Водозабор по ул. 40 лет Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3/год | 15,150 | 26,315 | 32,980 | 32,988 | 32,997 | Переключение нагрузки водоснабжения на новый водозабор, расположенный на площадке водозабора по ул. Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые потери | тыс. м3/год | 0,335 | 0,335 | 0,730 | 0,737 | 0,744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые потери | % | 2,21% | 1,30% | 2,78% | 2,81% | 2,83% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесуточные потери | м3/сут | 0,918 | 0,918 | 1,999 | 2,018 | 2,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.13.	 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Общий баланс подачи и реализации холодной воды представлен в разделе 1.3.7.

Территориальный баланс подачи и реализации холодной воды представлен в разделе 1.3.10.

Структурный баланс реализации холодной воды по группам абонентов пред-ставлен в таблице 1.3.11.

Централизованное горячее водоснабжение на территории МО «Птичнинское сельское поселение» отсутствует.

Централизованное техническое водоснабжение на территории МО «Птич-нинское сельское поселение» отсутствует.

Перспективные балансы водоотведения приводятся в Схеме водоотведения МО «Птичнинское сельское поселение».

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Производительность станции водоподготовки должна рассчитываться исходя из условия равномерной работы в течение суток максимального водопотребления, причем должна предусматриваться возможность отключения отдельных сооруже-ний для профилактического осмотра, чистки и текущего капитального ремонта.

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружения определена на основании расчетного перспективного водного баланса с учетом требований СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и представлена в таблице ниже.

Централизованное горячее водоснабжение на территории МО «Птичнинское сельское поселение» отсутствует.

Централизованное техническое водоснабжение на территории МО «Птич-нинское сельское поселение» отсутствует.

На перспективу до 2039 года предполагается строительство водозаборных сооружений (скважин, водоочистной станции, станции 2-го подъема, резервуаров чистой воды), системы водоснабжения, соединяющей системы водоснабжения от водозаборов по ул. Новая и ул. 40 лет Победы с Птичник. Таким образом, после вы-полнения данного мероприятия будет образована новая технологическая зона.

Таблица 1.3.18. Требуемая мощность водозаборных сооружений и водоподготовительных установок

| Нужды водопотребления | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Технологическая зона №1 (с. Птичник, водозабор по ул. Новая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водозаборных сооружений первого подъема, м3/ч | 10,00 |  |  |  |  | Переключение нагрузки водоснабжения на новый водозабор, расположенный на площадке водозабора по ул. Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, м3/ч | 9,792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, м3/ч | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 5,792 | 5,792 | 7,316 | 7,317 | 7,639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит производительности водозабора (по производительности водозаборных сооружений первого подъема) | 4,208 | 4,208 | 2,684 | 2,683 | 2,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит производительности водозабора (по производительности водозаборных сооружений первого подъема), % | 42,08% | 42,08% | 26,84% | 26,83% | 23,61% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит производительности водозабора (по объему допустимого забора (изъятия) водных ресурсов) | 4,000 | 4,000 | 2,476 | 2,474 | 2,153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит производительности водозабора (по объему допустимого забора (изъятия) водных ресурсов), % | 40,85% | 40,85% | 25,29% | 25,27% | 21,99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ | 4,208 | 4,208 | 2,684 | 2,683 | 2,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, % | 42,08% | 42,08% | 26,84% | 26,83% | 23,61% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическая зона №2 (с. Птичник, водозабор по ул. 40 лет Победы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водозаборных сооружений первого подъема, м3/ч | 10,00 |  |  |  |  | Переключение нагрузки водоснабжения на новый водозабор, расположенный на площадке водозабора по ул. Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, м3/ч | 3,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, м3/ч | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (требуемая) производительность водозабора | 2,075 | 3,605 | 4,518 | 4,519 | 4,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит производительности водозабора (по производительности водозаборных сооружений первого подъема) | 7,925 | 6,395 | 5,482 | 5,481 | 5,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит производительности водозабора (по производительности водозаборных сооружений первого подъема), % | 79,25% | 63,95% | 54,82% | 54,81% | 54,80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит производительности водозабора (по объему допустимого забора (изъятия) водных ресурсов) | 1,133 | -0,397 | -1,309 | -1,311 | -1,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит производительности водозабора (по объему допустимого забора (изъятия) водных ресурсов), % | 35,31% | -12,36% | -40,81% | -40,85% | -40,89% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ | 42,925 | 41,395 | 40,482 | 40,481 | 40,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, % | 95,39% | 91,99% | 89,96% | 89,96% | 89,96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическая зона, образованная путем объединения систем водоснабжения водозаборов по ул. Новая и ул. 40 лет Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водозаборных сооружений первого подъема, м3/ч | – |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, м3/ч |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, м3/ч |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (требуемая) производительность водозабора |  |  |  |  |  | 12,285 | 12,264 | 19,478 | 21,075 | 22,623 | 24,183 | 25,738 | 27,290 | 28,871 | 30,453 | 32,036 | 33,621 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора (по производительности водозаборных сооружений первого подъема) |  |  |  |  |  | 32,715 | 32,736 | 25,522 | 23,925 | 22,377 | 20,817 | 19,262 | 17,710 | 16,129 | 14,547 | 12,964 | 11,379 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора (по производительности водозаборных сооружений первого подъема), % |  |  |  |  |  | 72,70% | 72,75% | 56,72% | 53,17% | 49,73% | 46,26% | 42,81% | 39,35% | 35,84% | 32,33% | 28,81% | 25,29% |
| Резерв/дефицит производительности водозабора (по объему допустимого забора (изъятия) водных ресурсов) |  |  |  |  |  | 27,715 | 27,736 | 20,522 | 18,925 | 17,377 | 15,817 | 14,262 | 12,710 | 11,129 | 9,547 | 7,964 | 6,379 |
| Резерв/дефицит производительности водозабора (по объему допустимого забора (изъятия) водных ресурсов), % |  |  |  |  |  | 69,29% | 69,34% | 51,31% | 47,31% | 43,44% | 39,54% | 35,66% | 31,77% | 27,82% | 23,87% | 19,91% | 15,95% |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ |  |  |  |  |  | 32,715 | 32,736 | 25,522 | 23,925 | 22,377 | 20,817 | 19,262 | 17,710 | 16,129 | 14,547 | 12,964 | 11,379 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, % |  |  |  |  |  | 72,70% | 72,75% | 56,72% | 53,17% | 49,73% | 46,26% | 42,81% | 39,35% | 35,84% | 32,33% | 28,81% | 25,29% |

Из представленной таблицы выше следует, что на расчетный срок в часы максимального водоразбора фактический объем воды не превышает предельные допустимые объемы забора (изъятия) водных ресурсов на водозаборе ул. Новая, но на водозаборе по ул. 40 лет Победы на расчетный срок в часы максимального во-доразбора фактический объем воды превышает предельный допустимый объем за-бора (изъятия) водных ресурсов при реализации мероприятий по модернизации си-стем водоснабжения и при подключении перспективных потребителей к сетям цен-трализованного водоснабжения в МО «Птичнинское сельское поселение». В даль-нейшем, при строительстве нового водозабора необходимо предусмотреть увели-чение допустимого забора (изъятия) водных ресурсов.

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сфор-мировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организа-цию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотве-дение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяет-ся статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализа-ционным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотве-дение.

Органы местного самоуправления поселений, муниципальных округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведе-ния определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельно-сти.

По состоянию на 2023 год статусом гарантирующей организации в сфере во-доснабжения и водоотведения на территории МО «Птичнинское сельское поселе-ние» определено ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс». В разделе 1.1.6. указаны зоны деятельности гарантирующей организации на территории МО «Птичнинское сель-ское поселение».

1.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

В соответствии с перспективой развития МО «Птичнинское сельское поселе-ние», а также в связи с выявленными проблемами в системах водоснабжения муни-ципального образования, составлен перечень мероприятий по модернизации си-стем водоснабжения с разбивкой по годам.

Перечень основных мероприятий представлен в таблицах ниже.

Помимо мероприятий, представленных в таблицах ниже необходимо преду-смотреть установку индивидуальных и общедомовых приборов учета потребления холодной и горячей воды.

Для обеспечения рационального использования недр для целей водоснабже-ния необходимо выполнить оценку запасов подземных вод и установить допусти-мый забор воды из источников водоснабжения. Оценка запасов необходима для утверждения количества эксплуатируемых Недропользователем запасов подзем-ных и получения Лицензии на добычу подземных вод.

Таблица 1.4.1. Перечень основных мероприятий (объекты водоснабжения)

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по улучшению качества питьевой воды на сооружениях водоснабжения, используемых ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории с. Птичник, МО «Птичнинское сельское поселение», Биробиджанский район, ЕАО |  |  |
| 1 | Промывка с обеззараживанием водонапорной башни по ул. Новая. | ежегодно |
| 2 | Промывка с обеззараживанием резервуаров чистой воды по ул.40 лет Победы. | ежегодно |
| 3 | Хлорирование и промывка скважин. | ежегодно |
| 4 | Промывка фильтрующего материала. | ежегодно |
| 5 | Замена фильтрующего материала. | раз в три года |
| 6 | Ремонт павильона над скважинами (косметический ремонт (побелка, покраска), покраска оборудования. | ежегодно |
| 7 | Ремонт водоочистной станции (косметический ремонт (побелка, покраска), покраска оборудования) по ул. Новая. | ежегодно |
| 8 | Покос территории водозаборных сооружений по ул. Новая. | ежегодно |
| 9 | Ремонт водоочистной станции (косметический ремонт (побелка, покраска), покраска оборудования) по ул. 40 лет Победы. | ежегодно |
| 10 | Покос территории водозаборных сооружений по ул. 40 лет Победы | ежегодно |
| 11 | Установка манометра, 2 ед. | 2024 |
| 12 | Установка пробоотборного крана согласно ГОСТ Р 56237-2014, 2 ед. | 2024 |
| 13 | Вырубка кустарника и высокоствольных деревьев по ул. 40 лет Победы. | 2024 |
| 14 | Капитальный ремонт павильона над скважиной (заливка пола, ремонт крыши, восстановление освещения, восстановление отмостки, оборудование дорожек с твердым покрытием) по ул. Новая и ул. 40 лет Победы. | 2024 |
| 15 | Капитальный ремонт водоочистной станции (ремонт кровли, оборудование площадки и установка контейнера под ТКО) по ул. Новая и ул. 40 лет Победы. | 2024 |
| 16 | Капитальный ремонт кровли водонапорной башни по ул. Новая. | 2024 |
| 17 | Частичное восстановление ограждения территории водозабора по ул. Новая. | 2024 |
| 18 | Ограждение ЗСО на территории водозабора по ул. 40 лет Победы. | 2024 |
| 19 | Прочистка скважин, с диагностикой обсадных труб по ул. Новая | 2025 |
| 20 | Реконструкция оголовка скважины с герметизацией устья по ул. Новая. | 2025 |
| Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |
| 21 | Текущий ремонт. | 2025 |
| Мероприятия, на основании анализа существующей системы водоснабжения и выявленных проблем ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |  |  |
| 22 | Установка электромагнитного расходомера на водозаборе по ул. 40 лет Победы. | 2024 |
| 23 | Строительство нового водозабора в с. Птичник, включающего в себя: – насосную станцию первого подъема, производительностью 45 м3/ч; – блочно-модульную станцию обезжелезивания питьевой воды, совмещенную с ультрафиолетовым обеззараживанием производительностью 45 м3/ч; – резервуары чистой воды в количестве 2 ед. общим объемом 150 м3; – станцию второго подъема, производительностью 45 м3/ч; – разработку проекта зоны санитарной охраны нового водозабора. | 2025-2027 |
| *Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов застройки отдельных районов муниципального образования. |  |  |

В таблице ниже представлен перечень мероприятий по сетям водоснабжения, необходимый для подключения перспективных потребителей.

Таблица 1.4.2. Перечень основных мероприятий (сети водоснабжения для подклю-чения перспективных потребителей)

| № п/п | Наименование и местоположение трубопроводов | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей* |  |  |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективного МКД, на месте снесенного по адресу ул. Центральная, 13. Участок протяженностью 90,51 м, Ду 50, материал труб ПЭ. | 2026 |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных объектов ИЖС, располагающихся в кадастровых участках 79:04:0512001:267 и 79:04:0512001:271. Участок протяженностью 61,90 м, Ду 70, материал труб ПЭ; участок протяженностью 2274,28 м, Ду 100, материал труб ПЭ. | 2028-2032 |
| Строительство сетей водоснабжения для объединения водозаборов с. Птичник* |  |  |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения в с. Птичник: участок протяженностью 679,79 м, Ду 150, материал труб ПЭ. | 2027 |
| *Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов застройки отдельных районов муниципального образования. |  |  |

Таблица 1.4.3. Перечень основных мероприятий (сети водоснабжения)

| № п/п | Наименование и местоположение трубопроводов | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по улучшению качества питьевой воды на сооружениях водоснабжения, используемых ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории с. Птичник, МО «Птичнинское сельское поселение», Биробиджанский район, ЕАО |  |  |
| 1 | Промывка сети. | ежегодно |
| Реконструкция ветхих сетей водоснабжения с. Птичник* |  |  |
| 2 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, материал труб ПЭ: – участок водовода ст. обезжел-ВК-2-Мирная, 7, протяженностью 192,7 м, Ду 219. | 2032 |
| 3 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, материал труб ПЭ: – участок водовода ВК-2-школа, протяженностью 328,5 м, Ду 219. | 2033-2034 |
| 4 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, материал труб ПЭ: – участок водовода школа-ВК-17, протяженностью 221,2 м, Ду 100. | 2033-2034 |
| 5 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, материал труб ПЭ: – участок водовода ВК-5-котельная-ВК-4-Мирная,10; ВК-5-ВК-6ВК-7;ВК-6-ВК-8-ВК-14;ВК-17-ВК-19-котельная-ВК-20, протяженностью 641,7 м, Ду 100. | 2029-2030 |
| 6 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, материал труб ПЭ: – участок водовода Мирная№7-№1-ВК-3;№2-№4;ВК-3-№8;№3-ВК5-ВК-7-№6ВКК-7д/сад;ВК10-№11;ВК-12-№9;ВК-13-№14;№11а;ВК-14-№13;№15;ВК-17-16-Центральная №8а;ВК-21-пер.Гаражный №4;ВК-20-насосная-Центральная №17, протяженностью 590,5 м, Ду 100. | 2028 |
| 7 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, материал труб ПЭ: – участок водовода от насосной до ТК-2 к ул. 40 лет Победы №2, протяженностью 191,4 м, Ду 159; – участок водовода от ТК-4 к ул. 40 лет Победы №2, протяженностью 12,4 м, Ду 57; – участок водовода от насосной к ул. 40 лет Победы №1, протяженностью 62,3 м, Ду 76; – участок водовода от насосной к ул. 40 лет Победы №1, протяженностью 107,1 м, Ду 159; – участок водовода от насосной к ул. 40 лет Победы №2, протяженностью 67,5 м, Ду 57. | 2031 |
| *Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов застройки отдельных районов муниципального образования. |  |  |

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Мероприятия разработаны на основании анализа существующей системы во-доснабжения и выявленных проблем в структуре водоснабжения МО «Птичнинское сельское поселение». При разработке мероприятий учтены перспективные балансы водоснабжения, прогнозируемые резервы/дефициты водозаборных сооружений.

Технические характеристики объектов указаны предварительно и могут быть скорректированы на этапе разработки проектной документации.

Техническим обоснованием для мероприятий является:

– для мероприятий по реконструкции водозаборов техническим обосновани-ем является физический и моральный износ поверхностных водозаборов, скважин, зданий и технологического оборудования, а также повышение качества подаваемой воды потребителям, повышение надежности водоснабжения

– для мероприятий по монтажу водоподготовительных установок, техниче-ским обоснованием является повышение качества подаваемой потребителям воды и, как следствие, предоставляемых услуг;

– для мероприятий по установке приборов учёта техническим обоснованием является возможность отслеживать потребление воды, в том числе потери на водо-проводных сетях;

– для мероприятий по разработке проектов по зонам санитарной охраны тех-ническим обоснованием является защита подземных вод от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений или повреждения, а также террито-рий, на которых они расположены;

– для мероприятий по строительству сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей техническим обоснованием является повышение охвата населения услугами централизованного водоснабжения и повышение каче-ства жизни населения;

– для мероприятий по реконструкции ветхих сетей водоснабжения техниче-ским обоснованием является повышение надежности водоснабжения, снижение по-терь воды при транспортировке и снижение аварийности.

В процессе подготовки питьевой вода на водопроводных очистных сооруже-ниях образуется большое количество осадков. Одним из наиболее распространен-ных методов является сброс осадка в канализационную сеть. Другим из наиболее используемых методов является сушка осадка на иловых площадках. Отделившую-ся воду отводят в водоем, а осадок транспортируется на полигоны депонирования. При отсутствии свободных территорий для иловых площадок все чаще использует-ся механической обезвоживание осадка.

Выбор метода по обработке осадка, образующегося при очистке питьевой воды индивидуален и зависит от многих факторов, в том числе технико-экономических расчетов.

МО «Птичнинское сельское поселение» не относится к зонам распростране-ния вечномерзлых грунтов по этой причине обеспечение предотвращения замерза-ния воды путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопрово-дов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными матери-алами с закрытой пористостью, использование арматуры, работоспособной при ча-стично оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды не требуется.

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения подробно представлены в раз-делах 1.4.1 и 1.4.2.

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Проведенный анализ ситуации в МО «Птичнинское сельское поселение» по-казал необходимость внедрения новых высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы опера-тивного диспетчерского управления водоснабжением муниципального образова-ния.

При строительстве нового водозабора на объектах системы водоснабжения с. Птичник необходимо предусмотреть установку частотных преобразователей, шка-фов автоматизации, датчиков давления и приборы учета отпускаемой воды.

В настоящий момент прибор учета отпускаемой воды установлен только на водозаборе по ул. Новая.

Коммерческий учет потребления абонентами холодной и горячей воды осу-ществляется с помощью общедомовых и индивидуальных приборов учета.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электро-энергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигается эффект круглосу-точного бесперебойного водоснабжения всех потребителей населенного пункта.

Отсутствие автоматической защиты может приводить к частым поломкам оборудования, в следствие чего возрастают затраты на его ремонт или замену.

На сетях водоснабжения, на которых отсутствуют защиты систем водоснаб-жения от превышения давления и устройств по выпуску воздуха превышение дав-ления в водоводах приводит к порывам и большим утечкам воды. Недостаточное давление в системе водоснабжения может привести к тому, что конечным потреби-телям будет не хватать напора воды. Воздух в системе водоснабжения может при-вести к гидроударам в системе, а также наличие воздуха в трубах увеличивает по-требление электрической энергии насосами из-за образования «воздушного карма-на» которые перекрывают часть проходного сечения трубы.

Основными результатами внедрения АСОДУ является:

– поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; контроля состава поверхностных и подземных вод согласно план-графика;

– сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического ре-жима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и ком-муникаций;

– сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объ-ектах.

– возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от задан-ных условий;

– снижение аварийности ветхих сетей за счет снижения избыточного давле-ния в сетях водоснабжения.

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесе-нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на тер-ритории МО «Птичнинское сельское поселение» необходимо разработать и утвер-дить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Птичнинское сельское поселение».

Перечень установленных расходомеров-счетчиков на водозаборных соору-жениях МО «Птичнинское сельское поселение» представлен в таблице ниже.

Таблица 1.4.4. Перечень расходомеров-счетчиков на водозаборных сооружениях

| № п/п | Наименование объекта установи счетчика | Модель расходомера/счетчика | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор с. Птичник по ул. Новая | Прибор учета воды ТМК-Н 120 | 02243 |

Сведения об оснащенности приборами учета потребления холодной воды абонентами на территории МО «Птичнинское сельское поселение» представлены на рисунке ниже.

Рисунок 1.4.1. Оснащенность приборами учета холодной воды абонентов в МО «Птичнинское сельское поселение» (по данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ))

Коммерческие приборы учета вовремя проходят поверку, а также находятся в исправном техническом состоянии

В МО «Птичнинское сельское поселение» около 45% абонентов, подключен-ных к централизованному водоснабжению, осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета.

Население, у которого отсутствуют индивидуальные (квартирные) счетчики питьевой и горячей воды (ветхое и аварийное жилье, не подлежащее оборудованию ПУ в соответствии с требованием законодательства), осуществляют оплату потреб-ленной воды по нормативам, утвержденным Приказом департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Еврейской автономной области №11/22 от 08.02.2022 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, применяемые для расчета размера платы за потребленные услуги при отсутствии приборов учета».

На перспективу следует предусмотреть полное оснащение потребителей приборами учета.

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Прокладка трубопроводов на территории МО «Птичнинское сельское посе-ление» выполнена преимущественно в подземном исполнении.

Варианты прохождения реконструируемых трубопроводов рекомендуется выполнять по существующим маршрутам прокладки трубопроводов.

На территории с. Птичник планируется ввод в эксплуатацию новых сетей во-доснабжения для обеспечения перспективных потребителей водоснабжением.

Рисунок 1.4.2. Перспективная зона действия централизованного водоснабжения с. Птичник

Точная трассировка сетей будет проводится на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен, планируемых к строительству для водоснабжения, будут определены на стадии разработки проектной документации.

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема водоснабжения не предполагает организации централизованного ГВС. Проектирование и строительство отдельных сетей для ГВС, а также строительство ЦТП Генеральным планом не предусмотрено.

Границы планируемых зон размещения перспективных сетей поменяются за счет подключения новых потребителей. Существующие и планируемые зоны раз-мещения объектов холодного водоснабжения подробно представлены в графиче-ских материалах.

Перечень централизованных систем водоснабжения МО «Птичнинское сель-ское поселение» на 2039 год с указанием технологических зон, эксплуатируемых ресурсоснабжающими организациями, представлен в таблице ниже.

Таблица 1.4.5. Перечень централизованных систем водоснабжения МО «Птичнин-ское сельское поселение» на 2039 год

| № п/п | Территория | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- |
| Холодная вода |  |  |
| 1 | с. Птичник | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Существующая и перспективная схемы размещения объектов централизо-ванного холодного водоснабжения выполнены в программно-расчетном комплексе Zulu и отражены в электронной модели систем холодного водоснабжения.

Границы существующих зон размещения объектов (водозаборов) системы холодного водоснабжения на перспективу не изменятся. Границы планируемых зон размещения перспективных сетей поменяются за счет подключения новых потреби-телей.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения совпадают с границами МО «Птичнинское сельское поселение».

1.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1.	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Вто-рой и третий пояса (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной поло-сы устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды водоисточника.

Границы зон санитарной охраны составляют: границы 1 пояса установлены во всех направлениях на 100 м от водозабора (по акватории озера), а по прилегаю-щему к водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды при наивысшем уровне; границы 2 и 3 поясов устанавливают 3000 м по акватории озера и по приле-гающему к водозабору берегу полоса шириной 1000 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени, боковыми границами которой являются точки пересе-чения границы ЗСО второго пояса по акватории озера с береговой линией.

Ширина санитарно-защитной полосы магистральных водоводов составляет 50 м (от крайних линий водовода). В пределах санитарно-защитной полосы водо-вода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоемы в процессе водоподготовки, мероприятиями настоящего проекта актуализированной Схемы водоснабжения предусмотрено обеспечение очистки промывных вод, исключая сброс неочищенных сточных вод в водный объект.

1.5.2.	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспорти-ровании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить вредное воз-действие на окружающую среду.

Для обеспечения безопасной эксплуатации хлораторных установок преду-смотрены защитные колпаки для контейнеров, организована сигнализация утечки хлора, находится в исправном рабочем состоянии система орошения хлораторной, вентиляция и прием стоков орошения.

При использовании гипохлорита натрия, его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 оС до +20 оС. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном по-мещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Класс транспортировки: 8, III;

Класс химиката: едкий Сl.

На водозаборах МО «Птичнинское сельское поселение» не используются хлораторные установки для обеззараживания подаваемой воды в сеть. Подаваемая вода потребителям проходит очистку на станциях обезжелезивания и фильтрации.

1.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабже-ния с разбивкой по годам представлена в следующем разделе. Источники финанси-рования будут определены на этапах проектирования.

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В настоящем разделе представлена оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения. Раздел содержит:

– оценку стоимости мероприятий по реализации схем водоснабжения в соот-ветствии со сведениями, представленными в разделе 1.4;

– оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо при-нятую по объектам – аналогам по видам капительного строительства и видам работ.

Мероприятия по объектам водоснабжения

Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоснабжения выполнена:

– на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-19-2024 Сборник № 19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры» (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-дерации от 16 февраля 2024 г. № 118/пр) с учетом территориального, временного, климатического коэффициентов пересчета;

– на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом территориально-го, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента перерасчета объе-мов работ относительно объекта-аналога.

Стоимость работ по проектам-аналогам взята с сайта http://www.zakupki.gov.ru.

Оценка стоимости мероприятий по объектам системы водоснабжения пред-ставлена с разбивкой по годам, в ценах текущего года, в таблице ниже.

Таблица 1.6.1. Стоимость мероприятий по объектам водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Общая стоимость в текущих ценах, руб. | Стоимость внедрения, тыс. руб. в текущих ценах (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2039 |
| Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт. | 2025 | 58,791 |  | 58,791 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 58,791 | 0,00 | 58,791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия, на основании анализа существующей системы водоснабжения и выявленных проблем* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка электромагнитного расходомера на водозаборе по ул. 40 лет Победы. | 2024 | 446,30 | 446,30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство насосной станции первого подъема производительностью 45 м3/ч. | 2025-2026 | 7346,06 |  | 3673,03 | 3673,03 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство блочно-модульной станции обезжелезивания питьевой воды, совмещенной с ультрафиолетовым обеззараживанием производительностью 45 м3/ч. | 2027 | 11812,65 |  |  |  | 11812,65 |  |  |  |
| 5 | Строительство резервуаров чистой воды в количестве 2 ед. общим объемом 150 м3. | 2026 | 10029,81 |  |  | 10029,81 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство станции второго подъема, производительностью 45 м3/ч. | 2027 | 4665,19 |  |  |  | 4665,19 |  |  |  |
| 7 | Разработка проекта по зонам санитарной охраны нового водозабора в с. Птичник. | 2026-2027 | 433,17 |  |  | 216,58 | 216,58 |  |  |  |
| Итого |  |  | 34733,18 | 446,30 | 3673,03 | 13919,42 | 16694,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по всем мероприятиям |  |  | 34791,971 | 446,30 | 3731,821 | 13919,42 | 16694,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов застройки отдельных районов муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоснабжения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2024 Сборник №14 «Наружные сети водоснабжения и канализации» (приложение к при-казу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-ской Федерации от 16 февраля 2024 г. №113/пр) и представлена в таблице ниже.

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматри-ваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для про-кладки наружных сетей водоснабжения и канализации при строительстве в нор-мальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Показатели НЦС предусматривают стоимость строительных ресурсов, затра-ты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство времен-ных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство ра-бот в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу про-екта, затраты на проведение строительного контроля, резерв средств на непредви-денные работы и затраты.

Показателями НЦС не учтены и при необходимости, могут учитываться до-полнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строи-тельно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затра-ты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства, проектные работы (проект организации дорожного движения, про-ект дендрологии, благоустройства и озеленения), санитарно-экологическое обсле-дование грунтов, составление программы мониторинга деформационных процес-сов, переустройство сетей уличного освещения, контактной сети наземного транс-порта и т.п.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строитель-ства (снос ранее существующих зданий, перенос и демонтаж инженерных сетей, демонтаж гаражей, заборов, детских площадок, колодцев, камер, вынос трассы в натуру и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунк-тах, в охранных зонах сетей, сооружений и коммуникаций, а также стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

Стоимости в НЦС 81-02-14-2024 указаны в ценах 01.01.2024 г. для базового района без НДС за 1 км. Глубина прокладки трубопроводов водоснабжения для МО «Птичнинское сельское поселение» – 3м.

Для перехода к ценам района Еврейская автономная область применен тер-риториальный коэффициент 1,0. Коэффициент определен согласно приказу «Мини-стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-ции» от 16.02.24 г. №113/пр.

При прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации в условиях стесненной городской застройки к показателям НЦС применяется коэффициент – 1,09.

Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на террито-рии Еврейской автономной области, связанный с климатическими условиями – 1,01.

Коэффициент, учитывающий демонтажные работы – 1,3.

Коэффициент, учитывающий работы по снегоборьбе – 1,0.

Стоимости мероприятий указаны в ценах на 2024 год.

Стоимость реализации мероприятий определена с учетом стоимости разра-ботки ПСД.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и могут быть скоррек-тированы на этапе разработки ПСД.

Расчет капитальных вложений в строительство новых участков сетей водо-снабжения для перспективных абонентов представлен в таблице ниже.

Расчет капитальных вложений в ремонт ветхих участков сетей водоснабже-ния представлен в таблице ниже.

Таблица 1.6.2. Капитальные затраты в строительство новых участков сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Общая стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Стоимость внедрения, тыс. руб. в текущих ценах (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2039 |
| Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективного МКД, на месте снесенного по адресу ул. Центральная, 13. Участок протяженностью 90,51 м, Ду 50, материал труб ПЭ. | 2026 | 1048,87 |  |  | 1048,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных объектов ИЖС, располагающихся в кадастровых участках 79:04:0512001:267 и 79:04:0512001:271. Участок протяженностью 61,90 м, Ду 70, материал труб ПЭ; участок протяженностью 2274,28 м, Ду 100, материал труб ПЭ. | 2028-2032 | 27072,63 |  |  |  |  | 9672,97 | 6437,94 | 457,74 | 5539,15 | 4964,83 |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения для объединения водозаборов с. Птичник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения в с. Птичник: участок протяженностью 679,79 м, Ду 150, материал труб ПЭ. | 2027 | 8683,70 |  |  |  | 8683,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по всем мероприятиям |  |  | 36805,20 | 0,00 | 0,00 | 1048,87 | 8683,70 | 9672,97 | 6437,94 | 457,74 | 5539,15 | 4964,83 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.6.3.	Капитальные затраты в реконструкцию ветхих участков сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Общая стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Стоимость внедрения, тыс. руб. в текущих ценах (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024-2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2039 |
| Реконструкция ветхих сетей водоснабжения с. Птичник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, материал труб ПЭ: участок водовода ст. обезжел-ВК-2-Мирная, 7, протяженностью 192,7 м, Ду 219. | 2032 | 3553,36 |  |  |  |  |  |  | 3553,36 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, материал труб ПЭ: участок водовода ВК-2-школа, протяженностью 328,5 м, Ду 219. | 2033-2034 | 6057,49 |  |  |  |  |  |  |  | 3028,75 | 3028,75 |  |  |
| 3 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, материал труб ПЭ: участок водовода школа-ВК-17, протяженностью 221,2 м, Ду 100. | 2033-2034 | 3332,37 |  |  |  |  |  |  |  | 1666,18 | 1666,18 |  |  |
| 4 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, материал труб ПЭ: участок водовода ВК-5-котельная-ВК-4-Мирная,10; ВК-5-ВК-6ВК-7;ВК-6-ВК-8-ВК-14;ВК-17-ВК-19-котельная-ВК-20, протяженностью 641,7 м, Ду 100. | 2029-2030 | 9667,17 |  |  |  | 4833,59 | 4833,59 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, материал труб ПЭ: участок водовода Мирная№7-№1-ВК-3;№2-№4;ВК-3-№8;№3-ВК5-ВК-7-№6ВКК-7д/сад;ВК10-№11;ВК-12-№9;ВК-13-№14;№11а;ВК-14-№13;№15;ВК-17-16-Центральная №8а;ВК-21-пер.Гаражный №4;ВК-20-насосная-Центральная №17, протяженностью 590,5 м, Ду 100. | 2028 | 8895,85 |  |  | 8895,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, материал труб ПЭ: – участок водовода от насосной до ТК-2 к ул. 40 лет Победы №2, протяженностью 191,4 м, Ду 159; – участок водовода от ТК-4 к ул. 40 лет Победы №2, протяженностью 12,4 м, Ду 57; – участок водовода от насосной к ул. 40 лет Победы №1, протяженностью 62,3 м, Ду 76; – участок водовода от насосной к ул. 40 лет Победы №1, протяженностью 107,1 м, Ду 159; – участок водовода от насосной к ул. 40 лет Победы №2, протяженностью 67,5 м, Ду 57. | 2031 | 7099,22 |  |  |  |  |  | 7099,22 |  |  |  |  |  |
| Итого по всем мероприятиям |  |  | 38605,46 | 0,00 | 0,00 | 8895,85 | 4833,59 | 4833,59 | 7099,22 | 3553,36 | 4694,93 | 4694,93 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.6.4. Сводные капитальные затраты на реализацию мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Общая стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Стоимость внедрения, тыс. руб. в текущих ценах (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2039 |
| 1 | Мероприятия по улучшению качества питьевой воды на сооружениях водоснабжения, используемых ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории с. Птичник, МО «Птичнинское сельское поселение», Биробиджанский район, ЕАО | ежегодно | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | 2025 | 58,791 | 0,00 | 58,791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятия, направленные на модернизацию объектов водоснабжения | 2024-2027 | 34733,18 | 446,30 | 3673,03 | 13919,42 | 16694,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей | 2026-2032 | 28121,50 | 0,00 | 0,00 | 1048,87 | 0,00 | 9672,97 | 6437,94 | 457,74 | 5539,15 | 4964,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения для объединения водозаборов с. Птичник | 2027 | 8683,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8683,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения с. Птичник | 2028-2034 | 38605,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8895,85 | 4833,59 | 4833,59 | 7099,22 | 3553,36 | 4694,93 | 4694,93 | 0,00 |
| Итого по МО «Птичнинское сельское поселение» |  |  | 110202,631 | 446,30 | 3731,82 | 14968,29 | 25378,12 | 18568,82 | 11271,53 | 5291,33 | 12638,37 | 8518,19 | 4694,93 | 4694,93 | 0,00 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

– «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» – показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;

– «фактические показатели деятельности» – значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;

– «период регулирования» – период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

Показатели качества питьевой воды;

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.7.1. Показатели качества воды

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс)

Дпс=Кнп/Кп ∙100%

Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс)

Дпрс=Кпрс/Кп ∙100%

Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв)

Ктгв=Кнпг/Кп ∙100%

Кнпг - количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс)

Дптс=Кпн/Кп∙100%

Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Также стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в предусмотренные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения данным Генерального плана и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.

1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

Показателями энергетической эффективности являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/ м3);

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м3);

Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)

Дпв=Vпот/Vобщ ∙100%

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть;

Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке;

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м3)

Урп=Кэ/Vобщ

Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;

Vобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка;

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт·ч/м3)

Утр=Кэ/Vобщ

Vобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды.

1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти в МО «Птичнинское сельское поселение» не установлены.

Таблица 1.7.1.  Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды. | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды. | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети. | ед./км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. | % | 2,32% | 2,32% | 2,30% | 2,96% | 2,81% | 2,78% | 2,62% | 2,59% | 2,52% | 2,41% | 2,36% | 2,31% | 2,25% | 2,29% | 2,33% | 2,37% | 2,41% | 2,41% |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00035 | 0,00038 | 0,00041 | 0,00044 | 0,00047 | 0,00049 | 0,00052 | 0,00055 | 0,00058 | 0,00061 | 0,00061 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | 3,057 | 3,057 | 3,435 | 3,436 | 3,530 | 2,853 | 2,848 | 4,523 | 4,894 | 5,254 | 5,616 | 5,977 | 6,338 | 6,705 | 7,072 | 7,440 | 7,808 | 7,808 |

1.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» пра-вом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 12 п. 2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотве-дение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяет-ся статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализа-ционным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотве-дение.

По состоянию на 2023 год статусом гарантирующей организации в сфере во-доснабжения и водоотведения на территории МО «Птичнинское сельское поселе-ние» определено ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс». В разделе 1.1.6. указаны зоны деятельности гарантирующей организации на территории МО «Птичнинское сель-ское поселение».

В настоящее время, бесхозяйные объекты централизованных систем водо-снабжения в МО «Птичнинское сельское поселение» отсутствуют.

2.	ГЛАВА 2. «СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ»

2.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения МО «Птичнинское сельское поселение». Также, в настоящем разде-ле рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки терри-торий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения му-ниципального образования.

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

На территории МО «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области до ноября 2021 года дея-тельность в сфере водоотведения осуществляла ресурсоснабжающая организация Муниципальное унитарное предприятие «Районный комплекс» (МУП «РК»). На ос-новании Договора №4 от 10 ноября 2021 г. Государственное предприятие Еврей-ской автономной области «Облэнергоремонт плюс» приняло от МУП «РК» в без-возмездное временное пользование муниципальный имущественный комплекс – объекты водоснабжения и водоотведения на территории МО «Птичнинское сель-ское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, с целью оказания коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения потребителям.

Таким образом на территории муниципального образования существует одна эксплуатационная зона.

2.1.1.1.	Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляющих транспортировку и переработку стоков (при наличии нескольких производственных предприятий)

Централизованная система водоотведения представлена только в с. Птичник. В остальных населенных пунктах МО «Птичнинское сельское поселение» действу-ет децентрализованная система водоотведения, отвод сточных вод осуществляется в выгребы, на рельеф, очистка стоков отсутствует. Часть абонентов канализована с помощью индивидуальных септиков с последующей откачкой жидких бытовых от-ходов и транспортировкой к местам их утилизации.

ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

В эксплуатационную зону ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» входят следу-ющие технологические зоны водоотведения:

– технологическая зона №1. Охватывает основную часть с. Птичник. Источ-никами сточных вод является население северной и южной частей населенного пункта. Система водоотведения с. Птичник спроектирована и построена как само-течная, но с отдельными напорными участками сети для перекачки стоков от або-нентов, расположенных в пониженных местах рельефа. Для этих целей эксплуати-руются три канализационных насосных станции (одна расположена в южной части с. Птичник, две в северной части населенного пункта), которые необходимы для поднятия сточных вод и для дальнейшего самотечного слива в места выпусков. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется на рельеф.

Станция биологической очистки была введена в эксплуатацию в 1978 году. В настоящее время находится в неработоспособном состоянии.

Система централизованного водоотведения с. Птичник оборудована 74 смот-ровыми колодцами, а также 1 железобетонным септиком-отстойником. После от-стойника сточные хозяйственно-бытовые воды самотеком сбрасываются в водоем. Активный ил после отстаивания откачивается и вывозится специализированным транспортом.

Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принима-емых сточных вод отсутствуют. Расчет объема сточных вод осуществляется на ос-новании объемов потребления воды.

Большая часть частной застройки на территории МО «Птичнинское сельское поселение» пользуется децентрализованной системой канализации (выгребные ямы) или септики, сточные воды из которых вывозятся специализированным транс-портом. Основной выпуск сточных вод осуществляется на рельеф.

2.1.1.2.	Ситуационная схема населенного пункта с указанием наименований, адресов и мест расположения предприятий, осуществляющих очистку стоков, границы зон сбора стоков системами централизованного водоотведения относительно потребителей

На территории МО «Птичнинское сельское поселение» деятельность в сфере водоотведения осуществляет одна организация – ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс». Системы водоотведения населенных пунктов, в которых осуществляется свою деятельность вышеперечисленные организации, полностью независимы друг от друга. Ситуационные схемы поселений с централизованными системами водоот-ведения представлены на рисунке ниже.

Рисунок 2.1.1. Зона эксплуатационной ответственности ГП ЕАО «Облэнергоре-монт плюс»

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Информация о проведении технического обследования систем централизо-ванного водоотведения на территории МО «Птичнинское сельское поселение» не поступала.

Согласно данным ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» степень износа сетей водоотведения достигает 70%. Большинство сетей физически устарели и нуждают-ся в замене.

В процессе длительной эксплуатации причинами появления ветхого состоя-ния сетей канализации является:

1. На внутриквартальных сетях диаметром 150-300 мм:

– потеря несущей способности при прохождении через заболоченные участ-ки;

– смещение стыков асбестоцементных и чугунных труб в весенний период при переходе с отрицательных на положительные температуры и высокий уровень грунтовых вод.

2. На магистральных самотечных канализационных коллекторах:

– разрушение сводов, стен коллекторов при разгерметизации тоннеля и по-следующей инфильтрации с выносом песка;

– эксфильтрация с размывом основания под коллектором;

– потери несущей способности железобетонных конструкций от воздействия газовой коррозии.

В процессе длительной эксплуатации внутренняя поверхность канализацион-ных коллекторов подвергается специфическим проявлениям газовой коррозии:

– химическая коррозия, вызываемая непосредственным действием сточных вод с низким уровнем рH;

– сероводородная биохимическая коррозия, поражающая надводную часть бетона конструкций;

– сероводородная химическая коррозия, поражающая металл и, в частности, арматуру железобетонной конструкции.

Кроме указанных видов коррозии, происходит чисто механическое истира-ние поверхности под воздействием твердых частиц присутствующих в сточных во-дах.

В настоящее время в МО «Птичнинское сельское поселение» единственная станция биологической очистки, построенная в 1978 году, находится в неработо-способном состоянии. По этой причине для МО «Птичнинское сельское поселение» не разрабатываются и не утверждаются нормативы допустимых сбросов (НДС), а также не рассчитывается эффективность очистки сточных вод.

В южной части с. Птичник установлен железобетонный септик-отстойник, сточные хозяйственно-бытовые воды из которого самотеком сбрасываются в водо-ем. Активный ил после отстаивания откачивается и вывозится специализированным транспортом.

Сведения о санитарно-защитной зоне станции биологической очистки в с. Птичник отсутствуют. Оценить соблюдение требований к санитарно-защитным зо-нам невозможно в связи с тем, что отсутствует информация о зонах санитарной охраны.

Оценить соблюдение требований к условиям хранения химически опасных реагентов на очистных сооружениях не представляется возможным, ввиду отсут-ствия информация о наличии химически опасных реагентов на объекте.

Результаты исследования стоков, поступающих от абонентов, а также резуль-таты химического анализа очищенной сточной воды отсутствуют.

Оценить достаточность очистки сточных вод, отводимых на рельеф не пред-ставляется возможным, по причине отсутствия результатов химического анализа очищенной сточной воды.

Информация о объемах неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения, отсутствует.

Общее техническое состояние технологического оборудования оценивается как работоспособное, со снижением эксплуатационной надежности и долговечно-сти, требующее постоянного внепланового обслуживания и ремонта.

В системе водоотведения с. Птичник, эксплуатируемой ГП ЕАО «Облэнерго-ремонт плюс», существует необходимость внедрения высокоэффективных энерго-сберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной си-стемы оперативного диспетчерского управления системой водоотведения.

В настоящий момент канализационные насосные станции с. Птичник работа-ют в автоматическом режиме. Шкаф управления насосами КНС обеспечивает включение и отключение насоса в зависимости от уровня в приемном резервуаре. Контроль уровня в приемном резервуаре производится с использованием элек-тронных датчиков. Вся информация о работе оборудования, который обслуживает-ся сменным дежурным персоналом отображается в ведомостях и сменных журна-лах.

В таблице ниже представлена информация о канализационных насосных станция ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» с. Птичник

Таблица 2.1.1. Информация о КНС с. Птичник

| Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Тип (марка) |
| --- | --- | --- |
| КНС-1, ул. Мирная, 10в |  |  |
| Насос №1 | н/д | СМ 100-65-200 |
| КНС-3, ул. Мирная, 10г |  |  |
| Насос №1 | н/д | СМ 100-65-200 |
| КНС-Элеватор, ул. 40 лет Победы, 1в |  |  |
| Насос №1 | н/д | КВ 80-65-160 |

На территории с. Птичник функционирует три канализационных насосных станции.

Категории канализационных станций согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» подразделяются на 3 кате-гории, указанные в таблице ниже.

Таблица 2.1.2. Категории насосных станций

| Категория надежности действия насосных станций | Характеристика режима работа насосных станций |
| --- | --- |
| Первая | Не допускается перерыва или снижения подачи сточных вод |
| Вторая | Допускается перерыв в подаче сточных вод не более 6 ч или снижение ее в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения поселений и городских округов или промышленного предприятия |
| Третья | Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения поселений и городских округов при численности жителей 5000) |

Ввиду СП 32.13330.2018 для бесперебойного действия системы водоотведе-ния требуется предусматривать обеспечение следующих мероприятий:

– надежность электроснабжения объектов водоотведения (два независимых источника, резервная автономная электростанция, аккумуляторные батареи и т. п.) согласно «ПУЭ. Правила устройства электроустановок (издание 7)» и Постановле-ние Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861 «Об утвер-ждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказа-ния этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологическо-го присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек-тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

– дублирование коммуникаций, устройство обводных линий и перепусков, переключения на параллельных трубопроводах и т. п.;

– устройство аварийных (буферных) емкостей с последующей откачкой из них в нормальном режиме;

– секционирование параллельно работающих сооружений, с числом секций, обеспечивающих необходимую и достаточную эффективность действия при от-ключении одной из них на ремонт или профилактику;

В соответствии «ПУЭ. Правила устройства электроустановок (издание 7)» пункту 1.2.18-1.2.21 в отношении обеспечения надежности электроснабжения элек-троприемники разделяются на следующие три категории:

Электроприемники первой категории — электроприемники, перерыв элек-троснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важ-ных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Электроприемники второй категории — электроприемники, перерыв электро-снабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым про-стоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Электроприемники третьей категории — все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обес-печиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источ-ников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматиче-ского восстановления питания

Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обес-печиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источ-ников питания.

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выпол-няться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электро-снабжения, не превышают 1 суток.

Согласно вышеописанному, можно отнести канализационные насосные стан-ции к третьей категории электроснабжения.

Технологический учет транспортируемых сточных вод осуществляется кос-венным методом, т.е. для расчета объемов принятых стоков применяются данные индивидуальных приборов учета ХВС. При отсутствии у абонентов приборов учета ХВС, услуги по водоотведению рассчитываются исходя из нормативных величин.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, за 2023 год составил 0,311 кВт*ч/м3.

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» технологическая зона водоот-ведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществля-ющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизо-ванной системе водоотведения МО «Птичнинское сельское поселение», можно вы-делить следующие технологические зоны водоотведения, представленные в табли-це ниже.

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 14:55 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»