|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 174 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 455, размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 171, 172, 173 от 05.09.2024

Актуализация схемы теплоснабжения

Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области на период до 2034 года

Том 1

Продолжение

1.13.8 Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения

Согласно результатов расчета максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения, детальный расчет рассеивания проводился в отношении следующих веществ: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Углерод (Пигмент черный) и Пыль неорганическая >70% SiO2.

Для остальных веществ показатель максимальных разовых концентраций вредных веществ не превышает величины 0,1 ПДКмр, что позволяет пренебречь детальным расчетом рассеивания из-за величины малости.

На рисунках ниже приводятся данные проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха.

Рисунок 1.13.9 Результаты расчета рассеивания диоксида азота

Рисунок 1.13.10 Результаты расчета рассеивания углерода (пигмент)

Рисунок 1.13.11 Результаты расчета рассеивания неорганической пыли

Глава 2.	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

На территории Бирофельдского сельского поселения централизованное теплоснабжение осуществляется от трех источников теплоснабжения.

В системе теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения участвует единственное предприятие – ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».

По результатам оценки величины фактических нагрузок за 2023 год было установлено, что на территории сельского поселения, в большей мере, наблюдается тенденция с превышением договорной нагрузки теплоснабжения над расчетной. Величина фактической нагрузки источников тепловой энергии по отношению к договорной составляет от 71% до 100%.

Результаты расчета фактической присоединенной нагрузки конечных потребителей, а также потребление тепловой энергии в 2023 году от каждого источника представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1.1 Результаты расчета фактической присоединенной нагрузки конечных потребителей и значение базового уровня потребления тепловой энергии

| Источник | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Отопление и вентиляция, Гкал | ГВС, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Больница" | 1739,51 | 1710,341 | 29,169 |
| Котельная "Школа" | 1463,80 | 1463,80 | 0 |
| Котельная с. Опытное поле | 86,5 | 86,5 | 0 |

Таблица 2.1.2 Значения договорной и расчетной (фактической) тепловой нагрузки

| Источник | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная "Больница" | 0,626 | 0,590 |
| Котельная "Школа" | 0,701 | 0,505 |
| Котельная с. Опытное поле | 0,030 | 0,030 |

По результатам оценки величины фактических нагрузок за 2023 год было установлено, что на территории сельского поселения, в большей мере, наблюдается тенденция с превышением договорной нагрузки теплоснабжения над расчетной. Величина фактической нагрузки источников тепловой энергии по отношению к договорной составляет от 72% до 100%.

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики Российской Федерации, для оценки реалистичности принимаемых при актуализации Схемы теплоснабжения решений по изменению ключевых показателей муниципального образования, предварительно производится расчет и анализ ретроспективных сведений.

Численность населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания. Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров.

Информация о численности постоянного населения принята согласно открытым сведениям Федеральной службы государственной статистики. Численность постоянного населения Бирофельдского сельского поселения по состоянию на 2023 год составляла 1021 чел. (или 0,69 % от численности населения Еврейской автономной области).

Рисунок 2.2.1 Динамика изменения численности населения с 2019 г.

Как видно из рисунка выше, численность населения в Бирофельдском сельском поселении непрерывно уменьшается. На расчетный срок действия схемы также ожидается постепенная убыль населения.

Объемы изменения строительных фондов

Учет изменения площади строительных фондов на территории муниципальных образований важен для прогнозирования перспективных балансов тепловой энергии и мощности. Согласно предоставленным данным, на территории Бирофельдского сельского поселения в ближайшие годы не планируются изменения объемов жилищного фонда.

В период, предшествующей настоящей актуализации, подключения объектов теплопотребления к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения не выполнялись.

При последующих актуализациях настоящая глава схемы теплоснабжения подлежит корректировке с учетом разработки новых и уточнения действующих в настоящий момент проектов планировки территории.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

1)	жилые здания, общежития;

2)	общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

3)	поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

4)	дошкольные учреждения, хосписы;

5)	административного назначения (офисы);

6)	сервисного обслуживания.

Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.

В таблице ниже представлены удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий согласно СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Таблица 2.3.1 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр. от., (Вт/(куб.м. ℃)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в ккал/ч на 1 м2 выполняется по формуле:

q_(от.в)^нор=q_(от.в)^нор∙0,86∙(t_вн^р-t_нв^р )∙с,ккал/(ч∙кв.м.)

где: q_(от.в)^нор - нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 С);

0,86 – коэффициент перевода «Вт» в «ккал/ч»;

с – высота потолков зданий в м.

Результаты выполненного пересчета нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий представлен в таблице ниже.

Таблица 2.3.2 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр. от., (ккал/(ч·кв.м.)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 54,65 | 49,72 | 44,68 | 43,12 | 40,35 | 38,31 | 36,15 | 34,83 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 58,49 | 52,84 | 50,08 | 44,56 | 43,12 | 41,07 | 38,91 | 37,35 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 47,32 | 45,88 | 44,56 | 43,12 | 41,79 | 40,35 | 38,91 | 37,35 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 62,57 | 62,57 | 62,57 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 31,95 | 30,63 | 29,18 | 27,86 | 27,86 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 50,08 | 47,32 | 45,88 | 37,59 | 33,39 | 30,63 | 27,86 | 27,86 |

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года N 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», удельная годовая величина расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений уменьшается:

−	с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

−	с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

−	с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

С учетом нормативных документов, указанных выше, для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки на расчетный период схемы теплоснабжения за основу были приняты следующие данные:

−	на период 2020–2022 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 20 % по отношению к базовому уровню;

−	на период 2023–2027 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по отношению к базовому уровню;

−	на период 2028-2039 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 50 % по отношению к базовому уровню.

Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится.

Нормируемые значения удельного расхода тепловой энергии жилых и общественных зданий на расчетный период представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.3 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий в границах МО на расчетный период

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 43,72 | 39,78 | 35,74 | 34,49 | 32,28 | 30,65 | 28,92 | 27,86 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 46,79 | 42,27 | 40,07 | 35,65 | 34,49 | 32,86 | 31,13 | 29,88 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 37,86 | 36,70 | 35,65 | 34,49 | 33,44 | 32,28 | 31,13 | 29,88 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 50,06 | 50,06 | 50,06 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 25,56 | 24,50 | 23,35 | 22,29 | 22,29 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 40,07 | 37,86 | 36,70 | 30,07 | 26,71 | 24,50 | 22,29 | 22,29 |
| с 1 января 2023 г. (на 40 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 32,79 | 29,83 | 26,81 | 25,87 | 24,21 | 22,99 | 21,69 | 20,90 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 35,09 | 31,71 | 30,05 | 26,73 | 25,87 | 24,64 | 23,35 | 22,41 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 28,39 | 27,53 | 26,73 | 25,87 | 25,08 | 24,21 | 23,35 | 22,41 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 37,54 | 37,54 | 37,54 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 19,17 | 18,38 | 17,51 | 16,72 | 16,72 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 30,05 | 28,39 | 27,53 | 22,55 | 20,03 | 18,38 | 16,72 | 16,72 |
| с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 27,32 | 24,86 | 22,34 | 21,56 | 20,18 | 19,16 | 18,07 | 17,41 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 29,24 | 26,42 | 25,04 | 22,28 | 21,56 | 20,54 | 19,46 | 18,68 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 23,66 | 22,94 | 22,28 | 21,56 | 20,90 | 20,18 | 19,46 | 18,68 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 31,29 | 31,29 | 31,29 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 15,97 | 15,31 | 14,59 | 13,93 | 13,93 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 25,04 | 23,66 | 22,94 | 18,80 | 16,69 | 15,31 | 13,93 | 13,93 |

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом

СП 131.13330.2020 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основании Приложения Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.

Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка ГВС перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:

Q_гвс=S∙q_гвс,

где S - строительная площадь (получена на основании сведений Управления архитектуры и градостроительства и прочих источников информации, для каждого потребителя – свой источник информации), м2;

qгвс - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на ГВС, принятый в соответствии с Приложением Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, ккал/(ч·м2).

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Строительство объектов жилья и соцкультбыта, генеральным планом Бирофельдского сельского поселения, не планируется.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района Схемой территориального планирования Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области не предусмотрены.

Таким образом, увеличение объема потребления тепловой энергии и теплоносителя по сельскому поселению отсутствует.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Данная рекомендация объясняется экономически необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой протяженностью и малыми диаметрами в зонах индивидуального строительства, а также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, необходимого конечному потребителю. Опираясь на рекомендации Минрегионразвития, данной Схемой теплоснабжения предлагается осуществлять теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный срок до 2034 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения подключение новых объектов не осуществлялось.

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Перспективная застройка на территории Бирофельдского сельского поселения не планируется.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии существующих систем теплоснабжения рассмотрена в Главе 1 Обосновывающих материалов к настоящей Схеме теплоснабжения. Сводная информация о величине фактической нагрузки и потерь тепловой энергии приведена в таблице ниже.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

| Источники | Нагрузка ОиВ | Нагрузка ГВС | Потери | Нагрузка на коллекторе источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Больница» | 0,590 | 0,004 | 0,06 | 0,65 |
| Котельная «Школа» | 0,505 | 0,000 | 0,11 | 0,62 |
| Котельная с. Опытное поле | 0,030 | 0,000 | 0,00 | 0,03 |

2.10 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Фактические расходы теплоносителя на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей на территории Бирофельдского сельского поселения в отопительный и летний период в разрезе систем теплоснабжения представлены в таблице ниже. Значения, указанные в таблице, являются осредненными показателями в соответствующие периоды по сведениям ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».

Таблица 2.10.1 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний период, тыс. куб. м.

| Источник | Зимний период | Летний период |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Больница» | 0,022 | 0,000 |
| Котельная «Школа» | 0,027 | 0,000 |
| Котельная с. Опытное поле | 0,001 | 0,000 |

Глава 3.	Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. Не подлежит размещению в соответствии с пунктом 32 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Глава 4.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

На территории Бирофельдского сельского поселения существует три изолированные системы централизованного теплоснабжения.

Балансы существующей тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Бирофельдского сельского поселения на расчетный срок до 2034 года представлены в таблицах и рисунке ниже.

Таблица 4.1.1 Балансы тепловой мощности котельных Бирофельдского сельского поселения

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,86 | 1,86 | Переключение нагрузки на новую БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,82 | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 4,02% | 4,02% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,75 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 8,65% | 8,91% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,59 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 1,10 | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 63% | 63% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 0,75 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/час | 0,17 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 23,10% | 22,85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| то же в % | % | - | - | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | - | - | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| то же в % | % | - | - | 9,17% | 9,43% | 5,26% | 5,52% | 5,78% | 6,04% | 6,30% | 6,56% | 6,83% | 7,09% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | - | - | 0,65 | 0,66 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | % | - | - | 32% | 31% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 33% | 33% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/час | - | - | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | % | - | - | 5,78% | 5,47% | 10,18% | 9,90% | 9,62% | 9,33% | 9,04% | 8,75% | 8,46% | 8,17% |
| Котельная "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| то же в % | % | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| то же в % | % | 18% | 18% | 19% | 19% | 13% | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 |
|  | % | 62,15% | 62,00% | 61,85% | 61,70% | 64,24% | 66,52% | 66,41% | 66,29% | 66,17% | 66,06% | 65,94% | 65,82% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/час | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | % | 28,34% | 28,03% | 27,71% | 27,40% | 32,77% | 37,59% | 37,35% | 37,10% | 36,85% | 36,60% | 36,35% | 36,10% |
| Котельная с. Опытное поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 0,33 | 0,33 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 0,33 | 0,33 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же в % | % | 0,60% | 0,60% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 0,33 | 0,33 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,30 | 0,30 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | % | 90,90% | 90,90% | 96,71% | 96,71% | 96,71% | 96,71% | 96,71% | 96,71% | 96,71% | 96,71% | 96,71% | 96,71% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 0,19 | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | % | 86,51% | 86,51% | 45,79% | 45,79% | 45,79% | 45,79% | 45,79% | 45,79% | 45,79% | 45,79% | 45,79% | 45,79% |

Рисунок 4.1.2 Балансы располагаемой тепловой мощности и резерва тепловой мощности источников

Как видно из диаграмм на рисунке выше, на настоящий момент и на период до 2034 года на всех источниках наблюдается наличие резерва тепловой мощности.

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Для проведения гидравлического расчета системы теплоснабжения был использован программный расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo версии 2021.

По результатам анализа существующего состояния и тепло-гидравлического расчета сделаны выводы:

1. Существующие тепловые сети обеспечивают передачу тепловой энергии в полном объеме, необходимой при расчетных параметрах наружного воздуха.

2. Для обеспечения удовлетворительных гидравлических режимов у потребителей в каждый расчетный период, необходимо выполнить реконструкцию тепловых сетей с увеличением пропускной способности за счет изменения диаметра существующих трубопроводов.

Результаты гидравлических расчетов передачи теплоносителя для существующего состояния систем централизованного теплоснабжения представлены в пункте 1.3.6-1.3.8.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Значение резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки потребителей в зоне действия источников тепловой энергии были представлены в разделе 4.1. настоящего документа.

По результатам анализа существующего и перспективного положения на источниках тепловой энергии Бирофельдского сельского поселения наблюдаются резервы тепловой мощности «нетто», которые в течении расчетного периода незначительно сократятся, однако будут достаточными для обеспечения требуемой надежности теплоснабжения.

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С учетом изменений, зафиксированных в предшествующих главах настоящей схемы теплоснабжения, произведена актуализация существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения.

Глава 5.	Мастер-план развития систем теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённых в установленном порядке схемах теплоснабжения)

Сценарные условия развития систем централизованного теплоснабжения на территории Бирофельдского сельского поселения сформированы на основании:

	Генерального плана Бирофельдского сельского поселения;

	Государственной программы Еврейской автономной области «Региональная программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы;

	Инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

	Прочие документы территориального планирования.

На основании вышеперечисленных документов перспективное развитие систем теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения направлено на сохранение и поддержание в исправном состоянии источников тепла и тепловых сетей на них. Планируется модернизация оборудования источников тепла, реконструкция тепловых сетей. Предусмотрено новое строительство БМК на территории поселения. Подключение новых потребителей на перспективу до 2034 г. не планируется.

Поэтому в настоящей Схеме теплоснабжения рассматривается только один вариант развития систем теплоснабжения:

	сохранение существующего положения в части поставки и распределения тепловой энергии теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Обеспечение теплоснабжением локальных объектов в населенных пунктах сельского поселения рассматривается от автономных индивидуальных источников тепловой энергии.

5.1.1 Сценарии перспективного развития систем теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения

В качестве единственного сценария развития, настоящей схемой теплоснабжения предусматривается сохранение существующего положения в сфере поставки и распределения тепловой энергии потребителям. Основные решения в отношении существующих источников тепловой энергии, предусмотренные настоящим сценарием, приведены в Главе 7 и в Главе 8.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов развития систем теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения

В соответствии со схемой теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения рассматривается один вариант перспективного развития системы теплоснабжения с учетом необходимых мероприятий на тепловых сетях и источниках тепловой энергии.

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

На территории Бирофельдского сельского поселения рассматривается один вариант развития систем теплоснабжения – сохранение существующего положения с модернизацией источников тепла и тепловых сетей.

5.4 Описание изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения произведена корректировка мероприятий и сроков их реализации.

Глава 6.	Существующее и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 №325.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с базового 2023 года по 2034 год, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплопотребления.

Нормативная среднегодовая утечка сетевой воды (м3/ч·м3) не должна превышать 0,25% в час от среднегодового объема сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления.

Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя определяются как произведение нормативной среднегодовой утечки на прогнозируемые приросты объемов теплоносителя.

Прогнозируемый прирост объемов тепловой сети определен на основании пункта 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии на территории Бирофельдского сельского поселения, представлены в таблице ниже.

Таблица 6.1.1 Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя

| Наименование источника, адрес | Наименование | Ед. изм. | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Котельная «Больница» | Объем тепловой сети | куб. м. | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб. м./ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная «Школа» | Объем тепловой сети | куб. м. | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб. м./ч | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 | 0,0242 |
| Котельная с. Опытное поле | Объем тепловой сети | куб. м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб. м./ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

На территории Бирофельдского сельского поселения отпуск тепловой энергии осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на источниках тепловой энергии Бирофельдского сельского поселения отсутствуют.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В Бирофельдском сельском поселении в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.

Установки водоподготовки предназначены для восполнения утечек (потерь) теплоносителя. Установки водоподготовки отсутствуют.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.

Баланс производительности водоподготовительных установок с указанием нормативного и фактического расхода теплоносителя в зоне действия каждого источника тепловой энергии рассмотрен в разделе 6.5 настоящего документа.

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных на территории Бирофельдского сельского поселения, представлены в таблице ниже.

Таблица 6.5.1 Балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м./ч | 0 | 0 | Переключение нагрузки на новую БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | куб.м./ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери располагаемой производительности | куб.м./ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость баков-аккумуляторов | куб.м./ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | куб.м./ч | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м./ч | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м./ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м./ч | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м./ч | 0,144 | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м./ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м./ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Располагаемая производительность ВПУ | куб.м./ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери располагаемой производительности | куб.м./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков-аккумуляторов | куб.м./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | куб.м./ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м./ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м./ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м./ч | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м./ч | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| Доля резерва | % | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 |

*Производительность ВПУ на новой БМК будет определен по итогам разработки проекта котельной и выбора конечного состава оборудования.

**Составить баланс ВПУ котельной с. Опытное поле не представляется возможным, в виду отсутствия водоподготовительного оборудования на котельной и отсутствия данных относительно тепловых сетей.

6.6 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя представлен в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

При актуализации Схемы теплоснабжения в качестве базового периода принят 2023 г., следовательно, перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, составляются на период 2023- 2034 гг.

В ходе сопоставления нормативных и фактических потерь теплоносителя в существующих системах транспорта тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения, было выявлено, что фактические потери теплоносителя в тепловых сетях не превышают нормативные потери теплоносителя, рассчитанные в соответствии с существующими характеристиками тепловых сетей.

Несмотря на несоответствие фактических и нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в существующих системах теплоснабжения может быть выполнен ряд организационных и технических мероприятий.

К организационным мероприятиям следует отнести составление планов и проведение энергетического аудита и энергетического обследования тепловых сетей на предмет выявления наибольших потерь теплоносителя в тепловых сетях. Для снижения коммерческих потерь теплоносителя рекомендуется оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии.

Для снижения потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии потребителям рекомендуются перекладка трубопроводов тепловых сетей;

6.7 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В соответствии с предоставленными сведениями сформирован баланс производительности ВПУ с учетом фактического потребления теплоносителя за базовый 2023 год.

Глава 7.	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию. Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95ºС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, используемые для теплоснабжения потребителей на территории Бирофельдского сельского поселения, отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Генерирующие объекты на территории Бирофельдского сельского поселения отсутствуют. Поэтому провести анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения не представляется возможным.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Бирофельдского сельского поселения на перспективу до 2034 года строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок не предусмотрено.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В результате оценки надежности систем теплоснабжения на территории поселения, проведенной в порядке, установленном требованиями к схемам теплоснабжения, а также приказу Минэнерго России от 12.03.2013 г. №103 (внесение изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду от 17.01.2023 №5), было выявлено отсутствие необходимости мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, в том числе на резервирование источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия по реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В рамках настоящей схемы теплоснабжения не предусматриваются мероприятия по реконструкции/модернизации существующих котельных с увеличением зоны их действия путем переключения тепловой нагрузки других котельных с переводом их в разряд ЦТП.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют, поэтому мероприятия по расширению их зоны действия не планируются.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Обоснованием для вывода из эксплуатации котельной «Больница» и перевод тепловых нагрузок на новую блочно-модульную котельную является 100% износ существующего источника тепловой энергии.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Бирофельдского сельского поселения малоэтажными жилыми зданиями

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и коттеджной застройки предполагается осуществить децентрализовано - от индивидуальных источников тепла, теплогенераторов.

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения

Балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии на рассматриваемую перспективу представлены в таблицах ниже.

Таблица 7.12.1 Балансы тепловой мощности котельной «Больница»

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс мощности источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,86 | 1,86 | Перевод нагрузок котельной «Больница» на новую блочно-модульную котельную с последующим выводом из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,82 | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 4,02% | 4,02% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,75 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 8,65% | 8,91% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,59 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") | Гкал/час | 1,10 | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 63% | 63% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 0,75 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/час | 0,17 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 23,10% | 22,85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,118 | 2,124 | Перевод нагрузок котельной «Больница» на новую блочно-модульную котельную с последующим выводом из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,214 | 0,214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,904 | 1,910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,165 | 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,740 | 1,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливные балансы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | Перевод нагрузок котельной «Больница» на новую блочно-модульную котельную с последующим выводом из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | % | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т/Гкал | 249 | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | тыс. тут. | 0,474 | 0,473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т/Гкал | 248,920 | 247,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,52 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 0,914 | 0,912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.12.2 Балансы тепловой мощности новой блочно-модульной котельной с. Бирофельд

| Наименование | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс мощности источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| то же в % | % | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| то же в % | % | 9,17% | 9,43% | 5,26% | 5,52% | 5,78% | 6,04% | 6,30% | 6,56% | 6,83% | 7,09% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 0,65 | 0,66 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | % | 32% | 31% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 33% | 33% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/час | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | % | 5,78% | 5,47% | 10,18% | 9,90% | 9,62% | 9,33% | 9,04% | 8,75% | 8,46% | 8,17% |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,129 | 2,135 | 2,050 | 2,055 | 2,060 | 2,065 | 2,071 | 2,076 | 2,081 | 2,086 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,915 | 1,921 | 1,836 | 1,841 | 1,846 | 1,851 | 1,857 | 1,862 | 1,867 | 1,872 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,176 | 0,181 | 0,097 | 0,102 | 0,107 | 0,112 | 0,117 | 0,122 | 0,127 | 0,133 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| Топливные балансы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т/Гкал | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Расход условного топлива | тыс. тут. | 0,447 | 0,448 | 0,431 | 0,432 | 0,433 | 0,434 | 0,435 | 0,436 | 0,437 | 0,438 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т/Гкал | 233,467 | 233,399 | 234,477 | 234,410 | 234,342 | 234,275 | 234,208 | 234,140 | 234,073 | 234,005 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 0,862 | 0,864 | 0,830 | 0,832 | 0,834 | 0,836 | 0,838 | 0,841 | 0,843 | 0,845 |

Таблица 7.12.3 Балансы тепловой мощности котельной «Школа»

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс мощности источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| то же в % | % | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 3,46% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| то же в % | % | 18% | 18% | 19% | 19% | 13% | 7% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 |
|  | % | 62,15% | 62,00% | 61,85% | 61,70% | 64,24% | 66,52% | 66,41% | 66,29% | 66,17% | 66,06% | 65,94% | 65,82% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/час | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | % | 28,34% | 28,03% | 27,71% | 27,40% | 32,77% | 37,59% | 37,35% | 37,10% | 36,85% | 36,60% | 36,35% | 36,10% |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,958 | 1,9653 | 1,9723 | 1,9794 | 1,8594 | 1,7516 | 1,7571 | 1,7626 | 1,7681 | 1,7737 | 1,7794 | 1,785032 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,169 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 | 0,1695 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,789 | 1,7958 | 1,8029 | 1,8100 | 1,6899 | 1,5821 | 1,5876 | 1,5931 | 1,5987 | 1,6043 | 1,6099 | 1,6156 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,325 | 0,3320 | 0,3391 | 0,3462 | 0,2261 | 0,1183 | 0,1238 | 0,1293 | 0,1349 | 0,1405 | 0,1461 | 0,1518 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| Топливные балансы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т/Гкал | 228,00 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Расход условного топлива | тыс. тут. | 0,442 | 0,444 | 0,446 | 0,447 | 0,417 | 0,390 | 0,392 | 0,393 | 0,394 | 0,396 | 0,397 | 0,399 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т/Гкал | 247,094 | 247,116 | 247,130 | 247,144 | 246,906 | 246,694 | 246,705 | 246,715 | 246,726 | 246,737 | 246,748 | 246,760 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 0,754 | 0,757 | 0,760 | 0,763 | 0,712 | 0,666 | 0,668 | 0,671 | 0,673 | 0,675 | 0,678 | 0,680 |

Таблица 7.12.4 Балансы тепловой мощности котельной с. Опытное поле

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс мощности источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 0,33 | 0,33 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 0,33 | 0,33 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же в % | % | 0,60% | 0,60% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 0,33 | 0,33 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,30 | 0,30 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | % | 90,90% | 90,90% | 96,71% | 96,71% | 96,71% | 96,71% | 96,71% | 96,71% | 96,71% | 96,71% | 96,71% | 96,71% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 0,19 | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | % | 86,51% | 86,51% | 45,79% | 45,79% | 45,79% | 45,79% | 45,79% | 45,79% | 45,79% | 45,79% | 45,79% | 45,79% |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,092 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 | 0,0922 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,006 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,087 | 0,0865 | 0,0865 | 0,0865 | 0,0865 | 0,0865 | 0,0865 | 0,0865 | 0,0865 | 0,0865 | 0,0865 | 0,0865 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |

*-топливные балансы отсутствуют, ввиду использования электроэнергии на котельной

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, на территории Бирофельдского сельского поселения не предусмотрено.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Бирофельдского сельского поселения

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

В случае строительства промышленных объектов в границах сельского поселения, теплоснабжение данных объектов рекомендуется организовать от собственных источников тепловой энергии.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:   - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где:  - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя   Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии.

7.16 Обоснование предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

В настоящей актуализации рассмотрены предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии отличные от представленных в предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Модернизация системы теплоснабжения потребителей от котельной «Больница» и котельной «Школа»:

	строительство новой БМК «Больница».

	строительство новой БМК «Школа»

Строительство новых БМК необходимо, в связи с 100% износом существующих котельных.

Модернизация системы теплоснабжения потребителей от котельной с. Опытное поле:

	Модернизация оборудования на котельной;

Модернизация оборудования включает в себя: замену котлов марки Универсам-6., установку ВПУ и внедрение системы автоматизации. Котлы на момент актуализации схемы являются резервными. По состоянию на 01.01.2024 уровень износа котельных агрегатов высокий. При существующей и перспективной нагрузке необходимость в двух резервных котлоагрегатах отсутствует.

Согласно предоставленным данным качество исходной воды неудовлетворительное, ввиду этого необходима установка водоподготовительной установки.

Глава 8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не предусмотрены.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Бирофельдского сельского поселения

Настоящей схемой теплоснабжения строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под застройку во вновь осваиваемых районах Бирофельдского сельского поселения не предусмотрено.

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются.

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения настоящей Схемой не предусмотрено.

Поддержание нормативной надежности предусматривается за счет выполнения мероприятий по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Результаты оценки надежности теплоснабжения представлены в Главе 11 Обосновывающих материалов «Оценка надёжности теплоснабжения».

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На момент актуализации схемы теплоснабжения модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра не требуется, в виду достаточной пропускной способности тепловых сетей.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции тепловых сетей сформулированы на основании «Региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы.

Суммарные затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей оцениваются в 16 422,879 тыс. руб.

Таблица 8.7.1 Предложения по реконструкции тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса, сформированные по результатам анализа существующего положения

| Наименование мероприятия | Место расположения объекта | Протяженность (всего), м | Год начала реализации | Год окончания реализации | Плановые расходы | Финансирование, в т.ч. по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2034 |
| Модернизация сетей теплоснабжения | с. Бирофельд | 0,674 км | 2026 | 2026 | 16 422,879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 422,879 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  | 16 422,879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 422,879 | 0,00 | 0,00 |

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются.

8.9 Описание изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Произведена актуализация предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей в соответствии с определенным сценарием развития систем централизованного теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения.

Глава 9.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединения теплопотребляющих установок потребителей (или присоединения абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 16:15 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»