|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 175 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 455, размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 171, 172, 173, 174 от 05.09.2024

Актуализация схемы теплоснабжения

Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области на период до 2034 года

Том 1

Продолжение

В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. При этом все перспективные потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме.

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

	организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);

	строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);

	организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников.

На территории Бирофельдского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения, переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

9.1.1 Организация индивидуальных тепловых пунктов

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – комплекс технических устройств, предназначенный для присоединения систем теплопотребления здания (отопление, вентиляция и ГВС) к тепловой сети и для передачи, трансформации и распределения тепловой энергии теплоносителя от тепловой сети к системам теплопотребления жилых, общественных, производственных, складских и других зданий.

ИТП используется для обслуживания одного потребителя (здания или его части) и, как правило, располагается в подвальном или техническом помещении здания. Однако, в силу особенностей обслуживаемого здания, ИТП может быть размещен в отдельно стоящем сооружении.

Основными задачами ИТП являются:

	преобразование вида теплоносителя;

	контроль параметров режимов теплоносителя и их автоматизированное регулирование (величина расхода, уровень напора, температура, и так далее);

	распределение теплоносителя по системам теплопотребления;

	коммерческий учет потребляемой тепловой энергии;

	автоматическое поддержание уровня температуры горячей воды с учетом требований санитарных норм

	автоматическое поддержание температуры воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, времени суток, рабочего графика и так далее;

	автоматизированный вывод информации на пункт диспетчеризации;

	возможность дистанционного контроля и управления через модем;

	сигнализация в случае аварийной и внештатной ситуации.

В состав ИТП может входить следующее теплоэнергетическое оборудование и вспомогательное оборудование:

	теплообменные аппараты (осуществляют передачу тепла);

	запорная и регулирующая арматура;

	насосы (при необходимости);

	контрольно-измерительные приборы;

	контроллеры;

	щиты электроуправления.

9.1.2 Строительство центральных тепловых пунктов

Центральный тепловой пункт (ЦТП) – комплекс технических устройств, предназначенный для присоединения, передачи и распределения тепловой энергии нескольким потребителям. В ЦТП подключаются группы однородных систем теплопотребления: отопление, вентиляция и ГВС большинства зданий микрорайона/квартала.

ЦТП должны размещаться на границах между магистральными и распределительными (квартальными) сетями и служат для распределения теплоносителя по системам отопления и горячего водоснабжения обслуживаемых зданий, а также функции обеспечения безопасности, управления и учета.

Принципиальная схема ЦТП представлена на рисунке ниже.

Рисунок 9.1.1 Принципиальная схема ЦТП

Основные задачи ЦТП:

	автоматическое распределение теплоносителя, поступающего от теплоисточника по магистральным сетям в распределительные сети, в количествах, соответствующих потребности абонентов;

	телемеханический контроль за параметрами поступающего теплоносителя и приборный учет расхода теплоты, полученной потребителями;

	автоматическое регулирование параметров теплоносителя, поступающего в распределительные сети в соответствии с характеристиками группы потребителей;

	защита от нарушения гидравлического режима сетей при временных нарушениях теплового режима теплоисточником, а также от утечек в распределительных сетях;

	защита местных систем отопления от аварийного повышения давления в магистральных сетях (гидравлические удары и ошибки при переключениях);

	водоподготовка для ГВС;

	обеспечение отключения отопления или горячего водоснабжения в случае необходимости.

В состав ЦТП может входить следующее теплоэнергетическое и вспомогательное оборудование:

	теплообменные аппараты для нагрева воды теплоносителем из магистральных сетей;

	насосы (циркуляционные насосы ГВС и системы отопления, насос подпитки, смесительный, резервный/аварийный);

	регулирующая арматура;

	запорно-предохранительное оборудование (краны, задвижки, клапаны);

	контрольно-измерительные приборы (счетчики, приборы учета тепла, манометры и др.);

	система автоматизированного контроля, управления и регулирования гидравлическим и тепловым режимами;

	система водоподготовки;

	расширительный бак для компенсации расширения теплоносителя в системе отопления.

Квартальные сети отопления в ЦТП подключаются к тепловой сети либо через водонагреватель по независимой схеме, либо по зависимой схеме с циркуляционно-подмешивающим насосом, установленным в зависимости от давлений в подающем и обратном трубопроводах на перемычке между этими трубопроводами, либо на одном из них. Регулирование тепловой нагрузки отопления осуществляется изменением расхода теплоносителя из тепловой сети путем открытия или закрытия регулирующего клапана.

Применение такого автоматического регулирования подачи тепла на отопление в ЦТП обеспечивает экономию тепла до 15% от годового потребления за счет ликвидации срезки температурного графика на уровне 70-80 ºС (из-за необходимости нагрева воды горячего водоснабжения) и за счет снижения подачи тепла с учетом возрастающей доли внутренних тепловыделений в тепловом балансе здания с увеличением температуры наружного воздуха.

9.1.3 Организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения

В четырехтрубной системе подача тепла на отопление и горячее водоснабжение разделена по двум парам труб. На рисунке ниже представлена схема четырехтрубной системы теплоснабжения.

Рисунок 9.1.2 Принципиальная схема четырехтрубной системы теплоснабжения

Вода для горячего водоснабжения приготавливается на источнике теплоснабжения и по отдельному трубопроводу подается абонентам, рециркуляционная вода возвращается для подогрева к источнику. По другой паре трубопроводов подается и отводится теплоноситель для системы отопления и вентиляции.

Основной недостаток такой системы теплоснабжения – большая металлоемкость и, как следствие, значительные эксплуатационные затраты.

Переход на закрытую схему ГВС с организацией четырехтрубной системы теплоснабжения от источников приведет к увеличению протяженности тепловых сетей (необходимо будет проложить трубопроводы от источников теплоснабжения до каждого потребителя ГВС), что потребует значительных финансовых затрат, а также повлечет за собой земляные работы по всему муниципальному образованию во время прокладки трубопроводов. В дальнейшем это приведет к увеличению затрат на ремонт и реконструкцию тепловой сети.

Учитывая наличие резерва пропускной способности тепловых сетей в части обратных трубопроводов, нагрузка на которые возрастет при «закрытии» ГВС, отсутствие свободных участков в городской застройке для размещения квартальных ЦТП и строительства квартальных сетей в 4-х трубном исполнении, а также наличие свободных мест в подвальных помещениях многоквартирных домов для размещения ИТП.

9.1.4 Преимущества и недостатки выбора ИТП, ЦТП и четырехтрубной системы

Преимущества и недостатки каждого варианта представлены в таблице ниже.

Таблица 9.1.1 Сравнительная оценка преимуществ и недостатков

| Наименование | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| ИТП | - отсутствие необходимости строительства и обслуживания сетей горячего водоснабжения; - сокращение тепловых потерь в системах ГВС; - прозрачность расчетов за горячую воду для конкретного потребителя; - возможность дополнительной установки теплообменников для отопления (при наличии места) и организации независимой схемы отопления потребителей (возможность индивидуального регулирования параметров отопления). | - необходимость установки циркуляционного насоса ГВС и увеличение электрической нагрузки на объект; - затраты на обслуживание ИТП ложатся на собственников здания; - при наличии ограниченного пространства необходимо индивидуально подходить к выбору оборудования; - организация подводящих линий ХВС к каждому потребителю при труднодоступности существующего ввода. |
| ЦТП | - отсутствие необходимости индивидуального подхода к каждому потребителю для подбора оборудования; - сокращение времени на обслуживание оборудования, установленное в одном месте. | - сложность согласования участка земли под строительство в границах устоявшегося квартала (повлечет за собой внесение изменения в проект планировки и межевания для отвода земли под строительство); - необходимость капитальных вложений в строительство и последующее обслуживание квартальных трубопроводов отопления для подвода теплоносителя к ЦТП и распределительных трубопроводов ГВС (подающего и циркуляционного); - строительство трубопроводов ГВС будет сопровождаться неудобствами для населения т.к. потребуется перекапывать кварталы для прокладки; - необходимость строительства дополнительного трубопровода ХВС к зданию ЦТП в 2 нитки от магистральных трубопроводов (для обеспечения надежности); - наличие тепловых потерь и утечек в сетях ГВС; - затраты на поддержание зданий и оборудования ЦТП в исправном состоянии |
| Четырехтрубная система | - отсутствие необходимости индивидуального подхода к каждому потребителю для подбора оборудования; - сокращение времени на обслуживание оборудования, установленное в одном месте. | - необходимость капитальных вложений в строительство и последующее обслуживание магистральных и квартальных трубопроводов ГВС; - сложность согласования участка земли под строительство в границах устоявшегося квартала (повлечет за собой внесение изменения в проект планировки и межевания для отвода земли под строительство трубопроводов); - строительство трубопроводов ГВС будет сопровождаться неудобствами для населения т.к. потребуется перекапывать кварталы для прокладки; - наличие тепловых потерь и утечек в сетях ГВС; - необходимость капитальных вложений в организацию контура ГВС на источниках теплоснабжения; - затраты на поддержание оборудования контура ГВС на источниках теплоснабжения в исправном состоянии. |

Стоит отметить, что при выборе варианта перехода на закрытую схему ГВС путем строительства новых ЦТП достаточно существенными сложностями будут согласования участка земли под строительство в границах устоявшегося квартала и перевод выбранного участка в другую категорию – определения правового статуса земельного участка и его разрешённого использования.

Помимо этого, строительство ЦТП повлечет за собой прокладку трубопроводов ГВС и, как следствие, значительные внутриквартальные земляные работы, что, помимо увеличения затрат на переход на закрытую схему ГВС, приведет к существенным неудобствам для населения (аналогично для четырехтрубной системы).

Новые сети ГВС от новых ЦТП, а также новые сети ГВС от источников теплоснабжения будут прокладываться в одной траншее с существующими тепловыми сетями (четырехтрубная сеть). Из-за существенной неравномерности срока эксплуатации четырехтрубной сети (старые тепловые сети и новые сети ГВС) увеличивается вероятность вскрытия траншей с трубопроводами, что неудобно с точки зрения дальнейшей эксплуатации.

Ухудшению качества горячей воды для четырехтрубной закрытой системы горячего водоснабжения непосредственно способствуют большая протяженность участков тепловой сети, наличие застойных зон и тупиковых точек, неравномерный водоразбор, возможное отключение горячей воды в ночные часы, проведение ремонтных работ и пр.

В целом же, наиболее экономичным вариантом организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребителей является переоснащение индивидуальных тепловых пунктов потребителей.

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение)

На территории Бирофельдского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения, переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

Для котельных принято качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде по температурному графику 80/60°С.

Изменение графиков регулирования отпуска тепловой энергии от котельных не предусматривается.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

На территории Бирофельдского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения, переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Бирофельдского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения, переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Бирофельдского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения, переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Бирофельдского сельского поселения переход на закрытую систему теплоснабжения не требуется, ввиду отсутствия открытых систем теплоснабжения, в следствии чего, возможные источники финансирования и ценовые последствия для потребителей не определяются.

Глава 10.	Перспективные топливные балансы

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Бирофельдского сельского поселения

Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива в разрезе источников тепловой энергии на территории Бирофельдского сельского поселения приводятся в таблице ниже. Расходы основного топлива в зимний период определены для расчетной температуры наружного воздуха равной -31 ℃

Таблица 10.1.1 Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива по источникам тепловой энергии на территории Бирофельдского сельского поселения

| - Наименование показателя | - Ед. измерения | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 | - 2031 | - 2032 | - 2033 | - 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Котельная «Больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нагрузка источника | - Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | - Переключение нагрузки на новую БМК с. Бирофельд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подключенная нагрузка отопления | - Гкал/ч | 0,59 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нагрузка ГВС (средняя) | - Гкал/ч | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | - кг у.т./Гкал | 249,00 | 249,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Максимальный часовой расход топлива | - кг у.т./ч | 147,95 | 147,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Максимальный часовой расход топлива в летний период | - кг у.т./ч | 0,93 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | - кг у.т./ч | 35,52 | 35,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Максимальный часовой расход натурального топлива | - кг/ч | 285,28 | 285,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | - кг/ч | 1,79 | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | - кг/ч | 68,50 | 68,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Годовой расход условного топлива | - т у.т. | 474,00 | 473,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Годовой расход натурального топлива | - т/год | 914,00 | 912,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Новая БМК с. Бирофельд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нагрузка источника | - Гкал/ч | - - | - - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| - Подключенная нагрузка отопления | - Гкал/ч | - - | - - | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| - Нагрузка ГВС (средняя) | - Гкал/ч | - - | - - | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| - Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | - кг у.т./Гкал | - - | - - | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| - Максимальный часовой расход топлива | - кг у.т./ч | - - | - - | 124,77 | 124,77 | 124,77 | 124,77 | 124,77 | 124,77 | 124,77 | 124,77 | 124,77 | 124,77 |
| - Максимальный часовой расход топлива в летний период | - кг у.т./ч | - - | - - | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| - Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | - кг у.т./ч | - - | - - | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
| - Максимальный часовой расход натурального топлива | - кг/ч | - - | - - | 240,60 | 240,60 | 240,60 | 240,60 | 240,60 | 240,60 | 240,60 | 240,60 | 240,60 | 240,60 |
| - Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | - кг/ч | - - | - - | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| - Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | - кг/ч | - - | - - | 57,77 | 57,77 | 57,77 | 57,77 | 57,77 | 57,77 | 57,77 | 57,77 | 57,77 | 57,77 |
| - Годовой расход условного топлива | - т у.т. | - - | - - | 447,13 | 448,28 | 430,52 | 431,59 | 432,66 | 433,73 | 434,82 | 435,90 | 437,00 | 438,10 |
| - Годовой расход натурального топлива | - т/год | - - | - - | 862,18 | 864,41 | 830,17 | 832,22 | 834,28 | 836,36 | 838,44 | 840,54 | 842,65 | 844,77 |
| - Котельная «Школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нагрузка источника | - Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| - Подключенная нагрузка отопления | - Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| - Нагрузка ГВС (средняя) | - Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | - кг у.т./Гкал | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 |
| - Максимальный часовой расход топлива | - кг у.т./ч | 115,21 | 115,21 | 115,21 | 115,21 | 115,21 | 115,21 | 115,21 | 115,21 | 115,21 | 115,21 | 115,21 | 115,21 |
| - Максимальный часовой расход топлива в летний период | - кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | - кг у.т./ч | 27,11 | 27,11 | 27,11 | 27,11 | 27,11 | 27,11 | 27,11 | 27,11 | 27,11 | 27,11 | 27,11 | 27,11 |
| - Максимальный часовой расход натурального топлива | - кг/ч | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 |
| - Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | - кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | - кг/ч | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 46,26 |
| - Годовой расход условного топлива | - т у.т. | 442,00 | 443,77 | 445,54 | 447,32 | 417,26 | 390,30 | 391,67 | 393,04 | 394,43 | 395,83 | 397,24 | 398,65 |
| - Годовой расход натурального топлива | - т/год | 754,27 | 757,29 | 760,30 | 763,35 | 712,05 | 666,04 | 668,37 | 670,72 | 673,09 | 675,48 | 677,88 | 680,30 |

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расход резервного (аварийного) топлива определяется нормативом технологического запаса топлива на тепловых электростанциях и котельных. Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу электростанции и котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и тепловой энергии.

Теплоснабжающие организации формируют утвержденные в установленном порядке запасы резервного/аварийного топлива на источниках тепловой энергии. Оценка перспективных значений нормативов создания запасов топлива на период действия настоящей схемы теплоснабжения по основным теплоснабжающим организациям представлена в таблице ниже.

Таблица 10.2.1 Нормативные запасы топлива на источниках тепловой энергии

| № п/п | Вид топлива | Норматив неснижаемого запаса топлива, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Котельная «Больница» | 0,0549 | 0,0550 | Переключение нагрузки на новую БМК с. Бирофельд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Новая БМК с. Бирофельд | - | - | 0,0483 | 0,0484 | 0,0461 | 0,0463 | 0,0464 | 0,0465 | 0,0467 | 0,0468 | 0,0470 | 0,0471 |
| 3 | Котельная «Школа» | 0,0421 | 0,0423 | 0,0425 | 0,0427 | 0,0397 | 0,0371 | 0,0372 | 0,0374 | 0,0375 | 0,0376 | 0,0378 | 0,0379 |

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории Бирофельдского сельского поселения в настоящее время в качестве топлива не используются возобновляемые источники энергии и местные виды топлива. На расчетный срок действия схемы теплоснабжения сельского поселения строительство, реконструкция и (или) модернизация источников тепловой энергии с переводом их на использование возобновляемых источников энергии и местных видом топлива не предусмотрено.

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории Бирофельдского сельского поселения единственным видом топлива является уголь теплотворной способностью 3299-4109 ккал/кг.

Доля угля в общем топливном балансе составляет 100%.

10.5 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Бирофельдском сельском поселении является уголь.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является полный охват 100% территории поселения централизованным теплоснабжением с использованием существующих и перспективных источников тепловой энергии.

10.7 Описание изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На основании корректировок, внесённых в предшествующие главы обосновывающих материалов схемы теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения на основании изменений, зафиксированных за предшествующий актуализации схемы, проведена актуализация настоящей главы, а именно:

- скорректированы топливные балансы на основании фактических показателей работы источников тепловой энергии за базовый 2023 год;

- скорректированы максимальные часовые расходы основного топлива в соответствии с фактической нагрузкой источников тепловой энергии на каждый год действия схемы теплоснабжения.

Глава 11.	Оценка надежности теплоснабжения

11.1 Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Методика расчета приведена в Приказе от 26 июля 2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Показатели надежности каждой системы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения, позволит отнести все системы теплоснабжения к окончанию расчетного периода к категории надежных.

Таблица 11.1.1 Показатели надежности систем теплоснабжения

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Больница" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Больница" | ТК-5 | 79,40 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000018 | 0,0000099 |
| ТК-5 | ТК-6 | 43,50 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000010 | 0,0000054 |
| ТК-6 | Центральная улица, 12 | 7,00 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000002 | 0,0000009 |
| ТК-6 | ТК-7 | 28,50 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000006 | 0,0000035 |
| ТК-7 | Центральная улица, 14 | 59,00 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000013 | 0,0000073 |
| ТК-7 | Центральная улица, 16 | 46,40 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000010 | 0,0000058 |
| ТК-5 | разв. 8 | 12,33 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000003 | 0,0000015 |
| разв. 8 | Центральная улица, 8 | 3,00 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,0000004 |
| разв. 8 | разв. 9 | 22,01 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000005 | 0,0000027 |
| разв. 9 | Центральная улица, 10 | 13,20 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000003 | 0,0000016 |
| разв. 9 | ТК-1 | 92,40 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000021 | 0,0000115 |
| ТК-1 | ТК-2 | 13,40 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000003 | 0,0000017 |
| ТК-2 | Центральная улица, 2 | 6,10 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,0000008 |
| ТК-2 | ТК-3 | 35,80 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000008 | 0,0000045 |
| ТК-3 | Центральная улица, 4 | 8,10 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000002 | 0,0000010 |
| ТК-3 | ТК-4 | 37,00 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000008 | 0,0000046 |
| ТК-4 | Центральная улица, 6 | 8,60 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000002 | 0,0000011 |
| ТК-1 | СТК | 71,50 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000016 | 0,0000089 |
| СТК | Центральная улица, 1г | 74,74 | 0,08 | 5,51 | 0,0000226 | 0,0000017 | 0,0000093 |
| Котельная "Больница" | Собственное производство | 11,80 | 0,05 | 4,58 | 0,0000226 | 0,0000003 | 0,0000012 |
| Котельная "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Школа" | ТК-1 | 7,40 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000002 | 0,0000009 |
| ТК-1 | ТК-2 | 185,80 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000042 | 0,0000227 |
| ТК-2 | Центральная улица, 47 | 4,40 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,0000005 |
| ТК-2 | Центральная улица, 47 гараж | 11,60 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000003 | 0,0000014 |
| ТК-2 | ТК-3 | 96,80 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000022 | 0,0000118 |
| ТК-3 | Центральная улица, 45 | 13,20 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000003 | 0,0000016 |
| ТК-3 | ТК-4 | 32,80 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000007 | 0,0000040 |
| ТК-4 | ТК-5 | 9,40 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000002 | 0,0000012 |
| ТК-5 | разв. 5 | 114,20 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000026 | 0,0000140 |
| разв. 5 | Совхозная улица, 1 | 1,00 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| разв. 5 | ТК-6 | 4,80 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,0000006 |
| ТК-7 | Совхозная улица, 3 | 4,80 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,0000006 |
| ТК-7 | ТК-8 | 36,50 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000008 | 0,0000045 |
| ТК-8 | ТК-9 | 15,40 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000003 | 0,0000019 |
| ТК-8 | Центральная улица, 43 | 149,40 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000034 | 0,0000183 |
| ТК-5 | разв. 7 | 132,90 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000030 | 0,0000163 |
| разв. 7 | Центральная улица, 58 | 30,20 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000007 | 0,0000037 |
| разв. 7 | ТК-10 | 57,50 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000013 | 0,0000070 |
| ТК-10 | Центральная улица, 52, 54 | 122,30 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000028 | 0,0000150 |
| ТК-6 | ТК-7 | 33,60 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000008 | 0,0000041 |
| ТК-9 | Совхозная улица, 5 | 4,80 | 0,08 | 5,43 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,0000006 |
| Котельная с. Опытное поле |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Опытное поле | ул. Центральная, 1 | 29,63 | 0,05 | 4,58 | 0,0000226 | 0,0000007 | 0,0000031 |

11.2 Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При вычислении вероятностей состояния тепловой сети, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа.

Выборочные значения интенсивности отказов участков тепловых сетей представлены на рисунках ниже.

Рисунок 11.2.1 Вероятность отказа работоспособности состояния тепловой сети от котельной «Больница»

Рисунок 11.2.2 Вероятность отказа работоспособности состояния тепловой сети от котельной «Школа»

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Частичные результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей, а также среднего суммарного недоотпуска теплоты каждому потребителю за отопительный период приведены таблице ниже.

С полными результатами расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей можно ознакомиться в электронной модели, выполненной в ГИС Zulu 2021.

Таблица 11.3.1 Результаты расчетов показателей надежности теплоснабжения потребителей

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Больница" |  |  |  |  |
| Центральная улица, 12 | 0,09 | 0,9855 | 0,9999 | 0,00960 |
| Центральная улица, 14 | 0,09 | 0,9765 | 0,9999 | 0,00940 |
| Центральная улица, 16 | 0,06 | 0,9779 | 0,9999 | 0,00610 |
| Центральная улица, 8 | 0,09 | 0,9894 | 0,9999 | 0,00960 |
| Центральная улица, 10 | 0,09 | 0,9858 | 0,9999 | 0,00960 |
| Центральная улица, 2 | 0,05 | 0,9749 | 0,9999 | 0,00560 |
| Центральная улица, 4 | 0,06 | 0,9707 | 0,9999 | 0,00560 |
| Центральная улица, 6 | 0,06 | 0,9666 | 0,9999 | 0,00550 |
| Центральная улица, 1г | 0,02 | 0,9610 | 0,9999 | 0,00770 |
| Собственное производство | 0,03 | 0,9987 | 0,9999 | 0,00310 |
| Котельная "Школа" |  |  |  |  |
| Центральная улица, 47 | 0,17 | 0,9780 | 0,9999 | 0,02220 |
| Центральная улица, 47 гараж | 0,01 | 0,9772 | 0,9999 | 0,00170 |
| Центральная улица, 45 | 0,05 | 0,9664 | 0,9999 | 0,00660 |
| Совхозная улица, 1 | 0,11 | 0,9508 | 0,9999 | 0,01360 |
| Совхозная улица, 3 | 0,11 | 0,9463 | 0,9999 | 0,01350 |
| Совхозная улица, 5 | 0,11 | 0,9407 | 0,9999 | 0,01330 |
| Центральная улица, 43 | 0,09 | 0,9271 | 0,9999 | 0,01010 |
| Центральная улица, 58 | 0,01 | 0,9457 | 0,9999 | 0,00160 |
| Центральная улица, 52, 54 | 0,06 | 0,9298 | 0,9999 | 0,00610 |
| Котельная с. Опытное поле |  |  |  |  |
| ул. Центральная, 1 | 0,03 | 0,9967 | 1,0000 | 0,00050 |

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчетов коэффициента готовности и величины недоотпуска тепла показаны в разделе 11.3.

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Расчетные значения недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей от рассматриваемых источников тепловой энергии представлены графически на рисунках ниже.

Рисунок 11.5.1 Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной «Больница»

Рисунок 11.5.2 Средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям котельной «Школа»

11.6 Результаты оценки вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения (потенциальных угроз)

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

•	неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

•	человеческий фактор (неправильные действия персонала);

•	прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

•	внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (ЧС) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

−	кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

−	полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

−	причинение вреда третьим лицам;

−	разрушение объектов теплоснабжения (котлов, ТС, котельных);

−	отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки);

−	отсутствие теплоснабжения более 3 суток.

Оценка вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на представлена в разделе 11.5 настоящей главы.

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, направленные на обновление основных фондов рассматриваемых систем теплоснабжения путем замены тепловых сетей с исчерпанием ресурса и установкой блочно-модульных котельных, отвечающих современным требованиям автоматизации и диспетчеризации.

В первую очередь, надежность повышается за счет сокращения времени реагирования на изменение параметров теплоносителя в тепловых сетях и режимов работы источников тепловой энергии.

Блочно-модульное исполнение котельных, предполагаемых к размещению на площадках существующих источников тепловой энергии, позволяет, в относительно короткие сроки, заменить котельную, а наличие резервного основного и вспомогательного оборудования – исключить возможность полного прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае возникновения аварийной ситуации непосредственно на источнике.

Дополнительно, котельные относятся к опасным промышленным объектам второй категории электроснабжения, что предусматривает электроснабжение от двух независимых источников. В качестве резервного источника электроснабжения может выступать линия электрической сети, ИБП или дизельная электростанция.

Комплексно указанные мероприятия способствуют повышению уровня надежности систем централизованного теплоснабжения муниципального образования, а также нивелирование последствий возникновения аварийной ситуации.

11.7 Результаты расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

Расчеты гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполнены в ПРК «Zulu GIS 2021».

В электронной модели смоделирован режим работы системы в период нерасчетного похолодания с определением зон с отклонением параметров теплоносителя от нормируемых значений (как на сети, так и у потребителей). По результатам выполненных расчетов рекомендуется: для предотвращения теоретически возможной ситуации снижения температуры внутреннего воздуха у потребителей при нерасчетном похолодании требуется поддержание расчетного расхода теплоносителя с требуемыми параметрами. Рекомендуется выполнить работы по обследованию указанных тепловых сетей на наличие повреждений тепловой изоляции и восстановить поврежденные и изношенные участки. Дополнительно возможно рассмотреть вопрос об утеплении отдельных зданий, где зафиксированы систематические жалобы на качество теплоснабжение при значительном понижении температуры наружного воздуха в отопительных периодах.

При этом, стоит отметить, что в случае технологических нарушений на тепловых сетях, повлекших за собой прекращение теплоснабжения потребителей, подача теплоносителя прекращается в отношении всех потребителей, расположенных «за» местом расположения первой по счету запорной арматуры от места происшествия в сторону энергоисточника. Циркуляция теплоносителя у остальных потребителей при этом сохраняется.

В случае возникновения аварийной ситуации на энергоисточнике, повлекшей за собой вывод из работы котельного агрегата, сетевыми насосами обеспечивается плановая подача теплоносителя от резервного котла в соответствии с утвержденными режимами работы и температурными графиками.

Виды, масштабы и последствия аварий также приведены в таблице ниже.

Таблица 11.7.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий

| № п/п | Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| 2 | Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |
| 3 | Повреждение тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| 4 | Повреждение сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |

Отдельные вопросы резервирования и обеспечения надежности системы теплоснабжения рассмотрены в разделах ниже.

11.7.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

11.7.2 Установка резервного оборудования

Источники тепловой энергии муниципального образования имеют достаточный резерв тепловой мощности для обеспечения расчетных тепловых нагрузок существующих потребителей в нормативном диапазоне температур. Поэтому, установка резервного оборудования на источниках не предусматривается.

11.7.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии

Совместная работа источников тепловой энергии в единую тепловую сеть не предусматривается.

11.7.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода. Резервирование тепловых сетей смежных районов не предусматривается.

11.7.5 Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не предусматривается.

11.7.6 Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидроакумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

11.8 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с корректировками, отраженными в предшествующих главах обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, произведена переоценка показателей надежности систем централизованного теплоснабжения.

Глава 12.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения:

• Глава 7 «Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

• Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Суммарные затраты на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, составляют 94 861,234 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах), в том числе:

- Капитальные вложения – 78 438,355 тыс. руб.;

- Замена ветхих сетей – 16 422,879 тыс. руб.

Таблица 12.1.1 Финансовые потребности на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения (без НДС)

| Наименование мероприятия | Энергоисточник/территория | Финансирование по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Приобретение и установка БМК «Больница» | Больница |  |  | 37251,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей с. Бирофельд | - |  |  |  | 16 422,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной с. Опытное поле | с. Опытное поле |  |  | 4 727,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка БМК «Школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36460,0 |  |
| Итого |  |  |  | 41978,355 | 16 422,88 |  |  |  |  |  |  | 36460,0 |  |

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

1.	Собственные средства организаций, в том числе:

	доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);

	амортизация ОПФ;

	прочие собственные средства организаций, в том числе нормативная прибыль - расходы на развитие производства (по инвестиционной программе), а также предпринимательская прибыль (частично);

2.	Привлеченные средства, в том числе:

	кредитные средства банков (использование кредитных средств для финансирования мероприятий не предусмотрено, но считается возможным при необходимости);

	бюджетные средства (в согласованном размере на реализацию предварительно согласованного мероприятия на тепловых сетях).

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств покрывается за счет привлечённых средств.

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Все мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен исходя из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетная (индикативная) величина платы на очередной расчетный период рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии со схемой теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, рассчитаны исходя из не только внешних по отношению к проекту источников, но также и внутренних источников самого проекта (таких как выручка по плате за подключение новых потребителей).

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, формируются из следующих составляющих:

	Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО;

	Привлеченные средства - бюджетные средства (в согласованном размере на реализацию предварительно согласованного мероприятия на тепловых сетях).

	Налог на имущество по объектам инвестирования.

Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО определены исходя из объемов амортизационных отчислений по ОПФ ТСО, нормативной и предпринимательской прибыли и объемов выручки по плате за присоединение к тепловым источникам и сетям, направляемых на финансирование капитальных вложений.

Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (недвижимого имущества). Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надежности теплоснабжения и подключения строящихся объектов предложены из расчета отсутствия негативных ценовых последствий для потребителей.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей предполагается из четырех основных групп источников: собственных средств теплоснабжающих организаций, амортизации, учтённой в тарифах, платы за подключение и бюджетных средств.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации котельных (источников теплоснабжения) планируются за счет тарифов, устанавливаемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", в рамках реализации инвестиционных программ либо платы за подключение, а также за счет собственных средств теплоснабжающих организаций.

В качестве источника финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей также могут выступать средства, поступающие в составе соответствующих тарифов, утвержденных в целях реализации утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Использование собственных средств теплоснабжающими организациями не исключает возможного использования государственной поддержки развития системы теплоснабжения в Российской Федерации в виде бюджетных субсидий, субвенций и других форм государственной поддержки в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта.

Указанные в настоящей Схеме теплоснабжения предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей могут быть изменены заинтересованными лицами при условии недопущения негативных ценовых последствий для потребителей.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Показатели производственной программы ТСО, принятые в расчет ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учетом:

	плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учетом изменения тепловых нагрузок потребителей теплоэнергии на перспективный период;

	изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и снижения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования, выполнении замены ветхих тепловых сетей.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

•	операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии, в том числе:

o	затраты на ремонт и прочие;

•	неподконтрольные расходы, в том числе:

o	отчисления на социальные нужды, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы;

o	амортизационные отчисления;

o	налог на имущество;

•	расходы на ресурсы, в том числе:

o	затраты на топливо;

o	затраты на покупную электроэнергию, тепловую энергию и воду;

•	прибыль, в том числе:

o	нормативная прибыль;

o	предпринимательская прибыль.

Расходы по статьям затрат определялись следующим образом:

Операционные расходы

Операционные расходы на 2023 г. определены на основе показателей, утвержденных регулирующим органом.

Неподконтрольные расходы определены по составляющим:

	амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, определенного в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизационные отчисления по объектам инвестирования рассчитаны исходя из сроков:

	для основного оборудования котельных – 15 лет;

	для тепловых сетей – 25 лет.

	амортизационные отчисления по существующим объектам рассчитаны с учетом ежегодного снижения на 5%.

	налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (недвижимого имущества). Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.

	ряд неподконтрольных расходов рассчитан только с учетом ИПЦ:

	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

	транспортный налог.

	ряд неподконтрольных расходов помимо ИПЦ учитывает изменение объемов выработки теплоэнергии (плата за выбросы загрязняющих веществ) или изменение установленной мощности котельных (расходы на обязательное страхование), или принят на постоянном уровне (аренда производственных объектов).

Расходы на ресурсы определены по составляющим:

	затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива на каждом из тепловых источников, учитывающего улучшение показателей при реализации Схемы теплоснабжения и цены топлива. На котельных в качестве основного топлива используется уголь.

	затраты на тепловую энергию и воду определены исходя из годового объема покупки ресурсов и цены, рассчитанной на основе цены, установленной для поставщика ресурса на 2023 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

	затраты на электроэнергию определены исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе цен, принятых регулирующим органом при утверждении тарифов на 2023 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

Прибыль определена по составляющим:

	нормативная прибыль определена на основе фактических расходов организации по строке «Расходы по коллективному договору (в т.ч. на поощрение)» с учетом индексов-дефляторов, а также расходов на развитие производства (по инвестиционной программе);

	расчетная предпринимательская прибыль определена в размере 5% от прямых затрат. При необходимости часть предпринимательской прибыли направляется на развитие производства (реализация мероприятий в рамках инвестиционной программы).

В следующей таблице представлен прогноз тарифов на тепловую энергию для ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на период до 2034 г.

Таблица 12.4.1 Прогноз тарифов ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Бирофельдского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,19 | 4,18 | 4,19 | 3,99 | 3,88 | 3,89 | 3,91 | 3,92 | 3,93 | 3,94 | 3,95 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 1.3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 3,81 | 3,79 | 3,80 | 3,60 | 3,49 | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,54 | 3,55 | 3,56 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,32 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
| 1.6 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 3,32 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 10 485,34 | 11 948,00 | 12 366,24 | 12 266,86 | 12 446,08 | 12 990,31 | 13 558,52 | 14 151,76 | 14 771,16 | 15 417,87 | 16 093,11 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 9 312,57 | 10 721,52 | 11 079,07 | 10 916,67 | 11 029,76 | 11 504,62 | 12 000,04 | 12 516,92 | 13 056,19 | 13 618,84 | 14 205,88 |
| 2.1.1 | Расход условного топлива | тыс. руб. | 0,80 | 0,89 | 0,89 | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,84 |
| 2.1.5 | Уголь | тыс. руб. | 9 312,57 | 10 721,52 | 11 079,07 | 10 916,67 | 11 029,76 | 11 504,62 | 12 000,04 | 12 516,92 | 13 056,19 | 13 618,84 | 14 205,88 |
|  | Объем | тыс. т | 1,47 | 1,62 | 1,63 | 1,54 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 1,53 |
|  | Цена | руб/т | 6 353,93 | 6 608,08 | 6 806,33 | 7 078,58 | 7 361,72 | 7 656,19 | 7 962,44 | 8 280,94 | 8 612,17 | 8 956,66 | 9 314,93 |
| 2.2 | Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 172,77 | 1 226,48 | 1 287,16 | 1 350,19 | 1 416,31 | 1 485,69 | 1 558,48 | 1 634,84 | 1 714,96 | 1 799,03 | 1 887,23 |
| 2.2.1 | Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 1 050,90 | 1 099,03 | 1 153,98 | 1 211,68 | 1 272,26 | 1 335,88 | 1 402,67 | 1 472,80 | 1 546,44 | 1 623,77 | 1 704,95 |
|  | Объем | тыс.кВтч | 153,66 | 151,60 | 151,60 | 151,60 | 151,60 | 151,60 | 151,60 | 151,60 | 151,60 | 151,60 | 151,60 |
|  | Тариф | руб/кВтч | 6,84 | 7,25 | 7,61 | 7,99 | 8,39 | 8,81 | 9,25 | 9,72 | 10,20 | 10,71 | 11,25 |
| 2.2.2 | Холодная вода | тыс. руб. | 121,87 | 127,45 | 133,18 | 138,51 | 144,05 | 149,81 | 155,81 | 162,04 | 168,52 | 175,26 | 182,27 |
|  | Объем | тыс. м3 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | Тариф | руб/м3 | 138,82 | 147,15 | 153,77 | 159,92 | 166,32 | 172,97 | 179,89 | 187,09 | 194,57 | 202,35 | 210,45 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 9 810,60 | 10 120,42 | 10 525,23 | 10 836,78 | 11 157,55 | 11 487,81 | 11 827,85 | 12 300,97 | 12 665,07 | 13 039,96 | 13 425,94 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 1 221,31 | 1 259,88 | 1 310,27 | 1 349,05 | 1 388,99 | 1 430,10 | 1 472,43 | 1 531,33 | 1 576,66 | 1 623,32 | 1 671,38 |
| 3.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 8 265,30 | 8 526,32 | 8 867,38 | 9 129,85 | 9 400,09 | 9 678,34 | 9 964,81 | 10 363,41 | 10 670,16 | 10 986,00 | 11 311,19 |
| 3.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 323,99 | 334,22 | 347,59 | 357,88 | 368,47 | 379,38 | 390,61 | 406,23 | 418,25 | 430,63 | 443,38 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 5 174,77 | 5 255,99 | 8 923,45 | 9 950,68 | 9 954,74 | 9 961,43 | 9 970,75 | 10 012,40 | 10 024,86 | 10 040,22 | 10 834,14 |
| 4.5 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 588,57 | 579,94 | 1 465,43 | 1 752,09 | 1 670,21 | 1 588,33 | 1 506,45 | 1 420,25 | 1 334,06 | 1 247,86 | 1 937,05 |
| 4.5.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 588,57 | 579,94 | 1 465,43 | 1 752,09 | 1 670,21 | 1 588,33 | 1 506,45 | 1 420,25 | 1 334,06 | 1 247,86 | 1 937,05 |
| 4.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 624,45 | 2 707,11 | 2 815,39 | 2 898,73 | 2 984,53 | 3 072,87 | 3 163,83 | 3 290,38 | 3 387,78 | 3 488,06 | 3 591,30 |
| 4.8 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 961,75 | 1 961,75 | 4 634,25 | 5 291,17 | 5 291,17 | 5 291,17 | 5 291,17 | 5 291,17 | 5 291,17 | 5 291,17 | 5 291,17 |
| 4.14 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 5 174,77 | 5 248,80 | 8 915,08 | 9 941,98 | 9 945,90 | 9 952,37 | 9 961,44 | 10 002,80 | 10 015,00 | 10 030,09 | 10 823,52 |
| 4.15 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 7,19 | 8,37 | 8,70 | 8,83 | 9,06 | 9,31 | 9,60 | 9,86 | 10,13 | 10,62 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 26,82 | 28,77 | 33,49 | 34,80 | 35,33 | 36,26 | 37,22 | 39,39 | 41,44 | 43,53 | 46,48 |
| 6.1 | на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 26,82 | 28,77 | 33,49 | 34,80 | 35,33 | 36,26 | 37,22 | 38,39 | 39,44 | 40,53 | 42,48 |
| 8. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -3 706,76 | -4 800,92 | -5 048,28 | -4 429,59 | -4 066,25 | -4 043,73 | -4 019,51 | -4 147,31 | -4 121,76 | -4 094,46 | -4 065,35 |
| 9. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 21 790,77 | 22 552,26 | 26 800,14 | 28 659,52 | 29 527,44 | 30 432,07 | 31 374,83 | 32 357,21 | 33 380,77 | 34 447,12 | 36 334,32 |
| 10. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 6 562,67 | 6 884,24 | 8 180,94 | 8 748,53 | 9 013,47 | 9 289,61 | 9 577,40 | 9 877,27 | 10 189,72 | 10 515,23 | 11 091,32 |
| 11. | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 6 562,67 | 6 884,24 | 7 090,77 | 7 367,31 | 7 654,64 | 7 953,17 | 8 263,34 | 8 585,61 | 8 920,45 | 9 268,35 | 9 629,82 |
|  | Рост тарифа год к году | % | - | 4,90% | 18,84% | 6,94% | 3,03% | 3,06% | 3,10% | 3,13% | 3,16% | 3,19% | 5,48% |

12.5 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В соответствии с изменениями, зафиксированными в предшествующих главах обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения, произведена переоценка ценовых (тарифных) последствий в соответствии с приоритетным сценарием развития систем централизованного теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

Глава 13.	Индикаторы развития систем теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения

13.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения Бирофельдского сельского поселения представлены в таблице ниже.

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствуют.

Таблица 13.1.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | Переключение нагрузки на новую БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 248,9 | 247,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,341 | 1,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,226 | 0,227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 206,71 | 206,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 14,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0% | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | - | - | 233,5 | 233,4 | 234,5 | 234,4 | 234,3 | 234,3 | 234,2 | 234,1 | 234,1 | 234,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | - | - | 1,430 | 1,475 | 0,786 | 0,828 | 0,869 | 0,911 | 0,953 | 0,995 | 1,037 | 1,080 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | - | - | 0,306 | 0,307 | 0,295 | 0,295 | 0,296 | 0,297 | 0,298 | 0,298 | 0,299 | 0,300 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | - | - | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | - | - | 16,00 | 17,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 246,9 | 246,7 | 246,7 | 246,7 | 246,7 | 246,7 | 246,7 | 246,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 2,080 | 2,125 | 2,170 | 2,216 | 1,447 | 0,757 | 0,792 | 0,828 | 0,863 | 0,899 | 0,935 | 0,971 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,226 | 0,227 | 0,228 | 0,228 | 0,214 | 0,202 | 0,203 | 0,203 | 0,204 | 0,205 | 0,205 | 0,206 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 309,19 | 309,19 | 309,19 | 309,19 | 309,19 | 309,19 | 309,19 | 309,19 | 309,19 | 309,19 | 309,19 | 309,19 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 20,00 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

13.2 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения, представленные в таблице выше, выполнены в соответствии с выбранным в Главе 5 сценарием развития систем теплоснабжения.

Глава 14.	Ценовые (тарифные) последствия. Не подлежит размещению в соответствии с пунктом 32 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Глава 15.	Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Бирофельдского сельского поселения

Реестр систем теплоснабжения для выбора единой теплоснабжающей организации Бирофельдского сельского поселения представлен в таблице ниже.

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения деятельности для выбора единой теплоснабжающей организаций Бирофельдского сельского поселения

| № п/п | Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения | Источник теплоснабжения | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Котельная «Больница», ул. Центральная, 8А | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |
| 2 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Котельная «Школа», ул. Таежная, 10 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |
| 3 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Котельная с. Опытное поле, ул. Центральная, 3 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице ниже.

Таблица 15.2.1 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии | Источник теплоснабжения | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации | Единая теплоснабжающая организация, предлагаемая к утверждению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Котельная «Больница», ул. Центральная, 8А | Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |
| 2 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Котельная «Школа», ул. Таежная, 10 | Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |
| 3 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Котельная с. Опытное поле, ул. Центральная, 3 | Владение на праве собственности (или ином другом законном основании) источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 2, пунктами 14 и 28 вводит понятия «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно:

	Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями; •

	Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению единой теплоснабжающей организации.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 15 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

2.	В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону еѐ деятельности

3.	Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 16 самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4.	В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 16:20 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»