|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 181 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 451, размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 179, 180 от 05.09.2024

Схема теплоснабжения

Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области на период до 2039 года

Обосновывающие материалы, Книга 2, Главы 6-19

Продолжение

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 	Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки, актуализации и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

	индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

	малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;

	социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

	промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

	любых объектов при отсутствии экономической целесообразности подключения к централизованной системе теплоснабжения;

	инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения».

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии согласования с газоснабжающей организацией). В соответствии с п. 1 СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»: «Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами Управления Пожарной Охраны МЧС России».

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудование, входящее в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

В перспективе, строительство генерирующих объектов на территории муниципального образования не планируется.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Валдгеймского сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, отнесенные к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В перспективе, строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Валдгеймского сельского поселения не планируется.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Схемой теплоснабжения реконструкция и (или) модернизация действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не предусмотрена.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Схемой теплоснабжения организация выработки электрической энергии в комбинированном режиме на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предусматривается.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии на территории

Валдгеймское сельское поселение настоящей схемой не предусматривается.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения не предусмотрен перевод существующих котельных в «пиковый» режим.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения мероприятия по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусмотрен.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

•	значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

•	малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

•	отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

•	неэффективности существующей системы теплоснабжения;

•	использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п. 15 с. 14 ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Существующие потребители, подключенные в надлежащем порядке к централизованным системам теплоснабжения, могут быть переведены на индивидуальное поквартирное теплоснабжение только в случае обоснования в схеме теплоснабжения экономической убыточности (нецелесообразности) теплоснабжения с использованием существующих систем централизованного теплоснабжения.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной нагрузки в системах централизованного теплоснабжения Валдгеймского СП рассчитаны с учетом сценария развития поселения, который предполагает сохранение источника тепловой энергии без изменений характеристик оборудования.

Технико-экономические показатели работы источников приведены в таблице ниже:

Таблица 2.	Технико-экономические показатели работы источников Валдгеймского СП

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Школьная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,37 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
| Потери в тепловых сетях | % | 35,3% | 33,9% | 33,7% | 33,5% | 33,2% | 32,9% | 31,7% | 28,8% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 4690,4 | 4601,7 | 4590,0 | 4575,7 | 4559,0 | 4539,9 | 4466,2 | 4307,1 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 374,7 | 374,7 | 374,7 | 374,7 | 374,7 | 374,7 | 374,7 | 374,7 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 4315,6 | 4226,9 | 4215,2 | 4201,0 | 4184,3 | 4165,2 | 4091,5 | 3932,4 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1497,6 | 1408,85 | 1397,15 | 1382,92 | 1366,21 | 1347,08 | 1273,44 | 1114,33 |
| Полезный отпуск потребителям | Гкал | 2818,1 | 2818,08 | 2818,08 | 2818,08 | 2818,08 | 2818,08 | 2818,08 | 2818,08 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 2701,3 | 2701,3 | 2701,3 | 2701,3 | 2701,3 | 2701,3 | 2701,3 | 2701,3 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 |
| Структура топливного баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 180,0 |
| Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | т у.т. | 1087,6 | 1067,0 | 1064,3 | 1061,0 | 1057,1 | 1052,7 | 1035,6 | 775,3 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 195,1 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | т у.т./т н.т. | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | т | 2044,5 | 2005,9 | 2000,8 | 1994,6 | 1987,3 | 1978,9 | 1946,8 | 1457,4 |
| Котельная "Музыкальная школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| Потери в тепловых сетях | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск потребителям | Гкал | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структура топливного баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная с. Жёлтый Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% |
| Потери в тепловых сетях | % | 26,8% | 26,2% | 25,6% | 24,9% | 24,1% | 23,3% | 20,2% | 13,8% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 450,5 | 447,6 | 444,3 | 440,7 | 436,8 | 432,6 | 418,2 | 391,2 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 393,6 | 390,7 | 387,4 | 383,8 | 379,8 | 375,7 | 361,3 | 334,3 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 105,3 | 102,35 | 99,07 | 95,46 | 91,55 | 87,36 | 72,97 | 45,97 |
| Полезный отпуск потребителям | Гкал | 288,3 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 288,3 | 288,3 | 288,3 | 288,3 | 288,3 | 288,3 | 288,3 | 288,3 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структура топливного баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 267,3 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | т у.т. | 120,4 | 80,6 | 80,0 | 79,3 | 78,6 | 77,9 | 75,3 | 70,4 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 305,9 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | т у.т./т н.т. | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | т | 230,4 | 154,2 | 153,0 | 151,8 | 150,4 | 149,0 | 144,0 | 134,7 |

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Валдгеймского сельского поселения не предусмотрен.

Виды топлива, использующееся источниками тепловой энергии на территории муниципального образования, относятся к местным видам топлива. В перспективе, заменять их не планируется по логистическим и экономическим причинам.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

В настоящее время производственные зоны, расположенные в непосредственной близости от источников тепловой энергии, отсутствуют.

На расчетный срок до 2039 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется. Обеспечение тепловой энергией промышленных потребителей, расположенных на территории Валдгеймского сельского поселения, предлагается осуществлять от индивидуальных источников, расположенных на территории предприятий.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:   - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где:  - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя   Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, находятся в границах радиуса эффективного теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

7.16. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

В результате оценки надежности систем теплоснабжения на территории поселения, проведенной в порядке, установленном требованиями к схемам теплоснабжения, а также приказу Минэнерго России от 12.03.2013 г. №103 (внесение изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду от 17.01.2023 №5), было выявлено отсутствие необходимости мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, в том числе на резервирование источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий.

ГЛАВА 8.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В соответствии с пунктом 66 «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» выполнено следующее:

	разработаны предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей;

	представлено обоснование и результаты реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей;

	определен объем затрат на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

8.1. Предложения по реконструкции, строительству и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Схемой теплоснабжения реконструкция, строительство и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитов тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не предусмотрены.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах

Мероприятия по строительству тепловых сетей, направленные на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим тепловым сетям не планируются.

8.3.  Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

На сегодняшний день строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения на территории Валдгеймское сельское поселение не планируется.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения отсутствуют.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения предусмотрены мероприятия по перекладке ветхих тепловых сетей, представленные в п. 8.7.

Результаты оценки надежности теплоснабжения представлены в Главе 11 Обосновывающих материалов «Оценка надежности теплоснабжения».

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей и направленных на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения. Планомерная замена ветхих участков тепловых сетей позволит на высоком уровне сохранить показатели надежности теплоснабжения потребителей.

Оценка стоимости замены трубопроводов выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2024 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 142/пр от 26.02.2024 года.

Проекты предлагаются к реализации в течение 2027-2036 гг.

Перечень участков трубопроводов, подлежащих к замене, в связи с выработкой эксплуатационного ресурса представлен в таблице ниже:

Таблица 3.	 Сводные финансовые потребности для реализации проектов по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, тыс. руб. (без НДС)

| Наружный диаметр тpубопpовода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение трубопровода | Тип прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Ориентировочная стоимость с учётом демонтажа (без НДС, в ценах 2024 г.), тыс.руб. | Период проведения реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Школьная" с. Валдгейм |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 9,8 | отопление | Подземная, в непроходных каналах | 1976 | 396,5 | 2024-2038 |
| 76 | 281,9 | отопление | Подземная, в непроходных каналах | 1976 | 11405,9 | 2024-2038 |
| 114 | 391,1 | отопление | Подземная, в непроходных каналах | 1976 | 18818,8 | 2024-2038 |
| 32 | 34,2 | отопление | Подземная, в непроходных каналах | 1976 | 1383,8 | 2024-2038 |
| 57 | 262,5 | отопление | Подземная, в непроходных каналах | 1976 | 10620,9 | 2024-2038 |
| 32 | 125,6 | отопление | Подземная, в непроходных каналах | 1976 | 5081,9 | 2024-2038 |
| 159 | 182,4 | отопление | Подземная, в непроходных каналах | 1976 | 10736,7 | 2024-2038 |
| 219 | 86 | отопление | Подземная, в непроходных каналах | 1976 | 6187,7 | 2024-2038 |
| 108 | 195,3 | ГВС | Подземная, в непроходных каналах | 1977 | 9397,4 | 2024-2038 |
| 57 | 68,4 | ГВС | Подземная, в непроходных каналах | 1977 | 2767,5 | 2024-2038 |
| 114 | 105,3 | отопление | Подземная, в непроходных каналах | 1976 | 5066,8 | 2024-2038 |
| 57 | 57,7 | отопление | Подземная, в непроходных каналах | 1976 | 2334,6 | 2024-2038 |
| 32 | 50,8 | ГВС | Подземная, в непроходных каналах | 1976 | 2055,4 | 2024-2038 |
| 108 | 195,3 | ГВС | Подземная, в непроходных каналах | 1977 | 9397,4 | 2024-2038 |
| 57 | 68,4 | ГВС | Подземная, в непроходных каналах | 1977 | 2767,5 | 2024-2038 |
| Итого: |  |  |  |  | 98418,6 |  |
| Котельная с. Жёлтый Яр |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 57,7 | отопление | Надземная, на открытом воздухе | 1974 | 1570,1 | 2024-2038 |
| 76 | 342 | отопление | Надземная, на открытом воздухе | 2006 | 9306,3 | 2024-2038 |
| 48 | 58,9 | отопление | Надземная, на открытом воздухе | 1992 | 1602,8 | 2024-2038 |
| Итого: |  |  |  |  | 12479,2 |  |
| Итого по поселению: |  |  |  |  | 110897,8 |  |

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

По итогам проведённого гидравлического расчета, существующие насосные станции не требуют мероприятий по реконструкции и (или) модернизации.

Согласно рассматриваемым сценариям развития строительство новых насосных станция на территории Валдгеймского сельского поселения не предполагается.

ГЛАВА 9.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»: с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

В настоящий момент системы централизованного теплоснабжения Валдгеймского сельского поселения осуществляют горячее водоснабжение потребителей по закрытой схеме.

Таким образом, данная глава Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение» не содержит предложений по переводу горячего водоснабжения потребителей на закрытую схему.

9.1. Технико–экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Технико–экономическое обоснование отсутствует по причинам, описанным выше в данной главе.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция

СНиП 41-02-2003»:

	регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное – на источнике теплоты, групповое – в ЦТП, индивидуальное в ИТП.

	основным критерием регулирования является поддержание температурного и гидравлического режима у потребителя тепла.

На источнике тепла следует предусматривать следующие способы регулирования:

	количественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты;

	качественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты;

	центральное качественно–количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – путем регулирования на источнике теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды.

При регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна обеспечивать, для открытых и закрытых систем теплоснабжения, температуру горячей воды у потребителя в диапазоне, установленном СанПиН 2.1.4.1074.

При центральном качественном и качественно–количественном регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления.

Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты к предприятиям и жилым районам допускается предусматривать разные графики температур теплоносителя.

При теплоснабжении от центральных тепловых пунктов зданий общественного и производственного назначения, для которых возможно снижение температуры воздуха в ночное и нерабочее время, следует предусматривать автоматическое регулирование температуры или расхода теплоносителя.

Регулирование отпуска теплоты в системах теплоснабжения Валдгеймского сельского поселения принимается центральным, в связи с отсутствием необходимости и возможностей для изменения существующего положения. Для источников тепловой энергии Валдгеймского сельского поселения принимается качественно-количественный метод регулирования отпуска тепловой энергии.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Переход на «закрытую» схему горячего водоснабжения не требуется по причинам, описанным ранее.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Переход на «закрытую» схему горячего водоснабжения не требуется по причинам, описанным ранее.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Качество горячего водоснабжения регламентируется разделом II Приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354 (ред. от 13.07.2019, с изм. от 02.04.2020 г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

Пунктом 5, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496–09): при эксплуатации СЦГВ температура воды в местах водоразбора не должна быть ниже + 60°С, статическом давлении не менее 0,05 МПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой.

Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 00.00 до 5.00 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) не более чем на 3°С.

Пунктом 6, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия состава и свойств горячей воды требованиям в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496–09): отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается.

Пунктом 7, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия давления в системе горячего водоснабжения в точке разбора – от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.): отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается.

В соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями качества горячей воды являются:

	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения протоколы исследования горячей воды не предоставлены, долю проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, определить невозможно.

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске тепловой энергии и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Переход на «закрытую» схему горячего водоснабжения не требуется по причинам, описанным ранее.

ГЛАВА 10.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В соответствии с пунктом 70 «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, в Главе 10 Обосновывающих Материалов «Перспективные топливные балансы» выполнено следующее:

	установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

	установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

	определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

	установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Согласно методическим рекомендациям по разработке Схем теплоснабжения, в данном разделе приводятся перспективные расходы топлива для предложенных сценариев развития источников тепловой энергии, рассмотренных в главах 5, 7 и 8 Обосновывающих Материалов.

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива (в эквиваленте условного топлива) на источниках теплоснабжения (для зимнего, летнего и переходного периодов) приведены в таблицах ниже.

| Котельная «Школьная» с. Валдгейм | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 1,55 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 1,48 | 1,42 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 180,0 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 360,2 | 353,3 | 352,4 | 351,3 | 350,0 | 348,5 | 342,8 | 256,5 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 2,9 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 677,2 | 664,2 | 662,5 | 660,4 | 658,0 | 655,1 | 644,4 | 482,1 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,4 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 1087,6 | 1067,0 | 1064,3 | 1061,0 | 1057,1 | 1052,7 | 1035,6 | 775,3 |
| Годовой расход натурального топлива | т | 2044,5 | 2005,9 | 2000,8 | 1994,6 | 1987,3 | 1978,9 | 1946,8 | 1457,4 |
| Котельная с. Жёлтый Яр | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 267,3 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 40,7 | 27,2 | 27,0 | 26,8 | 26,6 | 26,3 | 25,5 | 23,8 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 77,9 | 52,1 | 51,7 | 51,3 | 50,9 | 50,4 | 48,7 | 45,6 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 120,4 | 80,6 | 80,0 | 79,3 | 78,6 | 77,9 | 75,3 | 70,4 |
| Годовой расход натурального топлива | т | 230,4 | 154,2 | 153,0 | 151,8 | 150,4 | 149,0 | 144,0 | 134,7 |

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расход резервного и аварийного топлива определяется нормативом технологического запаса топлива на котельных - ОНЗТ и определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельной и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии.

В таблице ниже представлен результат оценки перспективных значений нормативов запасов топлива за период 2023 – 2038 гг.

Таблица 5.	Нормативные запасы аварийных видов топлива

Таблица 4.	Топливный баланс котельных поселения

| ОНЗТ, т | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Школьная» с. Валдгейм | 661,4 | 661,4 | 661,4 | 661,4 | 661,4 | 661,4 | 661,4 | 661,4 |
| Котельная с. Жёлтый Яр | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 |
| Итого: | 734,6 | 734,6 | 734,6 | 734,6 | 734,6 | 734,6 | 734,6 | 734,6 |
| В том числе - ННЗТ, т | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| Котельная «Школьная» с. Валдгейм | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 |
| Котельная с. Жёлтый Яр | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Итого: | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| В том числе - НЭЗТ, т | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| Котельная «Школьная» с. Валдгейм | 567,3 | 567,3 | 567,3 | 567,3 | 567,3 | 567,3 | 567,3 | 567,3 |
| Котельная с. Жёлтый Яр | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
| Итого: | 630,1 | 630,1 | 630,1 | 630,1 | 630,1 | 630,1 | 630,1 | 630,1 |

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории поселения основным видом топлива, используемого на котельных для выработки тепловой энергии, является уголь.

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории поселения основным видом топлива является уголь. Характеристики топлива представлены в таблице ниже.

Таблица 6.	Характеристики топлива, используемого в поселении

| Вид топлива | Уголь |
| --- | --- |
| Марка топлива | Райчихинский 2БР; Переясловский 2БР; Краснокаменский 2БР; Красноярский 2БР; Красноярский 2БПКО; Красноярский 3БР |
| Калорийность, средняя за год , ккал/кг | 3700 |
| Способ доставки | Автотранспортом |
| Периодичность поставки | Еженедельно |

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

На территории поселения преобладающим видом топлива является уголь

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является поддержание существующей системы.

ГЛАВА 11.	ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

В силу ряда как удаленных по времени, так и действующих сейчас причин положение в централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надежностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура тепловых сетей в крупных системах не соответствует их масштабам.

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Расчетная электронная модель системы теплоснабжения поселения выполнена в ГИС Zulu 8.0 (разработчик ООО «Политерм», СПб). С помощью данной модели выполнены расчеты надежности системы централизованного теплоснабжения.

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей, среднее время восстановление отказавших участков тепловой сети в каждой системе теплоснабжения

Значения времени восстановления участков тепловых сетей поселения представлены в электронной модели.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа и безотказной работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Значения интенсивности отказов участков тепловых сетей представлены в электронной модели.

Большие значения интенсивностей отказов участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации – более 30 лет. Мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей рассмотрены в п.8.7 Главы 8 настоящей схемы..

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей, а также среднего суммарного недоотпуска теплоты каждому потребителю за отопительный период представлены в электронной модели.

11.5. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Расчетные значения недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей представлены в электронной модели.

Таким образом, поскольку рассматриваемые тепловые сети имеют небольшие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения потребителей для расчетного уровня теплоснабжения обеспечиваются.

11.6. Результаты оценки вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения (потенциальных угроз)

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (ЧС) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, ТС, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки);

- отсутствие теплоснабжения более 3 суток.

Оценка вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на представлена в разделе 11.5 настоящей главы.

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, направленные на обновление основных фондов рассматриваемых систем теплоснабжения путем замены тепловых сетей с исчерпанием ресурса и установкой блочно-модульных котельных, отвечающих современным требованиям автоматизации и диспетчеризации.

В первую очередь, надежность повышается за счет сокращения времени реагирования на изменение параметров теплоносителя в тепловых сетях и режимов работы источников тепловой энергии.

Блочно-модульное исполнение котельных, предполагаемых к размещению на площадках существующих источников тепловой энергии, позволяет, в относительно короткие сроки, заменить котельную, а наличие резервного основного и вспомогательного оборудования – исключить возможность полного прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае возникновения аварийной ситуации непосредственно на источнике.

Дополнительно, котельные относятся к опасным промышленным объектам второй категории электроснабжения, что предусматривает электроснабжение от двух независимых источников. В качестве резервного источника электроснабжения может выступать линия электрической сети, ИБП или дизельная электростанция.

Комплексно указанные мероприятия способствуют повышению уровня надежности систем централизованного теплоснабжения муниципального образования, а также нивелирование последствий возникновения аварийной ситуации

11.7. Результатов расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

Расчеты гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполнены в ПРК «ZuluGIS 2021».

В электронной модели смоделирован режим работы системы в период нерасчетного похолодания с определением зон с отклонением параметров теплоносителя от нормируемых значений (как на сети, так и у потребителей). По результатам выполненных расчетов рекомендуется: для предотвращения теоретически возможной ситуации снижения температуры внутреннего воздуха у потребителей при нерасчетном похолодании требуется поддержание расчетного расхода теплоносителя с требуемыми параметрами. Рекомендуется выполнить работы по обследованию указанных тепловых сетей на наличие повреждений тепловой изоляции и восстановить поврежденные и изношенные участки. Дополнительно возможно рассмотреть вопрос об утеплении отдельных зданий, где зафиксированы систематические жалобы на качество теплоснабжение при значительном понижении температуры наружного воздуха в отопительных периодах.

При этом, стоит отметить, что в случае технологических нарушений на тепловых сетях, повлекших за собой прекращение теплоснабжения потребителей, подача теплоносителя прекращается в отношении всех потребителей, расположенных «за» местом расположения первой по счету запорной арматуры от места происшествия в сторону энергоисточника. Циркуляция теплоносителя у остальных потребителей при этом сохраняется.

В случае возникновения аварийной ситуации на энергоисточнике, повлекшей за собой вывод из работы котельного агрегата, сетевыми насосами обеспечивается плановая подача теплоносителя от резервного котла в соответствии с утвержденными режимами работы и температурными графиками.

Виды, масштабы и последствия аварий также приведены в таблице ниже.

Таблица 7.	Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий

| № п/п | Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| 2 | Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |
| 3 | Повреждение тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| 4 | Повреждение сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |

Отдельные вопросы резервирования и обеспечения надежности системы теплоснабжения рассмотрены в разделах ниже.

11.7.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

11.7.2. Установка резервного оборудования

Источники тепловой энергии муниципального образования имеют достаточный резерв тепловой мощности для обеспечения расчетных тепловых нагрузок существующих потребителей в нормативном диапазоне температур. Поэтому, установка резервного оборудования на источниках не предусматривается.

11.7.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии

Совместная работа источников тепловой энергии в единую тепловую сеть не предусматривается.

11.7.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода. Резервирование тепловых сетей смежных районов не предусматривается.

11.7.5. Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не предусматривается.

11.7.6. Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидроакумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

ГЛАВА 12.	ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения – в Главе 7 и Главе 8 настоящего документа.

Величина затрат на реализацию данных мероприятий представлена ниже

Таблица 8.	Затраты на мероприятия по тепловым сетям

| № п/п | Источник теплоснабжения | Группа мероприятий | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Школьная» с. Валдгейм | Реконструкция в связи с выработкой эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 98418,6 | 2024-2038 |
| 2 | Котельная с. Жёлтый Яр |  |  | 12479,2 |  |
| Итоговые затраты мероприятия на тепловых сетях |  |  |  | 110897,8 |  |

Таблица 9.	Затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии

| № п/п | Источник теплоснабжения | Группа мероприятий |  | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Школьная» с. Валдгейм | Выполнение работ по модернизации действующей котельной путем изготовления и поставки автоматизированной блочно-модульной котельной (БМК) мощностью: | 4,5 МВт | Амортизационные отчисления | 115 967,1 | 2034-2038 |
| 2 | Котельная «Музыкальная школа» с. Валдгейм |  | 0,1 МВт |  | 5 480,9 | 2034-2038 |
| 3 | Котельная с. Жёлтый Яр |  | 0,4 МВт |  | 18 087,1 | 2024 |
| Итоговые затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии |  |  |  | 139 535,1 |  |  |

Таблица 10.	Сводная ведомость затрат на мероприятия

| Категория затрат | Стоимость мероприятий, без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на мероприятия по тепловым сетям | тыс. руб. | 7 393 | 7 393 | 7 393 | 7 393 | 7 393 | 36 966 | 36 966 | 110 898 |
| Затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии | тыс. руб. | 18 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 448 | 139 535 |
| Общие затраты | тыс. руб. | 25 480 | 7 393 | 7 393 | 7 393 | 7 393 | 36 966 | 158 414 | 250 433 |

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения. Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг. Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, также по укрупненным нормативам цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2023, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупненным нормативам цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2023, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей. Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы. Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

− Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

− Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

− Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

12.3. Оценка экономической эффективности инвестиций

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надежности теплоснабжения и подключения строящихся объектов предложены из расчета отсутствия негативных ценовых последствий для потребителей.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей предполагается из четырех основных групп источников: собственных средств теплоснабжающих организаций, амортизации, учтённой в тарифах, платы за подключение и бюджетных средств.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации котельных (источников теплоснабжения) планируются за счет тарифов, устанавливаемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", в рамках реализации инвестиционных программ либо платы за подключение, а также за счет собственных средств теплоснабжающих организаций.

В качестве источника финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей также могут выступать средства, поступающие в составе соответствующих тарифов, утвержденных в целях реализации утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Использование собственных средств теплоснабжающими организациями не исключает возможного использования государственной поддержки развития системы теплоснабжения в Российской Федерации в виде бюджетных субсидий, субвенций и других форм государственной поддержки в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта.

Указанные в настоящей Схеме теплоснабжения предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей могут быть изменены заинтересованными лицами при условии недопущения негативных ценовых последствий для потребителей.

12.4. Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. №760-э;

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075;

ФЗ №190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для единственной зоны деятельности ЕТО согласно Главе 15 Обосновывающих материалов «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

1.	За базу приняты тарифные решения на 2024 год;

2.	Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2023 год;

3.	Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 28.09.2023 г.

Результаты расчета эффективности инвестиций представлены ниже.

Таблица 11.	Расчет тарифов на тепловую энергию на 2024-2038 гг.

| № пп | Наименование | Ед. измер. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,71 | 5,13 | 5,12 | 5,10 | 5,07 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 1.3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 5,28 | 4,70 | 4,68 | 4,66 | 4,64 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,63 | 1,57 | 1,56 | 1,53 | 1,51 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 1.6 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 3,65 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 11 685,51 | 14 101,79 | 14 507,12 | 15 047,15 | 15 599,81 | 15 987,64 | 16 643,31 | 17 326,02 | 18 036,88 | 18 777,07 | 15 399,17 | 16 035,83 | 16 698,99 | 17 389,76 | 18 109,30 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 10 170,75 | 12 728,89 | 13 065,43 | 13 533,41 | 14 010,33 | 14 317,00 | 14 889,68 | 15 485,27 | 16 104,68 | 16 748,86 | 13 264,11 | 13 794,68 | 14 346,47 | 14 920,32 | 15 517,14 |
| 2.1.1 | Расход условного топлива | тыс. руб. | 0,95 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 2.1.5 | Уголь | тыс. руб. | 10 170,75 | 12 728,89 | 13 065,43 | 13 533,41 | 14 010,33 | 14 317,00 | 14 889,68 | 15 485,27 | 16 104,68 | 16 748,86 | 13 264,11 | 13 794,68 | 14 346,47 | 14 920,32 | 15 517,14 |
|  | Объем | тыс. т | 1,79 | 2,15 | 2,15 | 2,14 | 2,13 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
|  | Цена | руб/т | 5 682,68 | 5 909,99 | 6 087,29 | 6 330,78 | 6 584,01 | 6 847,37 | 7 121,27 | 7 406,12 | 7 702,36 | 8 010,46 | 8 330,88 | 8 664,11 | 9 010,68 | 9 371,10 | 9 745,95 |
| 2.2 | Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 514,76 | 1 372,90 | 1 441,68 | 1 513,74 | 1 589,48 | 1 670,64 | 1 753,63 | 1 840,75 | 1 932,20 | 2 028,21 | 2 135,06 | 2 241,15 | 2 352,52 | 2 469,44 | 2 592,17 |
| 2.2.1 | Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 1 464,21 | 1 327,09 | 1 393,80 | 1 463,92 | 1 537,65 | 1 616,66 | 1 697,50 | 1 782,37 | 1 871,49 | 1 965,07 | 2 069,20 | 2 172,66 | 2 281,30 | 2 395,36 | 2 515,13 |
|  | Объем | тыс.кВтч | 211,73 | 181,04 | 181,08 | 181,14 | 181,20 | 181,44 | 181,44 | 181,44 | 181,44 | 181,44 | 181,96 | 181,96 | 181,96 | 181,96 | 181,96 |
|  | Тариф | руб/кВтч | 6,92 | 7,33 | 7,70 | 8,08 | 8,49 | 8,91 | 9,36 | 9,82 | 10,31 | 10,83 | 11,37 | 11,94 | 12,54 | 13,16 | 13,82 |
| 2.2.2 | Холодная вода | тыс. руб. | 50,55 | 45,81 | 47,89 | 49,82 | 51,83 | 53,97 | 56,13 | 58,38 | 60,71 | 63,14 | 65,85 | 68,49 | 71,23 | 74,07 | 77,04 |
|  | Объем | тыс. м3 | 1,69 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
|  | Тариф | руб/м3 | 29,83 | 31,62 | 33,04 | 34,36 | 35,74 | 37,17 | 38,66 | 40,20 | 41,81 | 43,48 | 45,22 | 47,03 | 48,91 | 50,87 | 52,90 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 12 114,20 | 12 496,77 | 12 996,64 | 13 381,34 | 13 777,43 | 14 185,24 | 14 605,12 | 15 189,33 | 15 638,93 | 16 101,84 | 16 578,46 | 17 069,18 | 17 751,95 | 18 277,41 | 18 818,42 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 1 294,44 | 1 335,32 | 1 388,73 | 1 429,83 | 1 472,16 | 1 515,73 | 1 560,60 | 1 623,02 | 1 671,06 | 1 720,53 | 1 771,46 | 1 823,89 | 1 896,85 | 1 952,99 | 2 010,80 |
| 3.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 10 731,70 | 11 070,61 | 11 513,43 | 11 854,23 | 12 205,12 | 12 566,39 | 12 938,35 | 13 455,89 | 13 854,18 | 14 264,27 | 14 686,49 | 15 121,21 | 15 726,06 | 16 191,55 | 16 670,82 |
| 3.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 88,06 | 90,84 | 94,48 | 97,27 | 100,15 | 103,12 | 106,17 | 110,42 | 113,68 | 117,05 | 120,51 | 124,08 | 129,04 | 132,86 | 136,80 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 4 520,16 | 5 994,12 | 6 593,16 | 7 174,30 | 7 771,53 | 8 385,43 | 9 016,74 | 9 710,64 | 10 380,92 | 11 070,64 | 11 332,85 | 12 356,57 | 13 435,88 | 14 449,71 | 15 444,09 |
| 4.5 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,00 | 378,62 | 524,04 | 670,33 | 816,48 | 962,48 | 1 108,32 | 1 254,00 | 1 399,52 | 1 544,86 | 1 670,12 | 2 551,61 | 3 433,57 | 4 295,19 | 5 132,91 |
| 4.5.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 378,62 | 524,04 | 670,33 | 816,48 | 962,48 | 1 108,32 | 1 254,00 | 1 399,52 | 1 544,86 | 1 670,12 | 2 551,61 | 3 433,57 | 4 295,19 | 5 132,91 |
| 4.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 472,57 | 3 582,45 | 3 725,75 | 3 836,03 | 3 949,58 | 4 066,48 | 4 186,85 | 4 354,33 | 4 483,21 | 4 615,92 | 4 752,55 | 4 893,22 | 5 088,95 | 5 239,59 | 5 394,68 |
| 4.8 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 041,80 | 2 024,74 | 2 334,66 | 2 658,84 | 2 995,99 | 3 346,62 | 3 711,27 | 4 090,52 | 4 484,93 | 4 895,12 | 4 895,12 | 4 895,12 | 4 895,12 | 4 895,12 | 4 895,12 |
| 4.14 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 4 514,37 | 5 985,81 | 6 584,45 | 7 165,20 | 7 762,04 | 8 375,58 | 9 006,45 | 9 699,85 | 10 369,66 | 11 058,90 | 11 321,78 | 12 344,96 | 13 423,64 | 14 436,90 | 15 430,70 |
| 4.15 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 5,78 | 8,32 | 8,71 | 9,10 | 9,49 | 9,85 | 10,29 | 10,79 | 11,26 | 11,74 | 11,07 | 11,62 | 12,24 | 12,81 | 13,38 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 28,91 | 33,28 | 34,86 | 36,39 | 37,98 | 39,42 | 41,16 | 44,17 | 47,04 | 49,97 | 48,27 | 51,47 | 54,95 | 58,23 | 61,54 |
| 6.1 | на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 28,91 | 33,28 | 34,86 | 36,39 | 37,98 | 39,42 | 41,16 | 43,17 | 45,04 | 46,97 | 44,27 | 46,47 | 48,95 | 51,23 | 53,54 |
| 8. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -7 593,13 | -11 322,29 | -11 370,46 | -11 356,81 | -11 317,63 | -11 068,16 | -11 051,12 | -11 213,82 | -11 167,67 | -11 101,03 | -7 188,61 | -6 922,96 | -6 853,89 | -6 529,12 | -6 168,20 |
| 9. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 20 755,65 | 21 303,66 | 22 761,32 | 24 282,38 | 25 869,11 | 27 529,57 | 29 255,20 | 31 056,33 | 32 936,10 | 34 898,50 | 36 170,15 | 38 590,10 | 41 087,88 | 43 645,99 | 46 265,15 |
| 10. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 5 678,89 | 6 817,00 | 7 281,58 | 7 765,85 | 8 270,47 | 8 789,71 | 9 340,68 | 9 915,75 | 10 515,92 | 11 142,49 | 11 515,66 | 12 286,12 | 13 081,35 | 13 895,78 | 14 729,66 |
| 11. | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 5 678,89 | 5 957,16 | 6 135,87 | 6 375,17 | 6 623,80 | 6 882,13 | 7 150,53 | 7 429,40 | 7 719,15 | 8 020,20 | 8 332,99 | 8 657,98 | 8 995,64 | 9 346,47 | 9 710,98 |
|  | Рост тарифа год к году | % | - | 20,04% | 6,82% | 6,65% | 6,50% | 6,28% | 6,27% | 6,16% | 6,05% | 5,96% | 3,35% | 6,69% | 6,47% | 6,23% | 6,00% |

ГЛАВА 13.	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения Валдгеймского сельского поселения приведены в таблицах ниже.

Таблица 12.	Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Котельная «Школьная» с. Валдгейм | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 195,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 4,28 | 4,03 | 4,00 | 3,96 | 3,91 | 3,85 | 3,64 | 3,19 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,172 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,167 | 0,166 | 0,229 | 0,221 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 28,5 | 28,4 | 28,2 | 28,0 | 27,7 | 27,4 | 26,3 | 23,7 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
| Котельная "Музыкальная школа" | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,230 |
| Котельная с. Жёлтый Яр | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 305,9 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 3,28 | 3,19 | 3,09 | 2,97 | 2,85 | 2,72 | 2,27 | 1,43 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,131 | 0,261 | 0,259 | 0,257 | 0,255 | 0,252 | 0,244 | 0,228 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 331,3 | 331,3 | 331,3 | 331,3 | 331,3 | 331,3 | 331,3 | 331,3 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 21,5 | 21,0 | 20,4 | 19,8 | 19,1 | 18,3 | 15,6 | 9,7 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,7% | 6,7% |

ГЛАВА 14.	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ. НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗМЕЩЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 32 ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.02.2012Г. № 154 «О ТРЕБОВАНИЯХ К СХЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОРЯДКУ ИХ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ».

ГЛАВА 15.	РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с пунктом 83 «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, в Главе 15 Обосновывающих материалов «Реестр единых теплоснабжающих организаций» выполнено следующее:

1)	определены границы зон деятельности ЕТО;

2)	выполнен анализ соответствия теплосетевых и теплоснабжающих организаций критериям определения ЕТО в каждой из выделенных зон деятельности ЕТО;

3)	сформировано предложение по определению ЕТО в каждой из выделенных зон деятельности ЕТО;

4)	сформировано предложение по определению ЕТО на несколько систем теплоснабжения.

Материалы данной главы предназначены для обоснования и формирования раздела 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)» утверждаемой части схемы теплоснабжения.

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Валдгеймского сельского поселения, представлен в таблице 13.

Таблица 13.	Реестр систем теплоснабжения Валдгеймского сельского поселения

| Система теплоснабжения | Населённый пункт | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| От котельной «Школьная» с. Валдгейм | с. Валдгейм | ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс" |
| От котельной «Музыкальная школа» с. Валдгейм |  |  |
| От котельной с. Жёлтый Яр | с. Жёлтый Яр |  |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций на территории Валдгеймского сельского поселения представлен в таблице 14.

Таблица 14.	Реестр единых теплоснабжающих на территории Валдгеймского сельского поселения

| Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) | Система теплоснабжения, входящая в состав ЕТО |
| --- | --- |
| ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс" | От котельной «Школьная» с. Валдгейм |
|  | От котельной «Музыкальная школа» с. Валдгейм |
|  | От котельной с. Жёлтый Яр |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В Валдгеймском сельском поселении действует единственная теплосетевая и теплоснабжающая организация государственное предприятие Еврейской автономной области «Облэнергоремонт плюс», которой в соответствии с постановлением № 508 администрации Биробиджанского муниципального района от 04.07.2023 присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории Валдгеймского сельского поселения.

15.3.1. Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

15.3.2. Критерии определения ЕТО

Критериями определения единой теплоснабжающей организации, согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., являются:

−	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

−	размер собственного капитала;

−	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

15.3.3. Обязанности ЕТО

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, обязана:

−	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

−	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

−	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

−	систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

−	принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

−	принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

−	прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

−	несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

−	подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

15.4. Предложения по присвоению статуса ЕТО

Предлагается присвоить статус ЕТО ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в зоне деятельности котельных ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».

15.5. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации Схемы теплоснабжения заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступало.

15.6. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 4 Правил организации теплоснабжения в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Учитывая изложенное выше, на территории поселения предлагается выделить зону действия теплоснабжающей организации ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» в границах систем теплоснабжения котельных «Школьная», «Музыкальная школа» с. Валдгейм и котельной с. Жёлтый Яр.

ГЛАВА 16.	РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 15.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Источник теплоснабжения | Группа мероприятий |  | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Школьная» с. Валдгейм | Выполнение работ по модернизации действующей котельной путем изготовления и поставки автоматизированной блочно-модульной котельной (БМК) мощностью: | 4,5 МВт | Амортизационные отчисления | 115 967,1 | 2034-2038 |
| 2 | Котельная «Музыкальная школа» с. Валдгейм |  | 0,1 МВт |  | 5 480,9 | 2034-2038 |
| 3 | Котельная с. Жёлтый Яр |  | 0,4 МВт |  | 18 087,1 | 2024 |
| Итоговые затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии |  |  |  | 139 535,1 |  |  |

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице ниже.

Таблица 16.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Источник теплоснабжения | Группа мероприятий | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Школьная» с. Валдгейм | Реконструкция в связи с выработкой эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 98418,6 | 2024-2038 |
| 2 | Котельная с. Жёлтый Яр |  |  | 12479,2 |  |
| Итоговые затраты мероприятия на тепловых сетях |  |  |  | 110897,8 |  |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем горячего водоснабжения на закрытые системы, данной схемой не предусмотрены по причинам, описанным в Главе 9 Обосновывающих материалов.

ГЛАВА 17.	ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения не поступали.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения не поступали.

ГЛАВА 18.	СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 16:50 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»