|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 182 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 451, размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 179, 180, 181 от 05.09.2024

Схема теплоснабжения

Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области на период до 2039 года

Обосновывающие материалы, Книга 2, Главы 6-19

Продолжение

18.1.	Изменения, внесенные при разработке Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В части описания источников теплоснабжения были внесены следующие изменения:

	скорректирован баланс тепловой мощности источников;

	скорректирован резерв и дефицит тепловой мощности источников;

	скорректированы топливные балансы источников.

В части тепловых сетей произошли следующие изменения:

	приведены значения по протяженности, объему тепловых сетей и материальной характеристики по каждому источнику тепловой энергии, вырабатывающих тепловую энергию на территории поселения;

	скорректирован перечень абонентов, подключенных к источникам теплоснабжения;

	скорректированы нормативы технологических потерь за базовый год;

	приведены значения и выполнен анализ потерь в тепловых сетях за последние 3 года;

	актуализированы фактические параметры и режимы тепловых сетей на базовый год схемы теплоснабжения;

	внесены изменения в технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций;

	скорректирована динамика утвержденных цен (тарифов) в соответствии с базовым годом.

18.2.	Изменения, внесенные при разработке Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В Главу 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» внесены следующие изменения:

	скорректирован базовый уровень потребления тепловой энергии с учетом изменения состава и нагрузки объектов, подключенных к источникам;

	скорректированы прогнозы приростов и убыли строительных площадей;

	внесены соответствующие изменения в прогнозы прироста тепловых нагрузок.

18.3.	Изменения, внесенные при разработке Главы 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» Обосновывающих материалов

Трассировка тепловых сетей скорректирована и нанесена на карту в соответствии с фактическим расположением.

Отражены актуализированные мероприятия по изменению зон действия источников тепловой энергии, а также строительству тепловых сетей.

Перспективная электронная модель изменена согласно актуализированному прогнозу застройки поселения.

В Главу 3 Обосновывающих материалов были внесены соответствующие изменения в части гидравлического расчета тепловых сетей, построения пьезометрических графиков.

18.4.	Изменения, внесенные при разработке Главы 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов

В части перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки были внесены следующие изменения:

	скорректированы балансы мощности источников тепловой энергии базового уровня;

	внесены изменения в данные по подключенной нагрузке;

	внесены соответствующие изменения в прогнозы прироста тепловых нагрузок;

	откорректированы значения резерва и дефицита тепловой мощности котельных.

18.5.	Изменения, внесенные при разработке Главы 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» рассмотрены варианты развития системы теплоснабжения в соответствии с действующими документами территориального планирования.

18.6.	Изменения, внесенные при разработке Главы 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих материалов

В Главу 6, согласно актуализированным сценариям развития систем теплоснабжения сельского поселения, внесены следующие изменения:

	скорректированы перспективные балансы ВПУ котельных;

	скорректированы расчеты объемов аварийной подпитки для котельных;

	скорректированы существующие и перспективные максимальные значения расхода сетевой воды.

18.7.	Изменения, внесенные при разработке в Главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов

В части предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии были внесены следующие изменения:

	скорректирован перечень предлагаемых мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии;

	скорректированы расчеты технико-экономических показателей работы котельных на рассматриваемую перспективу.

18.8.	Изменения, внесенные при разработке Главы 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов

Глава 8 откорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения (в том числе с учетом выполненных гидравлических расчетов перспективных режимов).

Внесены изменения в состав групп проектов в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г.

Скорректированы предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.

Скорректированы предложения по строительству и реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей с целью обеспечения подключения новых потребителей в связи с изменением прогноза перспективной нагрузки.

Скорректированы предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

18.9.	Изменения, внесенные при разработке Главы 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов

Изменения Главы 10 напрямую связаны с изменениями Главы 5. Была выполнена корректировка топливных балансов.

18.10.	Изменения, внесенные при разработке Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В рамках рассмотрения вопроса оценки надежности теплоснабжения в программном обеспечении Zulu 8.0 были произведены расчеты, согласно которым были получены следующие показатели надежности для участков тепловых сетей и потребителей:

	средняя частота отказов участков тепловой сети;

	среднее время восстановления отказавших участков;

	вероятность отказов и безотказной работы системы теплоснабжения;

	коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки;

	значение недоотпуска тепловой энергии по причине отказов или простоев тепловых сетей.

18.11.	Изменения, внесенные при разработке Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов

При разработке Главы 12 были внесены следующие изменения:

	определены капитальные затраты и источники инвестиций в мероприятия на источниках теплоснабжения и тепловых сетях;

	 актуализированы индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду;

	произведен оценочный расчет тарифных последствий для потребителей.

18.12.	Изменения, внесенные при разработке Главы 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В Главе 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» определены индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.

18.13.	Изменения, внесенные при разработке Главы 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов

В Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» проведен анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

18.14.	Изменения, внесенные при разработке Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов

В Главе 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» на основании критериев и порядка определения единой теплоснабжающей организации теплоснабжения, для каждой из предложенных зон деятельности ЕТО приведено обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО.

18.15.	Изменения, внесенные при разработке Главы 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» приведены скорректированные перечни мероприятий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях.

18.16.	Изменения, внесенные при разработке Пояснительной записки

При разработке схемы теплоснабжения Пояснительная записка откорректирована в соответствии изменениями, внесенными в обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, изложенными в Главе 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения», выполненных при разработке Схемы теплоснабжения.

ГЛАВА 19.	ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

19.1. Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).

На территории муниципального образования отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения согласно таблиц ниже.

Таблица 17.	Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 261 | 15 | 63 | 45 | 1,9 | 19 | 2 | 0,9 | 7,0 |
| От 10 до 50 (вкл) | 250 | 17 | 58 | 36 | 1,8 | 21 | 3 | 0,9 | 6,6 |
| 10 и менее | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 0,75 | 3,3 |

Таблица 18.	Значения фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 95 | 5 | 28 | 18 | 0,9 | 7 | 1 | 0,4 | 2,6 |
| От 10 до 50 (вкл) | 94 | 6 | 25 | 13 | 0,9 | 8 | 1 | 0,4 | 3,0 |
| 10 и менее | 70 | 9 | 21 | 12 | 0,7 | 8 | 1 | 0,4 | 1,3 |

С учетом численности населения муниципального образования менее 10 тыс. чел. в качестве фоновых концентраций загрязняющих веществ принимаются соответствующие значения таблиц. В отношении показателя загрязнения бенз(а)пиреном принимаются значения, соответствующие столбцу БПА, в соответствии с территориальным расположением муниципального образования в Азиатской части России.

19.2. Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (См) определяются для каждого из источников загрязнения атмосферного воздуха (в частности, дымовых труб котельных) с учетом их технических параметров и климатических характеристик местности.

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха достигаются при опасной скорости ветра Um на расстоянии Xm от источника выброса.

Для расчета в качестве источников загрязнения атмосферного воздуха принимались дымовые трубы существующих и новых котельных. В отношении новых объектов производства тепловой энергии принимались оценочные параметры дымовых труб и уходящих дымовых газов на основании общих характеристик планируемых к возведению котельных. Сведения о принятых для расчета на перспективное положение параметрах дымовых труб представлены в таблице ниже.

Таблица 19.	Характеристики дымовых труб и уходящих газов в разрезе источников тепловой энергии муниципального образования

| Наименование источника | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) | Темп. ГВС (°С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК "Школьная" | 25 | 0,8 | 185 |  |
| Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | 0,86 | 5,52 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  | 0,13 | 0,91 |
| Углерод (Пигмент черный) |  |  | 0,35 | 8,87 |
| Сера диоксид |  |  | 0,32 | 1,12 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  | 4,45 | 29,12 |
| Бенз/а/пирен |  |  | 6,32E-06 | 1,60E-04 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 |  |  | 0,91 | 14,32 |
| БМК с. Желтый Яр | 18 | 0,5 | 185 |  |
| Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | 0,05 | 0,38 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  | 7,89E-03 | 0,06 |
| Углерод (Пигмент черный) |  |  | 0,03 | 0,52 |
| Сера диоксид |  |  | 0,02 | 0,07 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  | 0,26 | 1,76 |
| Бенз/а/пирен |  |  | 6,32E-07 | 1,08E-05 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 |  |  | 0,06 | 0,62 |

Согласно произведенным расчетам, максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ по состоянию на расчетный период действия схемы теплоснабжения (с учетом реализации мероприятий) не превышают установленные предельно допустимые концентрации. Результаты оценки с указанием Um и Xm для каждого из источников выбросов на территории муниципального образования представлены в таблице ниже.

Таблица 20.	Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Наименование вещества | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с |
| БМК "Школьная" |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,16 | 282,79 | 1,88 | 0,15 | 301,71 | 2,23 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 282,79 | 1,88 | 0,01 | 301,71 | 2,23 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,09 | 282,79 | 1,88 | 0,08 | 301,71 | 2,23 |
| Сера диоксид | 0,02 | 282,79 | 1,88 | 0,02 | 301,71 | 2,23 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,03 | 282,79 | 1,88 | 0,03 | 301,71 | 2,23 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 282,79 | 1,88 | 0,00 | 301,71 | 2,23 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,23 | 282,79 | 1,88 | 0,21 | 301,71 | 2,23 |
| БМК с. Желтый Яр |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,04 | 140,26 | 1,34 | 0,03 | 153,37 | 1,49 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,00 | 140,26 | 1,34 | 0,00 | 153,37 | 1,49 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,03 | 140,26 | 1,34 | 0,03 | 153,37 | 1,49 |
| Сера диоксид | 0,01 | 140,26 | 1,34 | 0,01 | 153,37 | 1,49 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,01 | 140,26 | 1,34 | 0,01 | 153,37 | 1,49 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 140,26 | 1,34 | 0,00 | 153,37 | 1,49 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,06 | 140,26 | 1,34 | 0,05 | 153,37 | 1,49 |

19.3. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения

Для оценки вклада выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории городского округа произведена оценка среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на перспективное положение в соответствии с определенным сценарием развития систем централизованного теплоснабжения.

Результаты расчетов максимальных среднегодовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ по положению на расчетный срок действия схемы теплоснабжения, а также сводные характеристики существующего положения приведены в таблице ниже.

Таблица 21.	Сведения о среднегодовых концентрациях вредных (загрязняющих) веществ и вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в их формирование

| Наименование и код вещества | Существующее положение |  |  |  |  | Перспективное положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фоновые концентрации |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  | Фоновые концентрации |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  |
|  | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,3 | 0,012 | 0,25 | 0,01 | 84,0% | 0,22 | 0,009 | 0,17 | 0,007 | 77,0% |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,05 | 0,003 | 0,03 | 0,002 | 67,0% | 0,04 | 0,002 | 0,02 | 0,001 | 50,0% |
| Сера диоксид | 0,09 | 0,005 | 0,07 | 0,0041 | 82,0% | 0,07 | 0,003 | 0,05 | 0,0021 | 70,0% |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,04 | 0,121 | 0,02 | 0,051 | 43,0% | 0,03 | 0,105 | 0,01 | 0,035 | 33,0% |
| Бенз/а/пирен | 0,2 | 2,03E-07 | 0,13 | 7,3E-08 | 36,0% | 0,18 | 1,80E-07 | 0,11 | 4,95E-08 | 27,0% |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,35 | 0,018 | 0,21 | 0,011 | 62,0% | 0,28 | 0,014 | 0,14 | 0,007 | 50,0% |

19.4. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС установлены в ГОСТ Р 55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования. Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации. Для действующих котельных установок нормативы удельных выбросов не разработаны и не закреплены в государственных нормативных документах. Прочих требований по удельным выбросам загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии для объектов теплоэнергетики (например, для котельных), устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не существует. Обеспечение экологической безопасности обуславливается выполнением требований к гигиеническим нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

В таблице ниже приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу загрязняющих веществ для котельных установок.

Таблица 22.	Нормативы удельных выбросов в атмосферу от котельных установок

| Тепловая мощность (паропроизводительность) котлов, МВт (т/ч) | Вид топлива | Массовый выброс на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс, кг/тут | Массовая концентрация в дымовых газах при коэф. изб. воздуха равном 1,4, мг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные установки, введённые в эксплуатацию до 31 декабря 2000 года |  |  |  |  |
| Оксиды азота (NOx) |  |  |  |  |
| До 299 (420) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,12 | 3,5 | 320 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,13 | 3,81 | 350 |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,17 | 4,98 | 470 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,23 | 6,75 | 640 |
| 300 и более (420 и более) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,14 | 3,95 | 370 |
|  | Жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,2 | 5,6 | 540 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,25 | 7,33 | 700 |
| Оксиды серы (SОx) |  |  |  |  |
| До 299 (до 420) | Твердые и жидкие виды топлива |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,575 | 25,7 | 2000 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 1,5 | 44 | 3400 |
| 300 и более (420 и более) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,875 | 25,7 | 2000 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 1,3 | 38 | 3000 |
| Котельные установки, введённые в эксплуатацию с 1 января 2001 года |  |  |  |  |
| Оксиды азота (NOx) |  |  |  |  |
| До 299 (420) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,17 | 4,98 | 470 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,23 | 6,75 | 640 |
| 300 и более (420 и более) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,3 | 3,81 | 350 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,21 | 6,16 | 570 |
| Оксиды серы (SОx) |  |  |  |  |
| До 199 (до 320) | Твердые и жидкие виды топлива |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,5 | 14,7 | 1200 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,6 | 17,6 | 1400 |
| 200-249 (320-400) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,4 | 11,7 | 950 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,45 | 13,1 | 1050 |
| 250-299 (400-420) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,3 | 8,8 | 700 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,3 | 8,8 | 700 |
| 300 и более (420 и более) |  | 0,3 | 8,8 | 700 |

Норматив удельных выбросов в атмосферу окиси углерода от котельных установок при коэффициенте избытка воздуха 1,4 не должен превышать:

	для газа и мазута - 300 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);

	для углей:

•	для котлов с твердым шлакоудалением - 400 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);

•	для котлов с жидким шлакоудалением - 300 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа).

Удельные выбросы загрязняющих веществ относительно объектов теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в таблице ниже.

Таблица 23.	Удельные выбросы загрязняющих веществ на территории муниципального образования

| Наименование | Существующее положение |  |  | Перспективное положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Валовый выброс, т/г | Выработка тепловой энергии, Гкал | Удельный выброс, кг/Гкал | Валовый выброс, т/г | Выработка тепловой энергии, Гкал | Удельный выброс, кг/Гкал |
| БМК "Школьная" |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 6,77 | 4468,8 | 1,51 | 5,52 | 4522,9 | 1,24 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1,11 |  | 0,25 | 0,91 |  | 0,20 |
| Углерод (Пигмент черный) | 10,95 |  | 2,45 | 8,87 |  | 1,98 |
| Сера диоксид | 1,32 |  | 0,30 | 1,12 |  | 0,25 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 37,34 |  | 8,36 | 29,12 |  | 6,52 |
| Бенз/а/пирен | 2,00E-04 |  | 0,00 | 1,60E-04 |  | 0,00 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 20,51 |  | 4,59 | 14,32 |  | 3,20 |
| БМК с. Желтый Яр |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,52 | 450,5 | 1,15 | 0,38 | 391,2 | 0,97 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,08 |  | 0,18 | 0,06 |  | 0,15 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,68 |  | 1,51 | 0,52 |  | 1,33 |
| Сера диоксид | 0,09 |  | 0,20 | 0,07 |  | 0,18 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 2,43 |  | 5,39 | 1,76 |  | 4,50 |
| Бенз/а/пирен | 1,57E-05 |  | 0,00 | 1,08E-05 |  | 0,00 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,93 |  | 2,06 | 0,62 |  | 1,58 |

19.5. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

На территории муниципального образования в качестве основного и резервного топлива используется бурый уголь. Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения приведен в таблице ниже.

Таблица 24.	Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения муниципального образования

| № п/п | Наименование котельной | Образование отходов сжигания топлива, т |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Перспективное положение |
| 1 | Котельная «Школьная» | 204,5 | - |
| 2 | БМК «Школьная» | - | 163,9 |
| 3 | Котельная с. Желтый Яр | 23,1 | - |
| 4 | БМК с. Желтый Яр | - | 15,5 |
| Итого |  | 227,6 | 179,4 |

19.6. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива на территории муниципального образования на каждый год действия схемы теплоснабжения в натуральном и условном выражении с разделением по типу топлива приведена в таблице ниже в соответствии с материалами Главы 10 Обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.

Таблица 25.	Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 1208,0 | 1166,0 | 1162,6 | 1158,6 | 1153,9 | 1148,7 | 1128,6 | 884,5 |
| Годовой расход натурального топлива | т | 2274,9 | 2194,6 | 2188,3 | 2180,7 | 2171,9 | 2161,9 | 2124,1 | 1665,2 |

***

Схема теплоснабжения

Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

на период до 2039 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание

Содержание	3

Определения	8

Перечень принятых обозначений	11

1.	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	12

1.1.	Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, обественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее этапы)	12

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	15

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	18

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу в целом.	18

2.	РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	19

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	25

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	27

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	27

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	27

2.4.1.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	27

2.4.2.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	28

2.4.3.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	28

2.4.4.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	28

2.4.5.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	28

2.4.6.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	29

2.4.7.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

2.4.8.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	29

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	29

3.	РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	34

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	34

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	35

4.	РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	36

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	36

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	37

5.	РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	38

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	38

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	38

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	38

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	38

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервация и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	39

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	39

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо вывод их из эксплуатации	39

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	39

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	41

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	42

5.11.	Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	42

6.	РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	43

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	43

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку	43

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	43

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	43

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	44

7.	РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	46

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	47

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	47

8.	РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	49

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	49

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	51

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	51

8.4.	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	51

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	51

9.	РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	52

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	52

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	54

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	56

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	56

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	56

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	57

10.	РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	58

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)	58

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	58

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	58

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	63

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	63

11.	Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» содержит сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	65

12.	Раздел 12. Решения по бесхозяйным объектам теплоснабжения» содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном федеральным законом «о теплоснабжении»	66

13.	Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации еао, схемой и программой развития электроэнергетики еао, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	67

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	67

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	67

13.3.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	67

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	68

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	68

13.7.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	68

14.	Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	69

15.	Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	71

16.	Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения	76

16.1.	Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения (далее - объекты теплоснабжения)	76

16.2.	Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	77

16.3.	Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	89

16.4.	Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	91

16.5.	Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	91

16.6.	Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	91

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее — мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Местные виды топлива | Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения |
| Расчетная тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха |
| Базовый период актуализации | Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Энергетические характеристики тепловых сетей | Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя |
| Топливный баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии |
| Материальная характеристика тепловой сети | Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. |

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ИП | Инвестиционная программа |
| 6 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 7 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 8 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 9 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 10 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 11 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 12 | НС | Насосная станция |
| 13 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 14 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 15 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 16 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 17 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 18 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 19 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 20 | ППУ | Пенополиуретан |
| 21 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 22 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 23 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 24 | ХВО | Химводоочистка |
| 25 | ХВП | Химводоподготовка |
| 26 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 27 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| 28 | МО | Муниципальное образование |

1.	Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

В настоящее время на территории МО «Валдгеймское сельское поселение» действуют три изолированные систем теплоснабжения:

−	Котельная «Школьная» с. Валдгейм;

−	Котельная «Музыкальная школа» с. Валдгейм;

−	Котельная с. Жёлтый Яр.

Данные базового уровня (2023 год) потребления тепла на цели теплоснабжения представлены таблице 1.

Таблица 1.	Потребление тепловой энергии за год

| Наименование источника | Ед. измерения | Потребление тепла |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Школьная» | Гкал | 2818,1 |
| Котельная «Музыкальная школа» | Гкал | 97,1 |
| Итого по с. Валдгейм | Гкал | 2915,2 |
| Котельная с. Жёлтый Яр | Гкал | 288,3 |
| Итого по с. Жёлтый Яр | Гкал | 288,3 |

1.1.	Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 1111 РФ от 03.04.2021 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«...ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно -территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.».

Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправление.

К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Теплоснабжение поселения осуществляется ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия каждого источника тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть по элементам территориального деления.

Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в пределах зон действия источников теплоснабжения поселения выявил отсутствие дефицитов мощности источников теплоснабжения.

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) учитывает общее изменение объемов потребления тепловой энергии на основе видения будущего развития города и принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

Генеральным планом с. Валдгейм и Стратегией социально-экономического развития поселения Валдгеймского сельского поселения предусмотрено развитие жилищного строительства, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

Перечень территорий для перспективного строительства объектов социального назначения и объектов жилищного строительства представлен в таблице ниже. Год ввода в эксплуатацию объекта перспективного строительства носит оценочный характер и при необходимости может быть изменен.

Согласно сведениям от ресурсоснабжающей организации в Валдгеймском СП технические условия на подключения к объектам централизованного теплоснабжения в период с 2021-2024 на территории не выдавались.

Таблица 2.	Перечень объектов перспективного строительства

| № п/п | Вид и назначение объекта | Месторасположение | Сроки реализации (годы) | Полезная площадь, м2 | Строительный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественно-культурный центр | с. Валдгейм, в районе ул. Молодежной | 2030-2032 | 1163,5 | 5182,00 |
| 2 | Дом Культуры на 100 мест для организации культурно-массовой работы и проведения массовых мероприятий | с. Желтый Яр | 2031-2033 | 344,05 | 2390,56 |
| 3 | Дом Культуры на 100 мест для организации культурно-массовой работы и проведения массовых мероприятий | с. Пронькино | 2033-2034 | 344,05 | 2390,56 |

Планы по выводу из эксплуатации (расселению) объектов, подключенных в настоящее время к централизованному водоснабжению, отсутствуют.

Подключение новых потребителей к системам централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения не планируется.

Перспективные объекты строительства планируется обеспечивать индивидуальными источниками теплоснабжения, в связи с удаленностью от сетей централизованных систем теплоснабжения. Перспективная индивидуальная застройка также будет обеспечена собственными источниками тепловой энергии.

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Подключение новых потребителей к системам централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения не планируется.

Перспективные объекты строительства планируется обеспечивать индивидуальными источниками теплоснабжения, в связи с удаленностью от сетей централизованных систем теплоснабжения. Перспективная индивидуальная застройка также будет обеспечена собственными источниками тепловой энергии.

В таблицах ниже представлены прогнозы приростов тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей сельского поселения в период до 2039 года.

Таблица 3.	Ежегодные приросты тепловой мощности в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | Ежегодный прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Школьная» с. Валдгейм* | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная «Музыкальная школа» с. Валдгейм* | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная с. Жёлтый Яр* | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Требует уточнение после выдачи технических условий при последующих актуализациях

Таблица 4. Приросты тепловой мощности в зонах действия источников тепловой энергии накопленным итогом

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | Ежегодный прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Школьная» с. Валдгейм* | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная «Музыкальная школа» с. Валдгейм* | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная с. Жёлтый Яр* | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Требует уточнение после выдачи технических условий при последующих актуализациях

Таблица 5. Ежегодные приросты потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | Ежегодный прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Школьная» с. Валдгейм* | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная «Музыкальная школа» с. Валдгейм* | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная с. Жёлтый Яр* | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Требует уточнение после выдачи технических условий при последующих актуализациях

Таблица 6. Приросты потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии накопленным итогом

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | Ежегодный прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Школьная» с. Валдгейм* | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная «Музыкальная школа» с. Валдгейм* | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная с. Жёлтый Яр* | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Требует уточнение после выдачи технических условий при последующих актуализациях

Таблица 7. Ежегодные приросты объемов потребления теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | Ежегодный прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Школьная» с. Валдгейм* | Т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная «Музыкальная школа» с. Валдгейм* | Т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная с. Жёлтый Яр* | Т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Требует уточнение после выдачи технических условий при последующих актуализациях

Таблица 8. Приросты объемов потребления теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии накопленным итогом

| № п/п | Наименование района | Ед. измер. | Ежегодный прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Котельная «Школьная» с. Валдгейм* | Т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная «Музыкальная школа» с. Валдгейм* | Т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная с. Жёлтый Яр* | Т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Требует уточнение после выдачи технических условий при последующих актуализациях

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На расчетный срок действия схемы теплоснабжения строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу в целом.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена. Существующее и перспективное значение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в Валдгеймском сельском поселении представлена в таблице ниже.

Таблица 9.	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал/ч/га | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал/ч/га* |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Школьная» с. Валдгейм | 0,049 | 0,049 |
| Котельная «Музыкальная школа» с. Валдгейм | - | - |
| Котельная с. Жёлтый Яр | 0,020 | 0,020 |

* при последующих актуализациях подлежит пересмотру в зависимости от выдачи технических условий на подключение новых потребителей

2.	РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На территории МО «Валдгеймское сельское поселение» функционируют три источника тепловой энергии.

Актуализация перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки выполнена в следующем порядке:

1.	Установлены перспективные тепловые нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в соответствии с данными, приведенными в главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

2.	Составлены балансы существующей установленной, располагаемой, тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год прогнозируемого периода;

3.	Определены дефициты (резервы) существующей располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии до конца прогнозируемого периода (до 2039 г.);

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории МО «Валдгеймское сельское поселение» на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице ниже. При составлении балансов не учитывались мероприятия по модернизации оборудования источников тепловой энергии.

Таблица 10.	Балансы тепловой мощности источников и перспективной тепловой нагрузки на территории МО «Валдгеймское сельское поселение»

| Наименование | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Школьная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 3,87 | 3,87 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 3,87 | 3,87 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| то же в % | % | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 3,3% | 3,3% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 3,74 | 3,74 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,40 |
| то же в % | % | 34,0% | 33,9% | 33,7% | 33,5% | 33,2% | 32,9% | 31,7% | 28,8% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,38 | 1,32 |
| Резерв («+»)/ Дефицит(«-») мощности при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,74 | 1,40 | 1,45 |
|  | % | 31,7% | 31,7% | 31,8% | 31,9% | 32,0% | 32,1% | 36,1% | 37,6% |
| Котельная "Музыкальная школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,086 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,086 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| то же в % | % | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,2% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же в % | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв («+»)/ Дефицит(«-») мощности при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
|  | % | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 14,9% | 10,9% |
| Котельная с. Жёлтый Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 0,68 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 0,68 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| то же в % | % | 2,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 0,66 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| то же в % | % | 26,8% | 26,2% | 25,6% | 24,9% | 24,1% | 23,3% | 20,2% | 13,8% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| Резерв («+»)/ Дефицит(«-») мощности при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 0,19 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
|  | % | 27,6% | 30,5% | 30,8% | 31,2% | 31,6% | 32,0% | 33,4% | 36,1% |

Таблица 11.	Технико-экономические показатели работы источников Валдгеймского СП

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Школьная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,37 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
| Потери в тепловых сетях | % | 35,3% | 33,9% | 33,7% | 33,5% | 33,2% | 32,9% | 31,7% | 28,8% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 4690,4 | 4601,7 | 4590,0 | 4575,7 | 4559,0 | 4539,9 | 4466,2 | 4307,1 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 374,7 | 374,7 | 374,7 | 374,7 | 374,7 | 374,7 | 374,7 | 374,7 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 4315,6 | 4226,9 | 4215,2 | 4201,0 | 4184,3 | 4165,2 | 4091,5 | 3932,4 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1497,6 | 1408,85 | 1397,15 | 1382,92 | 1366,21 | 1347,08 | 1273,44 | 1114,33 |
| Полезный отпуск потребителям | Гкал | 2818,1 | 2818,08 | 2818,08 | 2818,08 | 2818,08 | 2818,08 | 2818,08 | 2818,08 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 2701,3 | 2701,3 | 2701,3 | 2701,3 | 2701,3 | 2701,3 | 2701,3 | 2701,3 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 |
| Структура топливного баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 231,9 | 180,0 |
| Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | т у.т. | 1087,6 | 1067,0 | 1064,3 | 1061,0 | 1057,1 | 1052,7 | 1035,6 | 775,3 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 195,1 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | т у.т./т н.т. | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | т | 2044,5 | 2005,9 | 2000,8 | 1994,6 | 1987,3 | 1978,9 | 1946,8 | 1457,4 |
| Котельная "Музыкальная школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,2% |
| Потери в тепловых сетях | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск потребителям | Гкал | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структура топливного баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная с. Жёлтый Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 2,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% |
| Потери в тепловых сетях | % | 26,8% | 26,2% | 25,6% | 24,9% | 24,1% | 23,3% | 20,2% | 13,8% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 450,5 | 447,6 | 444,3 | 440,7 | 436,8 | 432,6 | 418,2 | 391,2 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 393,6 | 390,7 | 387,4 | 383,8 | 379,8 | 375,7 | 361,3 | 334,3 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 105,3 | 102,35 | 99,07 | 95,46 | 91,55 | 87,36 | 72,97 | 45,97 |
| Полезный отпуск потребителям | Гкал | 288,3 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 288,3 | 288,3 | 288,3 | 288,3 | 288,3 | 288,3 | 288,3 | 288,3 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Структура топливного баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 267,3 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | т у.т. | 120,4 | 80,6 | 80,0 | 79,3 | 78,6 | 77,9 | 75,3 | 70,4 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК В СЕТЬ тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | кг у.т./Гкал | 305,9 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | т у.т./т н.т. | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | т | 230,4 | 154,2 | 153,0 | 151,8 | 150,4 | 149,0 | 144,0 | 134,7 |

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоной действия источника теплоснабжения является территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Изменение существующих зон теплоснабжения не предусматривается. Зона действия котельной «Музыкальная школа» ограничена единственным потребителем, находящимся по адресу расположения котельной. Зоны действия источников теплоснабжения на территории Валдгеймского сельского поселения отражены на рисунках ниже.

Рисунок 1	Зона действия котельной «Школьная» с. Валдгейм

Рисунок 2	Зона действия котельной с. Жёлтый Яр

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в сельском поселении расположены на всей территории поселения. Источниками индивидуального теплоснабжения обустроены как правило одно- или двухэтажные здания, не присоединенные к централизованной системе теплоснабжения. Для обеспечения тепловой энергией используются индивидуальные котлы или печное отопление.

Основным топливом индивидуальной и малоэтажной жилой застройки является уголь и дрова. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории сельского поселения на расчетный срок до 2038 года представлены в таблице 10.

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зоны действия источников тепловой энергии не расположены в границах двух или более поселений.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории поселения на расчетный срок до 2038 года представлены в таблице 10.

2.4.1.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории сельского поселения на расчетный срок до 2038 года представлены в таблице 10.

2.4.2.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные ограничения тепловой мощности отсутствуют.

2.4.3.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии на территории сельского поселения на расчетный срок до 2038 года представлены в таблице 10.

2.4.4.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто на территории сельского поселения на расчетный срок до 2038 года представлены в таблице 10.

2.4.5.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям на территории сельского поселения на расчетный срок до 2038 года представлены в таблице 10.

2.4.6.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

На территории сельского поселения действует одна теплоснабжающая организация ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс». Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды представлены в таблице 10.

2.4.7.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории сельского поселения на расчетный срок до 2038 года представлены в таблице 10.

На котельных дефицита тепловой мощности нетто не ожидается.

2.4.8.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Существующие и перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения представлены в таблицах 10-11.

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:   - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где:  - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя   Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:  , лет, где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии.

3.	РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах отражен в разделе 7 Главы 1.

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных, выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице 12.

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для котельных, расположенных на территории Валдгеймского сельского поселения, представлены в таблице ниже.

Таблица 12.	Балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование | Ед. измерения | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| Котельная «Школьная» с. Валдгейм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м3 | 29,84 | 29,84 | 29,84 | 29,84 | 29,84 | 29,84 | 29,84 | 29,84 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Предельный часовой расход на заполнение | куб.м/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производительность водоподготовительных установок | куб.м/ч | 10,075 | 10,075 | 10,075 | 10,075 | 10,075 | 10,075 | 10,075 | 10,075 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | куб.м/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Котельная «Музыкальная школа» с. Валдгейм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м3 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Предельный часовой расход на заполнение | куб.м/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производительность водоподготовительных установок | куб.м/ч | 10,005 | 10,005 | 10,005 | 10,005 | 10,005 | 10,005 | 10,005 | 10,005 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | куб.м/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная с. Жёлтый Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Предельный часовой расход на заполнение | куб.м/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производительность водоподготовительных установок | куб.м/ч | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 16:55 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»