|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 186 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 454, размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 184, 185 от 05.09.2024

Схема теплоснабжения

муниципального образования «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области на период до 2036 года

(Актуализация на 2025 год)

Обосновывающие материалы

продолжение

В перспективе на 2025 год планируется строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,8 МВт в с. Дубовое взамен существующей котельной. Стоимость мероприятия будет рассмотрена в Главе 12 настоящего документа.

7.11	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и коттеджной застройки предполагается осуществить децентрализовано - от индивидуальных источников тепла, теплогенераторов.

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

7.12	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения муниципального образования

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной нагрузки в системах централизованного теплоснабжения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» рассчитаны с учетом сценария развития поселения, который предполагает сохранение источника тепловой энергии без изменений характеристик оборудования.

Перспективные балансы тепловой мощности котельной с. Дубовое источника приведены в таблице 45.

Таблица 45	Перспективные балансы тепловой мощности котельной с. Дубовое

| с. Дубовое | Ед. Изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,31 | 2,31 | 1,93 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,31 | 2,31 | 1,93 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,85 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,85 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,06 | 0,98 | 0,63 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,31 | 2,31 | 1,93 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |

7.13	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на рассматриваемый период не предусматривается.

7.14	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования

На расчетный срок до 2036 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется. Обеспечение тепловой энергией промышленных потребителей, расположенных на территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение», предлагается осуществлять от индивидуальных источников, расположенных на территории предприятий.

7.15	Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30 Гл. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения не утверждена.

Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки.

В силу того, что тепловые сети от источников централизованного теплоснабжения имеют относительно небольшую протяженность, все потребители тепловой энергии попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

7.16	Обоснование предложении по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

В результате оценки надежности систем теплоснабжения на территории поселения, проведенной в порядке, установленном требованиями к схемам теплоснабжения, а также приказу Минэнерго России от 12.03.2013 г. №103 (внесение изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду от 17.01.2023 №5), было выявлено отсутствие необходимости мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, в том числе на резервирование источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий.

ГЛАВА 8.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

8.1	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности на расчетный срок, не предусматриваются в связи с резервом тепловой мощности на территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение».

8.2	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

Жилищная, комплексная или производственная застройка во вновь осваиваемых районах поселения не предполагается.

8.3	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности отсутствуют.

8.4	Предложения по строительству или реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, не требуется.

8.5	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса последних.

8.6	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют.

8.7	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Сведенья о предложения по реконструкции сетей теплоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице 46.

Таблица 46	Участки тепловой сети предлагаемы к реконструкции

| Год прокладки | Вид прокладки | Материал изоляции | Наружный диаметр, мм | Протяжённость в двухтрубном, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 | Подземная в непроходных каналах | мин. вата | 159 | 135,6 |
| 1979 | Подземная в непроходных каналах | мин. вата | 150 | 248,2 |
| 1979 | Подземная в непроходных каналах | мин. вата | 108 | 317,8 |
| 1979 | Подземная в непроходных каналах | мин. вата | 57 | 41,5 |
| 1979 | Подземная в непроходных каналах | мин. вата | 48 | 59 |
| 1979 | Подземная в непроходных каналах | мин. вата | 42 | 46,7 |
| Итого |  |  |  | 848,8 |

Как видно их таблицы 46 общая протяженность участок предлагаемых к реконструкции составляет 848,8 метров в двухтрубном исчислении.

8.8	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Повысительные насосные станции на территории муниципального образования отсутствуют и их строительство не требуется.

ГЛАВА 9.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

9.1	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентов ввода) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с п.3 ФЗ №438 от 30.12.2021 перевод с централизованной открытой системы горячего водоснабжения на закрытую не является обязательным, однако для улучшения качества питьевой воды рекомендуются мероприятия для перевода на закрытую систему ГВС.

На территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение» отсутствует горячее водоснабжения в связи с чем мероприятия по переводу с отрытых систем на закрытие не требуются.

9.2	Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Согласно СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»:

регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное – на источнике теплоты, групповое – в ЦТП, индивидуальное в ИТП.

основным критерием регулирования является поддержание температурного и гидравлического режима у потребителя тепла.

На источнике тепла следует предусматривать следующие способы регулирования:

количественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты;

качественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты;

центральное качественно–количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – путем регулирования на источнике теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды.

При регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна обеспечивать, для открытых и закрытых систем теплоснабжения, температуру горячей воды у потребителя в диапазоне, установленном СанПиН 2.1.4.1074.

При центральном качественном и качественно–количественном регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления.

Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты к предприятиям и жилым районам допускается предусматривать разные графики температур теплоносителя.

При теплоснабжении от центральных тепловых пунктов зданий общественного и производственного назначения, для которых возможно снижение температуры воздуха в ночное и нерабочее время, следует предусматривать автоматическое регулирование температуры или расхода теплоносителя.

9.3	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

На территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение» отсутствует горячее водоснабжения в связи с чем мероприятия по реконструкции тепловых сетей не требуются.

9.4	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение» отсутствует горячее водоснабжения в связи с чем мероприятия по переводу с отрытых систем на закрытие не требуются.

9.5	Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Качество горячего водоснабжения регламентируется разделом II Приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354 (ред. от 27.03.2018 г., с изм. от 10.07.2018 г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)

Пунктом 5, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09): при эксплуатации СЦГВ температура воды в местах водоразбора не должна быть ниже + 60°С, статическом давлении не менее 0,05 МПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой.

Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 00.00 до 5.00 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) не более чем на 3°С.

Пунктом 6, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия состава и свойств горячей воды требованиям в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09): отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается.

Пунктом 7, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия давления в системе горячего водоснабжения в точке разбора – от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.): отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается.

В соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения протоколы исследования горячей воды не предоставлены, долю проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, определить невозможно.

Показателями энергетической эффективности являются:

а) Уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске тепловой энергии и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

9.6	Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Потребности в инвестициях для перевода открытой системы теплоснабжения в закрытую на территории поселения отсутствуют.

ГЛАВА 10.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

10.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Построение перспективных топливных балансов источников тепловой энергии произведено, исходя из следующих положений.

1.	Построение топливных балансов производится с учетом мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловым сетям.

2.	Годовые показатели отпуска тепловой энергии с горячей водой получены с учетом среднемесячной температуры наружного воздуха в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

3.	Переключение существующих и ввод перспективных нагрузок осуществляется в неотопительный период, таким образом, изменение тепловых нагрузок источников происходит с началом отопительного сезона каждого из годов, для которых производится планирование.

4.	Базовыми значениями для построения топливных балансов являлись данные полученные от теплоснабжающих организаций, отражающие существующее положение на 2023 г., и плановые показатели на 2024 г.

Топливные балансы котельной с. Дубовое представлено в таблице 47.

Таблица 47	Топливные балансы котельной с. Дубовое

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 3719,7 | 3624,1 | 3556,5 | 3556,5 | 3556,5 | 3556,5 | 3556,5 | 3556,5 | 3556,5 | 3556,5 | 3556,5 | 3556,5 | 3556,5 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 326,3 | 230,7 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 3393,4 | 3393,4 | 3393,4 | 3393,4 | 3393,4 | 3393,4 | 3393,4 | 3393,4 | 3393,4 | 3393,4 | 3393,4 | 3393,4 | 3393,4 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 | 793,0 |
| Полезный отпуск потребителям | Гкал | 2600,3 | 2600,3 | 2600,3 | 2600,3 | 2600,3 | 2600,3 | 2600,3 | 2600,3 | 2600,3 | 2600,3 | 2600,3 | 2600,3 | 2600,3 |
| Затрачено условного топлива | т.у.т. | 775,9 | 701,5 | 635,1 | 635,1 | 635,1 | 635,1 | 635,1 | 635,1 | 635,1 | 635,1 | 635,1 | 635,1 | 635,1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 208,6 | 193,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 228,6 | 206,7 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 |
| УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 298,4 | 269,8 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии | т/ч | 101,2 | 94,0 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т/ч | 191,4 | 177,6 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 108,1 | 100,4 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | т/ч | 204,4 | 189,7 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |

10.2	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расход резервного и аварийного топлива определяется нормативом технологического запаса топлива на котельных - ОНЗТ и определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельной и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии.

В таблице 48 представлен результат оценки значений нормативов запасов топлива за период 2023 – 2036 гг.

Таблица 48	Результаты расчетов ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ котельной с. Дубовое

| Норматив | ВИД ТОПЛИВА | Нормативный запас, тысяч тонн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2036 |
| ННЗТ | уголь | 0,030 | 0,032 | 0,029 | 0,026 | 0,026 |
| НЭЗТ |  | 0,194 | 0,204 | 0,184 | 0,167 | 0,167 |
| ОНЗТ |  | 0,224 | 0,236 | 0,213 | 0,193 | 0,193 |

10.3	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение» основным видом топлива, используемого на котельной для выработки тепловой энергии, является уголь.

10.4	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания по источникам теплоснабжения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» представлены в таблице 49.

Таблица 49	Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания

| Название котельной | Вид топлива | 2023 | 2024 | 2025-2036 | Низшая теплота сгорания, ккал/м3 (ккал/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Дубовое | природный газ | 0% | 0% | 0% | — |
|  | уголь | 100% | 100% | 100% | 3702,57 |
|  | СУГ | 0% | 0% | 0% | — |
|  | дизельное топливо | 0% | 0% | 0% | — |

10.5	Преобладающий в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании

Преобладающим видом топлива является уголь. На начало периода планирования использование угля на источниках тепловой энергии составляет 100 %, на конец периода планирования - использование угля на источниках тепловой энергии составляет 100 %.

10.6	Приоритетное направления развития топливного баланса муниципального образования

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является охват 100 % территории поселения централизованным теплоснабжением с использованием существующими и перспективными источниками тепловой энергии в качестве основного топлива угля.

ГЛАВА 11.	 ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

Расчетная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» выполнена в ГИС Zulu 2021 (разработчик ООО «Политерм», СПб).

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

11.1	Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийным ситуациям) в каждой системе теплоснабжения

Результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей, средней частоты отказов (поток отказов) участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения с учетом поэтапной в период с 2023 по 2036 год реконструкции участков тепловых сетей, представлены в столбце 10 таблицы 50.

11.2	Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей, среднее время восстановление отказавших участков тепловой сети в каждой системе теплоснабжения

Результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей, среднего времени и интенсивности восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения с учетом поэтапной в период с 2023 по 2036 год реконструкции участков тепловых сетей, представлены соответственно в столбцах 7, 8 таблицы 50.

11.3	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной работы) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты оценки вероятностей отказов теплопроводов с учетом поэтапной в период с 2023 по 2036 год реконструкции участков тепловых сетей приведены в столбце 12 таблицы 50.

Результаты оценки вероятностей безотказной работы систем теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам с учетом поэтапной в период с 2023 по 2036 год реконструкции участков тепловых сетей приведены в столбце 6 таблицы 51.

11.4	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к обеспечению тепловой нагрузки с учетом поэтапной в период с 2023 по 2036 год реконструкции участков тепловых сетей приведены в столбце 7 таблицы 51.

11.5	Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии потребителям по причине отказов и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии с учетом поэтапной в период с 2023 по 2036 год реконструкции участков тепловых сетей приведены в столбце 8 таблицы 51.

Таблица 50	Результаты обработки данных по отказам и восстановлениям участков тепловых сетей в системе теплоснабжения муниципального образования «Дубовское сельское поселение»

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ТК7 | Жилой дом №1 | 14,00 | 0,05 | 0,05 | 4,58 | 0,2183230 | 0,0000226 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| 2 | ТК7 | Жилой дом №3 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | 4,58 | 0,2183230 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| 3 | ТК4 | ТК5 | 100,90 | 0,10 | 0,10 | 5,00 | 0,2000000 | 0,0000226 | 0,0000023 | 0,0000000 | 0,0000114 |
| 4 | ТК5 | ТК6 | 24,00 | 0,10 | 0,10 | 6,74 | 0,1483630 | 0,0000226 | 0,0000005 | 0,0864363 | 0,0000036 |
| 5 | ТК6 | ул. 40 лет Победы,12 | 7,50 | 0,10 | 0,10 | 6,74 | 0,1483630 | 0,0000226 | 0,0000002 | 0,0864363 | 0,0000011 |
| 6 | 3 а.1 | МКУДО "ЦДТ" | 3,00 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,0181636 | 0,0000004 |
| 7 | 3 а.1 | ТК7 | 50,00 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000011 | 0,0864363 | 0,0000075 |
| 8 | ТК8 | 3 а.1 | 8,20 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000002 | 0,1045999 | 0,0000012 |
| 9 | ТК3 | Узел 4 | 153,90 | 0,10 | 0,10 | 6,67 | 0,1498870 | 0,0000226 | 0,0000035 | 0,0069824 | 0,0000232 |
| 10 | Узел 4 | ТК4 | 20,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,2000000 | 0,0000226 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000023 |
| 11 | Узел 4 | ул. 40 лет Победы,12/3 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 6,67 | 0,1498870 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,0069824 | 0,0000002 |
| 12 | Узел 4 | ул. 40 лет Победы,12/2 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 6,67 | 0,1498870 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| 13 | ТК9 | ТК8 | 54,00 | 0,15 | 0,15 | 8,90 | 0,1123980 | 0,0000226 | 0,0000012 | 0,4872220 | 0,0000108 |
| 14 | ТК9 | ИП Огнева А.В. | 9,70 | 0,03 | 0,03 | 3,64 | 0,2747860 | 0,0000226 | 0,0000002 | 0,0055874 | 0,0000008 |
| 15 | ТК8 | ТК15 | 82,30 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000019 | 0,0485357 | 0,0000123 |
| 16 | ТК19 | ТК20 | 59,00 | 0,04 | 0,04 | 4,18 | 0,2390000 | 0,0000226 | 0,0000013 | 0,0148479 | 0,0000056 |
| 17 | ТК11 | ул. Школьная,11 | 33,00 | 0,07 | 0,07 | 5,41 | 0,1849410 | 0,0000226 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000040 |
| 18 | Узел 11 | ТК10 | 78,70 | 0,15 | 0,15 | 8,90 | 0,1123980 | 0,0000226 | 0,0000018 | 0,8056076 | 0,0000158 |
| 19 | ТК15 | ТК16 | 48,00 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000011 | 0,0429421 | 0,0000072 |
| 20 | ТК16 | Жилой дом №7 | 5,70 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| 21 | ТК16 | ТК17 | 48,00 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000011 | 0,0429421 | 0,0000072 |
| 22 | ТК9 | ТК12 | 62,00 | 0,07 | 0,07 | 5,37 | 0,1860470 | 0,0000226 | 0,0000014 | 0,0132489 | 0,0000075 |
| 23 | ТК12 | ТК13 | 49,60 | 0,07 | 0,07 | 5,37 | 0,1860470 | 0,0000226 | 0,0000011 | 0,0132489 | 0,0000060 |
| 24 | ТК13 | ТК14 | 49,00 | 0,07 | 0,07 | 5,37 | 0,1860470 | 0,0000226 | 0,0000011 | 0,0132489 | 0,0000059 |
| 25 | Узел 10 | ТК9 | 82,00 | 0,15 | 0,15 | 8,90 | 0,1123980 | 0,0000226 | 0,0000019 | 0,7108765 | 0,0000165 |
| 26 | ТК14 | Жилой дом №6 | 2,50 | 0,07 | 0,07 | 5,37 | 0,1860470 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| 27 | ТК13 | Жилой дом №4 | 3,90 | 0,07 | 0,07 | 5,37 | 0,1860470 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| 28 | ТК12 | Жилой дом №2 | 8,00 | 0,07 | 0,07 | 5,37 | 0,1860470 | 0,0000226 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000010 |
| 29 | Узел 10 | ТК11 | 28,00 | 0,15 | 0,15 | 8,90 | 0,1123980 | 0,0000226 | 0,0000006 | 0,0947311 | 0,0000056 |
| 30 | ТК10 | Узел 10 | 5,50 | 0,15 | 0,15 | 8,90 | 0,1123980 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,8056076 | 0,0000011 |
| 31 | ТК11 | улица Школьная, 10 | 85,00 | 0,05 | 0,05 | 4,57 | 0,2187890 | 0,0000226 | 0,0000019 | 0,0000000 | 0,0000088 |
| 32 | ТК17 | ТК18 | 37,00 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000008 | 0,0395346 | 0,0000055 |
| 33 | ТК18 | ТК19 | 93,00 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000021 | 0,0395346 | 0,0000139 |
| 34 | ТК18 | Жилой дом №11 | 6,60 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000010 |
| 35 | Узел 8.2 | ПАО "Ростелеком | 1,00 | 0,05 | 0,05 | 4,58 | 0,2185250 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| 36 | Узел 8.2 | АО "Почта России" | 1,00 | 0,05 | 0,05 | 4,58 | 0,2185250 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| 37 | ТК15 | Узел 5 | 6,00 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,0055936 | 0,0000009 |
| 38 | Узел 5 | Жилой дом № 5 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 39 | Узел 5 | ИП Тимофеева, м-н "Экономочка" | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,0055936 | 0,0000000 |
| 40 | ТК17 | Узел 9 | 5,00 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,0034075 | 0,0000007 |
| 41 | Узел 9 | Жилой дом №9 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 42 | Узел 9 | ГП ЕАО "Фармация" | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 6,62 | 0,1511680 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,0034075 | 0,0000000 |
| 43 | Узел 8.1 | ЦРБ" Амбулатория | 0,60 | 0,05 | 0,05 | 4,58 | 0,2185250 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| 44 | Узел 8.1 | ЦРБ" Гараж | 0,60 | 0,05 | 0,05 | 4,58 | 0,2185250 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,0044769 | 0,0000001 |
| 45 | Узел 6 | МОВД России | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 5,37 | 0,1860470 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,0021079 | 0,0000000 |
| 46 | ТК14 | Узел 6 | 0,40 | 0,07 | 0,07 | 5,37 | 0,1860470 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,0132489 | 0,0000000 |
| 47 | Узел 6 | Администрация Дубовского СП | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 5,37 | 0,1860470 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,0089147 | 0,0000000 |
| 48 | Узел 6 | Приход-церковь | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 5,37 | 0,1860470 | 0,0000226 | 0,0000000 | 0,0022263 | 0,0000000 |
| 49 | ТК19 | Узел 8.1 | 25,00 | 0,05 | 0,05 | 4,58 | 0,2185250 | 0,0000226 | 0,0000006 | 0,0044769 | 0,0000026 |
| 50 | Узел 8.1 | Узел 8.2 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | 4,58 | 0,2185250 | 0,0000226 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000021 |
| 51 | Узел 11 | Магазин | 32,00 | 0,03 | 0,03 | 3,64 | 0,2748960 | 0,0000226 | 0,0000007 | 0,0000957 | 0,0000026 |
| 52 | ТК1 | Узел 11 | 134,70 | 0,15 | 0,15 | 8,90 | 0,1123980 | 0,0000226 | 0,0000030 | 0,8057032 | 0,0000270 |
| 53 | ТК1 | ТК2 | 33,00 | 0,10 | 0,10 | 6,67 | 0,1498870 | 0,0000226 | 0,0000007 | 0,0069824 | 0,0000050 |
| 54 | ТК2 | Жилой дом №16 | 16,50 | 0,03 | 0,03 | 3,64 | 0,2748200 | 0,0000226 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| 55 | ТК2 | ТК3 | 41,00 | 0,10 | 0,10 | 6,67 | 0,1498870 | 0,0000226 | 0,0000009 | 0,0069824 | 0,0000062 |
| 56 | Котельная с. Дубовое | ТК1 | 79,60 | 0,15 | 0,15 | 8,90 | 0,1123980 | 0,0000226 | 0,0000018 | 0,9997490 | 0,0000160 |
| 57 | ТК3 | Жилой дом №14 | 16,50 | 0,03 | 0,03 | 3,64 | 0,2748200 | 0,0000226 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| 58 | ТК20 | Станция обезжелезивания | 56,00 | 0,07 | 0,07 | 5,40 | 0,1852810 | 0,0000226 | 0,0000013 | 0,0133001 | 0,0000068 |
| 59 | ТК20 | ВНС | 5,30 | 0,10 | 0,10 | 6,75 | 0,1481640 | 0,0000226 | 0,0000001 | 0,0010727 | 0,0000008 |
| 60 | ТК20 | Водонапорная башня | 21,00 | 0,07 | 0,07 | 5,40 | 0,1852810 | 0,0000226 | 0,0000005 | 0,0004751 | 0,0000026 |
| 61 | ТК7 | ТК5 | 68,40 | 0,07 | 0,07 | 5,40 | 0,1852140 | 0,0000226 | 0,0000015 | 0,0864363 | 0,0000083 |

Таблица 51	Результаты оценки надежности теплоснабжения потребителей источников теплоснабжения муниципального образования «Дубовское сельское поселение»

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ул. Молодежная, 1 | Жилой дом №1 | 0,0798443 | 506,7 | 0,989967 | 0,999748 | 0,064300 |
| 2 | ул. Молодежная, 3 | Жилой дом №3 | 0,0798443 | 498,7 | 0,989967 | 0,999747 | 0,064300 |
| 3 | ул. Молодежная, 2А | ИП Огнева А.В. | 0,0056292 | 390,2 | 0,967960 | 0,999738 | 0,004200 |
| 4 | МКУ "Поселенческий дом культур | ул. 40 лет Победы,12 | 0,0874398 | 592,6 | 0,962545 | 0,999738 | 0,066000 |
| 5 | ул. Молодежная, 3 | МКУДО "ЦДТ" | 0,0183072 | 445,7 | 0,968851 | 0,999738 | 0,013900 |
| 6 | МБОУ "СОШ с. Дубовое" (гараж) | ул. 40 лет Победы,12/3 | 0,0069981 | 308,5 | 0,976366 | 0,999738 | 0,004800 |
| 7 | МБОУ "СОШ с. Дубовое" (школа) | ул. 40 лет Победы,12/2 | 0,1677568 | 308,5 | 0,998154 | 0,999772 | 0,136500 |
| 8 | ул. Молодежная, 7 | Жилой дом №7 | 0,0471209 | 570,5 | 0,989967 | 0,999758 | 0,038000 |
| 9 | ул. Молодежная, 5 | Жилой дом № 5 | 0,0404682 | 523,1 | 0,989967 | 0,999751 | 0,032700 |
| 10 | ул. Молодежная,9 | Жилой дом №9 | 0,0431596 | 617,9 | 0,989967 | 0,999765 | 0,034800 |
| 11 | ул. Молодежная, 8 | ПАО "Ростелеком | 0,0012720 | 788,8 | 0,974166 | 0,999742 | 0,000900 |
| 12 | ул. Молодежная,6 | Жилой дом №6 | 0,0688794 | 543,6 | 0,991208 | 0,999757 | 0,055600 |
| 13 | ул. Молодежная,4 | Жилой дом №4 | 0,0687421 | 496,0 | 0,991208 | 0,999752 | 0,055500 |
| 14 | ул. Молодежная,2 | Жилой дом №2 | 0,0687970 | 450,5 | 0,991208 | 0,999746 | 0,055500 |
| 15 | улица Школьная, 10 | улица Школьная, 10 | 0,0001000 | 411,5 | 0,985067 | 0,999746 | 0,000100 |
| 16 | ул. Молодежная, 11 | Жилой дом №11 | 0,0464846 | 656,4 | 0,989967 | 0,999771 | 0,037500 |
| 17 | ул. Молодежная, 8 | АО "Почта России" | 0,0015241 | 788,8 | 0,974166 | 0,999742 | 0,001100 |
| 18 | ул. Молодежная, 5 | ИП Тимофеева, м-н "Экономочка" | 0,0056365 | 523,1 | 0,957851 | 0,999738 | 0,004200 |
| 19 | ул. Молодежная, 9-2 | ГП ЕАО "Фармация" | 0,0034336 | 617,9 | 0,951562 | 0,999738 | 0,002600 |
| 20 | ул. Молодежная, 8 | ЦРБ" Амбулатория | 0,0176726 | 768,4 | 0,974166 | 0,999740 | 0,013900 |
| 21 | ул. Молодежная, 8 | ЦРБ" Гараж | 0,0045093 | 768,4 | 0,940454 | 0,999738 | 0,003000 |
| 22 | ул. Молодежная,8 | Администрация Дубовского СП | 0,0089829 | 541,6 | 0,982361 | 0,999738 | 0,007100 |
| 23 | ул. Молодежная,8 | МОВД России | 0,0021240 | 541,6 | 0,982361 | 0,999738 | 0,001700 |
| 24 | ул. Молодежная,8 | Приход-церковь | 0,0022433 | 541,6 | 0,982361 | 0,999738 | 0,001800 |
| 25 | улица 40 лет Победы, 1 | Магазин | 0,0001000 | 246,3 | 0,984758 | 0,999738 | 0,000100 |
| 26 | ул. 40 лет Победы, 16/1 | Жилой дом №16 | 0,0099705 | 129,1 | 0,998154 | 0,999744 | 0,008100 |
| 27 | ул. 40 лет Победы, 14/1 | Жилой дом №14 | 0,0099705 | 170,1 | 0,998154 | 0,999750 | 0,008100 |
| 28 | МБОУ "СОШ с. Дубовое" (детский | ул. Школьная,11 | 0,0953401 | 359,5 | 0,992451 | 0,999742 | 0,077000 |
| 29 | ул. Молодежная, 10 | Станция обезжелезивания | 0,0134028 | 857,8 | 0,938335 | 0,999738 | 0,010000 |
| 30 | ул. Молодежная, д. 13 | ВНС | 0,0011213 | 807,1 | 0,938568 | 0,999738 | 0,000700 |
| 31 | б/а | Водонапорная башня | 0,0004553 | 822,8 | 0,937650 | 0,999738 | 0,000300 |

11.6	Результаты оценки вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения (потенциальных угроз)

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

•	неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

•	человеческий фактор (неправильные действия персонала);

•	прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

•	внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (ЧС) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

•	кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

•	полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

•	причинение вреда третьим лицам;

•	разрушение объектов теплоснабжения (котлов, ТС, котельных);

•	отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки);

•	отсутствие теплоснабжения более 3 суток.

Оценка вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на представлена в разделе 11.5 настоящей главы.

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, направленные на обновление основных фондов рассматриваемых систем теплоснабжения путем замены тепловых сетей с исчерпанием ресурса и установкой блочно-модульных котельных, отвечающих современным требованиям автоматизации и диспетчеризации.

В первую очередь, надежность повышается за счет сокращения времени реагирования на изменение параметров теплоносителя в тепловых сетях и режимов работы источников тепловой энергии.

Блочно-модульное исполнение котельных, предполагаемых к размещению на площадках существующих источников тепловой энергии, позволяет, в относительно короткие сроки, заменить котельную, а наличие резервного основного и вспомогательного оборудования – исключить возможность полного прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае возникновения аварийной ситуации непосредственно на источнике.

Дополнительно, котельные относятся к опасным промышленным объектам второй категории электроснабжения, что предусматривает электроснабжение от двух независимых источников. В качестве резервного источника электроснабжения может выступать линия электрической сети, ИБП или дизельная электростанция.

Комплексно указанные мероприятия способствуют повышению уровня надежности систем централизованного теплоснабжения муниципального образования, а также нивелирование последствий возникновения аварийной ситуации.

11.7	Результатов расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

Расчеты гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполнены в ПРК «ZuluGIS 2021».

В электронной модели смоделирован режим работы системы в период нерасчетного похолодания с определением зон с отклонением параметров теплоносителя от нормируемых значений (как на сети, так и у потребителей). По результатам выполненных расчетов рекомендуется: для предотвращения теоретически возможной ситуации снижения температуры внутреннего воздуха у потребителей при нерасчетном похолодании требуется поддержание расчетного расхода теплоносителя с требуемыми параметрами. Рекомендуется выполнить работы по обследованию указанных тепловых сетей на наличие повреждений тепловой изоляции и восстановить поврежденные и изношенные участки. Дополнительно возможно рассмотреть вопрос об утеплении отдельных зданий, где зафиксированы систематические жалобы на качество теплоснабжение при значительном понижении температуры наружного воздуха в отопительных периодах.

При этом, стоит отметить, что в случае технологических нарушений на тепловых сетях, повлекших за собой прекращение теплоснабжения потребителей, подача теплоносителя прекращается в отношении всех потребителей, расположенных «за» местом расположения первой по счету запорной арматуры от места происшествия в сторону энергоисточника. Циркуляция теплоносителя у остальных потребителей при этом сохраняется.

В случае возникновения аварийной ситуации на энергоисточнике, повлекшей за собой вывод из работы котельного агрегата, сетевыми насосами обеспечивается плановая подача теплоносителя от резервного котла в соответствии с утвержденными режимами работы и температурными графиками.

Виды, масштабы и последствия аварий также приведены в таблице ниже.

Таблица 52	Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий

| № п/п | Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| 2 | Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |
| 3 | Повреждение тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| 4 | Повреждение сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |

Отдельные вопросы резервирования и обеспечения надежности системы теплоснабжения рассмотрены в разделах ниже.

11.7.1	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

11.7.2	Установка резервного оборудования

Источники тепловой энергии муниципального образования имеют достаточный резерв тепловой мощности для обеспечения расчетных тепловых нагрузок существующих потребителей в нормативном диапазоне температур. Поэтому, установка резервного оборудования на источниках не предусматривается.

11.7.3	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии

Совместная работа источников тепловой энергии в единую тепловую сеть не предусматривается.

11.7.4	Резервирование тепловых сетей смежных районов

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода. Резервирование тепловых сетей смежных районов не предусматривается.

11.7.5	Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не предусматривается.

11.7.6	Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидроакумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

ГЛАВА 12.	ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.1.1	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Оценка финансовых вложений на строительство, реконструкции и техническое перевооружение источников тепловой энергии представлена в таблице 53.

12.1.2	Реконструкция и строительство тепловых сетей

Оценка финансовых вложений на строительство, реконструкции и техническое перевооружение сетей теплоснабжения представлена в таблице 54.

Таблица 53	Основные мероприятия по источникам теплоснабжения

| Наименование | Значение, руб |
| --- | --- |
| Стоимость котельной (руб), текущая цена 2024 года | 33 461 665,00 |
| Стоимость котельной 2024 года с Кф (руб) | 38 480 914,75 |
| Год проведения модернизации | 2025 |
| Мощность, МВт | 1,8 |
| Стоимость котельной с индексом дефлятора (руб) | 40 404 960,49 |
| Непредвиденные расходы, 2%, | 808 099,21 |
| Строительно-монтажные работы | 5 619 397,57 |
| Проектно-изыскательские работы | 163 002,05 |
| Оборудование | 30 461 125,46 |
| Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | 2 949 286,59 |
| Строительный контроль 1% | 404 049,60 |

Таблица 54	Капитальные вложения в реконструкцию сетей

| Протяженность в 2-х тр. изм., м | Диаметр трубопровода Ду, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год прокладки | Стоимость за 100 м по НЦС 81-02-13-2024, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к ценам ЕАО | Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия | Итоговая стоимость в ценах 2024 года | Демонтажные работы ( 30 %) | Итого (без НДС), тыс. руб | Итого (с НДС), тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135,6 | 159 | Подземная в непроходных каналах | 1979 | 6171,65 | 1,08 | 1,02 | 9772,16 | 2931,65 | 12703,81 | 15244,58 |
| 248,2 | 150 | Подземная в непроходных каналах | 1979 | 6171,65 | 1,08 | 1,02 | 17886,81 | 5366,04 | 23252,85 | 27903,42 |
| 317,8 | 108 | Подземная в непроходных каналах | 1979 | 5376,13 | 1,08 | 1,02 | 19950,48 | 5985,15 | 25935,63 | 31122,76 |
| 41,5 | 57 | Подземная в непроходных каналах | 1979 | 5117,11 | 1,08 | 1,02 | 2479,72 | 743,92 | 3223,64 | 3868,36 |
| 59 | 48 | Подземная в непроходных каналах | 1979 | 5117,11 | 1,08 | 1,02 | 3525,39 | 1057,62 | 4583,00 | 5499,60 |
| 46,7 | 42 | Подземная в непроходных каналах | 1979 | 5117,11 | 1,08 | 1,02 | 2790,43 | 837,13 | 3627,56 | 4353,07 |

12.1.3	Мероприятия по переводу потребителей систем ГВС на закрытую схему

Мероприятия на рассматриваемый период не запланированы.

12.2	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, также по укрупненным нормативам цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС 81- 02- 19- 2024, с учетом территориальных переводных коэффициентов, утвержденных Приказом Минэкономразвития от 30 декабря 2011 года N 643 и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупненным нормативам цены строительства наружных тепловых сетей НЦС 81-02-13-2024, с учетом территориальных переводных коэффициентов, утвержденных Приказом Минэкономразвития от 30 декабря 2011 года N 643 и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2024-2036 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2035 года.

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружению на них входят 8 групп проектов, в том числе:

•	Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

•	Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

•	Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

•	Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

•	Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

•	Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

•	Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;

•	Группа проектов 8 - строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них для организации закрытой схемы ГВС.

Общая потребность в финансировании проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлена в таблицах 55. (в текущих ценах без учета НДС).

Таблица 55	Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей, млн. руб.(без НДС)

| № группы проектов | Наименование группы проектов | МО «Дубовское СП» |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети | 2024-2036 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 0,00 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | 0,00 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0,00 |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | 0,00 |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 0,00 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 69,18 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | 0,00 |
| 8 | Организация закрытой схемы ГВС | 0,00 |
|  | Итого по тепловым сетям: | 69,18 |

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 7 групп проектов, в том числе:

•	Группа проектов 11 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

•	Группа проектов 12 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

•	Группа проектов 13 – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

•	Группа проектов 14 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

•	Группа проектов 15 - мероприятия по реконструкции действующих котельных для повышения эффективности работы;

•	Группа проектов 16 - мероприятия по реконструкции действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

•	Группа проектов 17 - мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии для обеспечения существующих потребителей;

Общая потребность в финансировании проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии представлена в таблице 56. (в текущих ценах без учета НДС).

Таблица 56	Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, млн. руб.

| № группы проектов | Наименование группы проектов | МО «Дубовское СП» |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловые источники | 2024-2036 |
| 11 | реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 0,00 |
| 12 | реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | 0,00 |
| 13 | реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | 0,00 |
| 14 | реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 0,00 |
| 15 | реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | 0,00 |
| 16 | реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | 0,00 |
| 17 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | 38,481 |
| 18 | Газификация | 0,00 |
|  | Итого по источникам тепловой энергии: | 38,481 |

Общая потребность в финансировании проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них составляет:

•	69,18 млн. руб. с НДС (в текущих ценах).

Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (затраты, относимые на тепловую энергию) составляет:

•	54,76 млн. руб. с НДС (в текущих ценах).

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

•	Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

•	Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

•	Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:

•	Плата за подключение потребителей;

•	Тариф, в том числе:

o	Амортизационные отчисления;

o	Инвестиционная составляющая в тарифе;

•	Прочие источники.

За счет амортизационных отчислений могут быть реализованы мероприятия по реконструкции ветхих сетей и замене оборудования, выработавшего ресурс.

В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по увеличению тепловой мощности источников тепловой энергии, мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, строительству новых участков тепловых сетей. Ввиду того, что мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей относятся к мероприятиям, направленным на повышение надежности, применение в качестве источника финансирования инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию является невозможным.

Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию может быть применена для финансирования мероприятий, направленных на повышение эффективности работы источников тепловой энергии, систем транспорта тепловой энергии и систем теплоснабжения в целом.

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

Источники финансирования определены для каждой выделенной группы проектов в разрезе по теплоснабжающим и/или теплосетевым организациям и представлены в таблице 57.

Таблица 57	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № группы проектов | Наименование | МО «Дубовское СП» |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети | 2024-2036 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Не предусмотрено |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | Не предусмотрено |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Не предусмотрено |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | Не предусмотрено |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Не предусмотрено |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Не предусмотрено |
| 8 | Организация закрытой схемы ГВС | Не предусмотрено |
| № группы проектов | Наименование группы проектов | МО «Дубовское СП» |
|  | Источники тепловой энергии | 2024-2036 |
| 11 | реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Не предусмотрено |
| 12 | реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Не предусмотрено |
| 13 | реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Не предусмотрено |
| 14 | реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Не предусмотрено |
| 15 | реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Не предусмотрено |
| 16 | реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Не предусмотрено |
| 17 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Инвестиционная составляющая |
| 18 | Газификация | Не предусмотрено |

Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению на весь период разработки схемы теплоснабжения представлены в таблице 58.

Таблица 58	Необходимые объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на расчетный период разработки схемы теплоснабжения

| № п/п | Источники финансирования | Единица измерения | МО «Дубовское СП» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-2036 |  |  |  |
| 1 | Тариф | млн. руб. | 101,24 |
| 1.1 | Амортизация | млн. руб. | 69,18 |
| 1.2 | Инвестиционная составляющая | млн. руб. | 32,07 |
| 2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,00 |
| 3 | Прочие источники | млн. руб. | 0,00 |
| 4 | Всего | млн. руб. | 101,24 |

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений.

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2024-2036 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

обеспечение возможности подключения новых потребителей;

обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;

повышение качества и надежности теплоснабжения;

снижение аварийности систем теплоснабжения;

снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

В соответствии с законодательством, действующим в сфере государственного тарифного регулирования, тариф на тепловую энергию должен создавать покрытие экономически обоснованных расходов организации, а также обеспечивать достаточный объеме средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию ежегодно пересматриваются и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе разработаны прогнозные долгосрочные тарифно-балансовые модели для теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в муниципального образовании «Дубовское сельское поселение».

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере тарифного регулирования в теплоснабжении:

-	Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-	Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;

-	Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Показатели производственных программ основных теплоснабжающих организаций

Показатели производственной программы каждой из рассматриваемых ТСО, принятые в расчет ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учетом:

плановых объемов полезного отпуска тепловой по каждому источнику, с учетом роста тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на перспективный период;

изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и снижения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования.

Основные показатели производственной программы, принятые в расчет тарифных последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, по каждой из рассматриваемой ТСО на период 2024 – 2036 гг. приведены в таблицах с расчетом прогнозных тарифов по каждой ТСО (раздел 12.4.4.).

Производственные расходы товарного отпуска

В расчётах в прогнозных долгосрочных тарифных моделях приняты следующие основные производственные издержки:

затраты на топливо;

затраты на электроэнергию, холодную воду и водоотведение;

затраты на оплату труда;

страховые взносы на обязательное социальные страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда;

затраты на ремонт основных средств;

амортизационные отчисления;

прочие затраты / общехозяйственные расходы.

Тарифно-балансовые модели для реализации мероприятий Схемы разрабатывались методом индексации расходов, предусмотренных в установленных на 2023 год тарифных решениях, с учетом введения с 2024 года новых объектов и включения расходов на реализацию технических и организационных мероприятий. Расходы по статьям затрат определялись следующим образом.

Затраты на топливо определены в соответствии с п. 26 Методических указаний, исходя из годовых объемов расхода топлива по видам топлива (природный газ, уголь, дизельное топливо, древесная щепа) по каждому тепловому источнику и цены топлива с учетом индексов цен производителей).

Затраты на электрическую энергию, холодную воду и водоотведение определены в соответствии с п. 27 Методических указаний, исходя из годовых объемов потребления электроэнергии, холодной воды, услуг водоотведения и тарифов на данные энергоресурсы, с учетом индексов цен производителей.

Затраты на оплату труда приняты в соответствии с установленным в тарифе размером фонда оплаты труда на базовый период регулирования согласно требованиям, указанным в п. 42 Основ ценообразования, с ежегодной индексацией в составе операционных расходов с учетом изменения коэффициента индексации операционных расходов.

Размер страховых взносов на обязательное социальное страхование определен исходя из следующих тарифов страховых взносов:	в Пенсионный фонд РФ - 22 %;

в Фонд социального страхования РФ - 2,9 %;

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1 %;

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2%;

параметры страховых взносов от 2024 до 2036 года приняты равными 30,2% от фонда заработной платы;

Затраты на ремонт основных средств приняты в соответствии с установленным в тарифе размером расходов на ремонт на базовый период регулирования согласно требованиям пункта 41 Методических указаний, с ежегодной индексацией в составе операционных расходов с учетом изменения коэффициента индексации операционных расходов;

Амортизационные отчисления в части амортизации существующего оборудования принята по данным тарифных дел с учетом линейного способа начисления амортизационных отчислений. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, определенного в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Прочие затраты / общехозяйственные расходы приняты в размере, установленном в тарифе на 2023 год с ежегодной индексацией: 	с учетом изменения коэффициента индексации операционных расходов, в случае нахождения в составе операционных расходов;

с учетом изменения индекса потребительских цен, в случае нахождения в составе неподконтрольных расходов.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов товарного отпуска и тарифов на покупные энергоносители и воду

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 22.09.2023);

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018).

Прогноз оптовых цен на природный газ на последующий период по отношению к предыдущему выполнен в соответствии с формулой:

Ц_(ПГ,i)=Ц_(ПГ,-i)*I_(ПГ,i),  	(1)

где i - индекс расчетного периода

Прогноз цен на покупную электрическую энергию на последующий период по отношению к предыдущему выполнен в соответствии с формулой:

Ц_(ЭЭ,i)=Ц_(ЭЭ,-i)*I_(ЭЭ,i),  	(2)

Прогноз тарифов другие виды топлива, холодную воду и водоотведение на последующий период по отношению к предыдущему выполнен по формуле (1) с использованием ИЦП.

Расчеты ценовых последствий для потребителей

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, для каждой из рассматриваемых ТСО на перспективный период 2024-2036 гг. выполнен прогноз тарифов на тепловую энергию с учетом следующих факторов:

за базовый период принят 2023 год;

производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2023 год приняты по материалам тарифных дел;

производственные расходы на отпуск тепловой энергии потребителям сформированы по статьям, структура которых установлена по материалам тарифных дел.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен по рассматриваемому сценарию в 2-х модельных базах:

с учетом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учетом изменения балансов и с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ);

без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ).

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов индекса потребительских цен, индексов роста цен на топливо, электроэнергию и других индексов цен производителей) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогноз тарифов на тепловую энергию по каждой ТСО представлены в таблицах ниже.

Прогноз тарифов на тепловую энергию

| № пп | Наименование | Ед. измер. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,49 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,62 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 1.3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 3,17 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 1.6 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2,37 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 8 955,43 | 11 073,08 | 11 461,47 | 11 848,99 | 12 224,30 | 11 759,40 | 11 256,80 | 11 665,46 | 12 078,46 | 12 506,09 | 12 948,89 | 13 407,38 | 13 882,12 | 14 373,69 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 8 197,71 | 10 184,56 | 10 519,63 | 10 860,47 | 11 197,14 | 10 692,10 | 10 147,78 | 10 513,10 | 10 881,06 | 11 261,90 | 11 656,06 | 12 064,02 | 12 486,27 | 12 923,28 |
| 2.2 | Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 757,72 | 902,77 | 956,94 | 1 004,37 | 1 043,63 | 1 084,41 | 1 126,80 | 1 170,83 | 1 216,59 | 1 264,14 | 1 313,55 | 1 364,89 | 1 418,23 | 1 473,66 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 7 502,72 | 7 959,66 | 8 291,26 | 8 537,51 | 8 788,10 | 9 045,01 | 9 308,72 | 9 580,11 | 9 859,41 | 10 146,86 | 10 442,68 | 10 747,13 | 11 060,46 | 11 382,92 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 139,47 | 147,97 | 154,13 | 158,71 | 163,37 | 168,14 | 173,04 | 178,09 | 183,28 | 188,63 | 194,12 | 199,78 | 205,61 | 211,60 |
| 3.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 283,71 | 300,99 | 313,53 | 322,84 | 332,32 | 342,03 | 352,00 | 362,27 | 372,83 | 383,70 | 394,89 | 406,40 | 418,25 | 430,44 |
| 3.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 6 532,31 | 6 930,15 | 7 218,86 | 7 433,26 | 7 651,44 | 7 875,12 | 8 104,72 | 8 341,01 | 8 584,18 | 8 834,45 | 9 092,02 | 9 357,09 | 9 629,89 | 9 910,65 |
| 3.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 232,48 | 246,64 | 256,92 | 264,55 | 272,31 | 280,27 | 288,44 | 296,85 | 305,51 | 314,41 | 323,58 | 333,01 | 342,72 | 352,71 |
| 3.5 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 314,74 | 333,91 | 347,82 | 358,15 | 368,67 | 379,44 | 390,51 | 401,89 | 413,61 | 425,67 | 438,08 | 450,85 | 463,99 | 477,52 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 2 150,29 | 2 588,16 | 2 693,49 | 6 591,70 | 7 138,30 | 7 688,70 | 8 254,89 | 8 852,69 | 9 468,43 | 10 102,93 | 10 321,41 | 10 542,60 | 10 766,56 | 10 729,11 |
| 4.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 22,64 | 22,58 | 22,52 | 986,53 | 1 107,23 | 1 228,01 | 1 348,70 | 1 469,28 | 1 589,76 | 1 710,13 | 1 830,38 | 1 950,52 | 2 070,53 | 1 929,96 |
| 4.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 113,73 | 2 242,60 | 2 336,02 | 2 405,40 | 2 476,01 | 2 548,39 | 2 622,69 | 2 699,15 | 2 777,84 | 2 858,83 | 2 942,18 | 3 027,95 | 3 116,23 | 3 207,08 |
| 4.8 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 2 808,49 | 3 146,78 | 3 499,04 | 3 865,50 | 4 246,72 | 4 643,31 | 5 055,89 | 5 055,89 | 5 055,89 | 5 055,89 | 5 055,89 |
| 4.9 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 311,18 | 323,06 | 388,29 | 405,16 | 410,09 | 414,80 | 433,19 | 452,02 | 471,44 | 485,22 | 499,38 | 513,95 | 525,13 |
| 4.11 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 2 145,77 | 2 585,76 | 2 691,00 | 6 588,71 | 7 135,17 | 7 685,53 | 8 251,69 | 8 849,35 | 9 464,94 | 10 099,29 | 10 317,67 | 10 538,74 | 10 762,60 | 10 725,06 |
| 4.12 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 4,53 | 2,40 | 2,49 | 3,00 | 3,13 | 3,16 | 3,20 | 3,34 | 3,49 | 3,64 | 3,74 | 3,85 | 3,97 | 4,05 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 9,60 | 9,97 | 11,98 | 12,50 | 12,66 | 12,80 | 13,37 | 13,95 | 14,55 | 14,98 | 15,41 | 15,86 | 16,21 |
| 6.1 | на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 9,60 | 9,97 | 11,98 | 12,50 | 12,66 | 12,80 | 13,37 | 13,95 | 14,55 | 14,98 | 15,41 | 15,86 | 16,21 |
| 8. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 18 608,45 | 21 630,51 | 22 456,20 | 26 990,19 | 28 163,21 | 28 505,77 | 28 833,20 | 30 111,63 | 31 420,24 | 32 770,43 | 33 727,96 | 34 712,52 | 35 725,01 | 36 501,93 |
| 10.1 | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 7 720,19 | 8 318,40 | 8 635,94 | 10 379,57 | 10 830,67 | 10 962,41 | 11 088,33 | 11 579,98 | 12 083,23 | 12 602,46 | 12 970,70 | 13 349,33 | 13 738,70 | 14 037,48 |
| 10.2 | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 7 720,19 | 8 150,97 | 8 550,61 | 8 806,44 | 9 149,89 | 9 506,74 | 9 877,50 | 10 262,72 | 10 662,97 | 11 078,83 | 11 510,90 | 11 959,83 | 12 426,26 | 12 910,88 |
|  | Рост тарифа год к году | % | - | 7,75% | 3,82% | 20,19% | 4,35% | 1,22% | 1,15% | 4,43% | 4,35% | 4,30% | 2,92% | 2,92% | 2,92% | 2,17% |
| 10.3 | Тариф для населения, с учетом мероприятий (с НДС) | руб./Гкал | 5 208,65 | 5 989,94 | 6 218,60 | 7 474,16 | 7 972,44 | 8 503,94 | 9 070,87 | 9 675,60 | 10 320,64 | 11 008,69 | 11 742,61 | 12 525,45 | 13 360,48 | 14 251,18 |
| 10.4 | Тариф для населения, с учетом индексации (с НДС) | руб./Гкал | 5 208,65 | 5 989,94 | 6 283,63 | 6 471,64 | 6 724,03 | 6 986,27 | 7 258,73 | 7 541,82 | 7 835,95 | 8 141,55 | 8 459,07 | 8 788,97 | 9 131,74 | 9 487,88 |

ГЛАВА 13.	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с пунктом 79 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 в редакции ПП РФ № 405 и № 276 в составе актуализации Главы 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» учтено следующее:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

к) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Дополнительно в соответствии с пунктом 178 Методических указаний включены следующие группы индикаторов:

• индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность;

• индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии);

• индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельные);

• индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей;

• индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития.

Материалы данной главы предназначены для обоснования и формирования раздела «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» утверждаемой части схемы теплоснабжения. Описание изменений в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения представлено в главе 18.

13.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

13.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

13.3	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, установлен в соответствии с Приказом Министерством Энергетики РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлен в таблице 60.

Таблица 60	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов кг. у. т./Гкал

| Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дубовое | 229,8 | 228,6 | 206,7 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 |

13.4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети установлено в соответствии с Приказом Министерством Энергетики РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлено в таблице 61.

Таблица 61	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материально характеристике тепловой сети, Гкал/м2

| Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дубовое | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |

13.5	Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности установлен в соответствии с Приказом Министерством Энергетики РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлен в таблице 62.

Таблица 62	Коэффициент использования тепловой мощности источников теплоснабжения

| Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дубовое | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

13.6	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, установлена в соответствии с Приказом Министерством Энергетики РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлена в таблице 63.

Таблица 63	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч

| Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дубовое | 416,5 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 | 386,0 |

13.7	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования

На территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение» отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме.

13.8	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение» отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме.

13.9	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение» отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме.

13.10	 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Информация о доли отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии отсутствует.

13.11	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей установлен в соответствии с Приказом Министерством Энергетики РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлен в таблице 64.

Таблица 64	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет

| Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дубовое | 26,3 | 27,3 | 25,7 | 24,1 | 22,4 | 20,7 | 18,9 | 17,0 | 15,1 | 13,2 | 11,1 | 9,1 | 10,1 | 11,1 |

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 17:15 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»