|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 191 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 453, размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 188, 189, 190 от 05.09.2024

Схема теплоснабжения

Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

на период до 2038 года

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 10.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Построение перспективных топливных балансов источников тепловой энергии произведено, исходя из следующих положений.

1.	Построение топливных балансов производится с учетом мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловым сетям.

2.	Годовые показатели отпуска тепловой энергии с горячей водой получены с учетом среднемесячной температуры наружного воздуха в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

3.	Переключение существующих и ввод перспективных нагрузок осуществляется в неотопительный период, таким образом, изменение тепловых нагрузок источников происходит с началом отопительного сезона каждого из годов, для которых производится планирование.

4.	Базовыми значениями для построения топливных балансов являлись данные полученные от теплоснабжающих организаций, отражающие существующее положение на 2023 г., и плановые показатели на 2024 г.

Таблица 48. Топливный баланс котельной с. Найфельд

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 249,27 | 249,72 | 210,00 | 210,10 | 210,20 | 210,30 | 210,40 | 210,50 | 210,60 | 210,70 | 210,80 | 210,90 | 211,00 | 211,10 | 211,20 | 211,30 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 246,26 | 246,70 | 207,46 | 207,56 | 207,66 | 207,76 | 207,86 | 207,95 | 208,05 | 208,15 | 208,25 | 208,35 | 208,45 | 208,55 | 208,65 | 208,75 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 57,94 | 58,05 | 48,81 | 48,84 | 48,86 | 48,88 | 48,91 | 48,93 | 48,95 | 48,98 | 49,00 | 49,02 | 49,05 | 49,07 | 49,09 | 49,12 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 468,36 | 454,45 | 382,16 | 382,35 | 382,53 | 382,71 | 382,89 | 383,07 | 383,26 | 383,44 | 383,62 | 383,80 | 383,98 | 384,17 | 384,35 | 384,53 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 110,20 | 106,93 | 89,92 | 89,96 | 90,01 | 90,05 | 90,09 | 90,14 | 90,18 | 90,22 | 90,26 | 90,31 | 90,35 | 90,39 | 90,43 | 90,48 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,90 | 0,96 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 1,71 | 1,77 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расход резервного и аварийного топлива определяется нормативом технологического запаса топлива на котельных - ОНЗТ и определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельной и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии.

В таблице ниже представлен результат оценки перспективных значений нормативов запасов топлива за период 2023 – 2038 гг.:

Таблица 49. Нормативный неснижаемый и нормативный эксплуатационный запасы топлива котельной Найфельдского СП

| Источник | Вид топлива | ННЗТ, тыс. тонн |  |  |  | НЭЗТ, тыс. тонн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2028 | 2032 | 2036 | 2023 | 2028 | 2032 | 2038 |
| Котельная с. Найфельд | уголь | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 |

Таблица 50. Норматив общего запаса топлива котельной Найфельдского СП

| Источник | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива, тыс. тонн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2028 | 2032 | 2038 |
| Котельная с. Найфельд | уголь | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории Найфельдского сельского поселения основным видом топлива, используемого на котельной для выработки тепловой энергии, является уголь.

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, — вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории Найфельдского сельского поселения основным видом топлива является уголь. Характеристики топлива представлены в таблице ниже.

Таблица 51. Характеристики топлива, используемого в Найфельдском сельском поселении

| Вид топлива | Уголь |
| --- | --- |
| Марка топлива | Райчихинский 2БР; Переясловский 2БР; Краснокаменский 2БР; Огоджинский каменный Д; Красноярский 2БР; Красноярский 2БПКО; Красноярский 3БР |
| Калорийность, средняя за год , ккал/кг | 3710 |
| Способ доставки | Автотранспортом |
| Периодичность поставки | Еженедельно |

10.5. Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании

В качестве преобладающего топлива в Найфельсдком СП выступает уголь.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является поддержание существующей системы.

ГЛАВА 11.	ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

В силу ряда как удаленных по времени, так и действующих сейчас причин положение в централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надежностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура тепловых сетей в крупных системах не соответствует их масштабам.

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Расчетная электронная модель системы теплоснабжения Найфельдского сельского поселения выполнена в ГИС Zulu 8.0 (разработчик ООО «Политерм», СПб). С помощью данной модели выполнены расчеты надежности системы централизованного теплоснабжения, сведения по которым представлены в таблице ниже.

Таблица 52. Показатели надежности системы теплоснабжения

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Найфельд" | тк1 | 12,50 | 0,20 | 0,20 | 11,61 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| тк3 | тк19 | 51,80 | 0,20 | 0,20 | 11,61 | 0,09 | 2,89 | 0,15 | 0,07 | 0,30 |
| тк19 | ул. Центральная, 10 | 23,00 | 0,10 | 0,10 | 6,72 | 0,15 | 0,59 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
| тк19 | ул. Центральная, 12 | 61,00 | 0,10 | 0,10 | 6,72 | 0,15 | 0,59 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| тк3 | тк4 | 37,00 | 0,20 | 0,20 | 11,61 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 |
| тк4 | ул. 40 лет Победы, 1 | 19,00 | 0,10 | 0,10 | 6,73 | 0,15 | 0,59 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| тк4 | ул. 40 лет Победы, 3 | 28,20 | 0,10 | 0,10 | 6,73 | 0,15 | 0,59 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
| тк4 | тк5 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 11,61 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 |
| тк5 | тк15 | 55,50 | 0,13 | 0,13 | 7,78 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| тк15 | ул. Школьная, 3 | 12,40 | 0,10 | 0,10 | 6,75 | 0,15 | 0,59 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| тк15 | тк16 | 28,40 | 0,13 | 0,13 | 7,78 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| тк16 | тк21 | 73,00 | 0,07 | 0,07 | 5,35 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| тк21 | ул. Школьная, 6 | 14,00 | 0,07 | 0,07 | 5,35 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тк21 | ул. Школьная, 1 | 14,00 | 0,07 | 0,07 | 5,35 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тк16 | тк17 | 10,00 | 0,13 | 0,13 | 7,78 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| тк17 | тк18 | 113,30 | 0,13 | 0,13 | 7,78 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| тк18 | ул. Школьная, 11 | 5,00 | 0,13 | 0,13 | 7,78 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| тк18 | ул. Школьная, 11 | 23,50 | 0,13 | 0,13 | 7,78 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| тк17 | ул. Школьная, 12 | 95,50 | 0,13 | 0,13 | 7,78 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| тк5 | тк6 | 29,00 | 0,15 | 0,15 | 9,06 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| тк6 | ул. 40 лет Победы, 4 | 19,00 | 0,10 | 0,10 | 6,74 | 0,15 | 0,59 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| тк6 | ул. 40 лет Победы, 2 | 8,80 | 0,10 | 0,10 | 6,74 | 0,15 | 0,59 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| тк6 | тк7 | 66,00 | 0,15 | 0,15 | 9,06 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| тк7 | Гараж | 3,80 | 0,03 | 0,03 | 3,74 | 0,27 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тк7 | Мастерские | 20,10 | 0,03 | 0,03 | 3,74 | 0,27 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тк7 | Электроцех | 13,00 | 0,03 | 0,03 | 3,74 | 0,27 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тк7 | ул. Центральная, 2 | 72,50 | 0,15 | 0,15 | 9,06 | 0,11 | 2,89 | 0,21 | 0,05 | 0,33 |
| тк5 | тк8 | 54,00 | 0,08 | 0,08 | 5,88 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| тк8 | ул. Центральная, 8 | 13,30 | 0,08 | 0,08 | 5,88 | 0,17 | 1,28 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| тк8 | тк9 | 41,00 | 0,08 | 0,08 | 5,88 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| тк9 | ул. Центральная, 4 | 35,70 | 0,08 | 0,08 | 5,88 | 0,17 | 1,28 | 0,05 | 0,02 | 0,05 |
| тк9 | ул. Центральная, 4 | 9,80 | 0,08 | 0,08 | 5,88 | 0,17 | 1,28 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| тк8 | тк10 | 43,00 | 0,08 | 0,08 | 5,88 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| тк10 | тк11 | 17,00 | 0,07 | 0,07 | 5,31 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| УО1 | ул. Центральная, 5 | 13,80 | 0,03 | 0,03 | 3,74 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УО1 | ул. Центральная, 7 | 3,00 | 0,03 | 0,03 | 3,74 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тк14 | УО1 | 38,00 | 0,03 | 0,03 | 3,74 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тк14 | ул. Центральная, 9 | 7,00 | 0,03 | 0,03 | 3,74 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тк13 | тк14 | 32,00 | 0,07 | 0,07 | 5,31 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| тк13 | ул. Центральная, 11 | 7,00 | 0,03 | 0,03 | 3,75 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тк12 | тк13 | 32,20 | 0,07 | 0,07 | 5,31 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| тк12 | ул. Центральная, 13 | 7,00 | 0,03 | 0,03 | 3,75 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тк10 | УО4 | 16,75 | 0,07 | 0,07 | 5,31 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| УО3 | УО2 | 31,72 | 0,07 | 0,07 | 5,31 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УО3 | ул. Центральная, 23 | 8,00 | 0,03 | 0,03 | 3,75 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УО6 | УО3 | 27,71 | 0,07 | 0,07 | 5,31 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УО6 | ул. Центральная, 21 | 8,00 | 0,03 | 0,03 | 3,75 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УО7 | УО6 | 32,80 | 0,07 | 0,07 | 5,31 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УО7 | ул. Центральная, 19 | 8,00 | 0,03 | 0,03 | 3,75 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УО5 | УО7 | 31,27 | 0,07 | 0,07 | 5,31 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УО4 | УО5 | 40,75 | 0,07 | 0,07 | 5,31 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УО4 | ул. Центральная, 15 | 8,00 | 0,03 | 0,03 | 3,75 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тк1 | тк2 | 11,00 | 0,20 | 0,20 | 11,61 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| тк2 | тк3 | 26,60 | 0,20 | 0,20 | 11,61 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| УО2 | ул. Центральная, 25 | 8,00 | 0,03 | 0,03 | 3,75 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей, среднее время восстановление отказавших участков тепловой сети в каждой системе теплоснабжения

Значения времени восстановления участков тепловой сети в Найфельдском СП представлены в таблице 46

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Значения интенсивности отказов участков тепловых сетей, представленные в таблице ниже, графически изображены на рисунках ниже.

Большие значения интенсивностей отказов участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации – более 30 лет. Мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей рассмотрены в п.8.7 Главы 8 настоящего проекта.

Рисунок 14.	Интенсивность отказов участков тепловой сети от котельной в с. Найфельд

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей, а также среднего суммарного недоотпуска теплоты каждому потребителю за отопительный период приведены таблице ниже.

Таблица 53. Результаты расчетов показателей надежности теплоснабжения потребителей

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Центральная, 10 | 0,08 | 0,00 | 0,17 | 128,39 |
| ул. Центральная, 12 | 0,07 | 0,00 | 0,17 | 102,76 |
| ул. 40 лет Победы, 1 | 0,10 | 0,71 | 0,17 | 164,70 |
| ул. 40 лет Победы, 3 | 0,10 | 0,61 | 0,17 | 168,99 |
| ул. Школьная, 3 | 0,06 | 0,80 | 0,17 | 97,91 |
| ул. Школьная, 6 | 0,01 | 1,00 | 0,17 | 13,30 |
| ул. Школьная, 1 | 0,01 | 1,00 | 0,17 | 13,30 |
| ул. Школьная, 11 | 0,10 | 1,00 | 0,17 | 150,94 |
| ул. Школьная, 11 | 0,10 | 1,00 | 0,17 | 149,55 |
| ул. Школьная, 12 | 0,09 | 1,00 | 0,17 | 140,21 |
| ул. 40 лет Победы, 4 | 0,09 | 0,71 | 0,17 | 147,04 |
| ул. 40 лет Победы, 2 | 0,08 | 0,85 | 0,17 | 131,31 |
| Гараж | 0,00 | 0,99 | 0,17 | 6,22 |
| Мастерские | 0,01 | 0,99 | 0,17 | 11,89 |
| Электроцех | 0,00 | 0,99 | 0,17 | 2,63 |
| ул. Центральная, 2 | 0,10 | 0,00 | 0,17 | 153,23 |
| ул. Центральная, 8 | 0,04 | 0,88 | 0,17 | 64,92 |
| ул. Центральная, 4 | 0,05 | 0,71 | 0,17 | 77,40 |
| ул. Центральная, 4 | 0,01 | 0,91 | 0,17 | 8,92 |
| ул. Центральная, 5 | 0,01 | 1,00 | 0,17 | 6,80 |
| ул. Центральная, 7 | 0,02 | 1,00 | 0,17 | 29,39 |
| ул. Центральная, 9 | 0,02 | 1,00 | 0,17 | 30,52 |
| ул. Центральная, 11 | 0,02 | 1,00 | 0,17 | 31,40 |
| ул. Центральная, 13 | 0,02 | 1,00 | 0,17 | 32,02 |
| ул. Центральная, 25 | 0,02 | 1,00 | 0,17 | 27,00 |
| ул. Центральная, 23 | 0,01 | 1,00 | 0,17 | 14,26 |
| ул. Центральная, 21 | 0,02 | 1,00 | 0,17 | 29,94 |
| ул. Центральная, 19 | 0,02 | 1,00 | 0,17 | 30,74 |
| ул. Центральная, 15 | 0,02 | 1,00 | 0,17 | 32,00 |

11.5. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийной ситуации) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Расчетные значения недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей представлены в таблице 53.

Таким образом, поскольку рассматриваемая тепловая сеть имеет небольшие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения потребителей для расчетного уровня теплоснабжения обеспечиваются.

11.6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

11.6.1.  Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

11.6.2. Установка резервного оборудования

Источники тепловой энергии городского поселения имеют достаточный резерв тепловой мощности для обеспечения расчетных тепловых нагрузок существующих потребителей в нормативном диапазоне температур. Поэтому, установка резервного оборудования на источниках не предусматривается.

11.6.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии

Совместная работа источников тепловой энергии в единую тепловую сеть не предусматривается.

11.6.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселений

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

11.6.5. Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не предусматривается.

11.6.6. Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидроакумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

ГЛАВА 12.	ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения – в Главе 7 и Главе 8 настоящего документа.

Величина затрат на реализацию данных мероприятий представлена ниже:

Таблица 54.  Затраты на мероприятия по тепловым сетям

| № п/п | Источник теплоснабжения | Группа мероприятий | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. без НДС | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Найфельд | Реконструкция в связи с выработкой эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 43064,34 | 2027-2036 |
| Итоговые затраты мероприятия на тепловых сетях |  |  |  | 43064,34 |  |

Таблица 55. Затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии

| № п/п | Источник теплоснабжения | Группа мероприятий | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. без НДС | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Найфельд | Выполнение работ по модернизации действующей котельной 2,4 МВт путем изготовления и поставки автоматизированной блочно-модульной котельной (БМК) | Средства бюджета | 50 548 | 2025 |
| Итоговые затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии |  |  |  | 50 548 |  |

Таблица 56. Сводная ведомость затрат на мероприятия

| Категория затрат | Стоимость мероприятий, без НДС | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2023-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на мероприятия по тепловым сетям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 0 | 0 | 43064,34 |
| Затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 50548 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50548 |
| Общие затраты | тыс. руб. | 0 | 0 | 50548 | 0 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 4306,43 | 0 | 0 | 93612,34 |

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения. Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг. Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, также по укрупненным нормативам цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2024, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупненным нормативам цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2024, с учетом территориальных переводных коэффициентов и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей. Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы. Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

− Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

− Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

− Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надежности теплоснабжения и подключения строящихся объектов предложены из расчета отсутствия негативных ценовых последствий для потребителей.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей предполагается из четырех основных групп источников: собственных средств теплоснабжающих организаций, амортизации, учтённой в тарифах, платы за подключение и бюджетных средств.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации котельных (источников теплоснабжения) планируются за счет тарифов, устанавливаемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", в рамках реализации инвестиционных программ либо платы за подключение, а также за счет собственных средств теплоснабжающих организаций.

В качестве источника финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей также могут выступать средства, поступающие в составе соответствующих тарифов, утвержденных в целях реализации утвержденных инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Использование собственных средств теплоснабжающими организациями не исключает возможного использования государственной поддержки развития системы теплоснабжения в Российской Федерации в виде бюджетных субсидий, субвенций и других форм государственной поддержки в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта.

Указанные в настоящей Схеме теплоснабжения предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей могут быть изменены заинтересованными лицами при условии недопущения негативных ценовых последствий для потребителей.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

	Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. №760-э;

	Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075;

	ФЗ №190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для единственной зоны деятельности ЕТО согласно Главе 15 Обосновывающих материалов «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

1.	За базу приняты тарифные решения на 2024 год;

2.	Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2023 год;

3.	Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 28.09.2023 г.

Результаты расчета эффективности инвестиций представлены в таблицах ниже.

Таблица 57. Расчет тарифов на тепловую энергию на 2024-2038 гг.

| № пп | Наименование | Ед. измер. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,78 | 3,85 | 3,86 | 3,87 | 3,86 | 3,85 | 3,84 | 3,83 | 3,82 | 3,80 | 3,79 | 3,78 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 0,28 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 1.3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 3,50 | 3,45 | 3,46 | 3,47 | 3,46 | 3,45 | 3,44 | 3,43 | 3,42 | 3,40 | 3,39 | 3,38 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 1.6 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2,96 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,91 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 9 534,60 | 10 714,62 | 11 084,38 | 11 566,25 | 12 018,43 | 12 486,94 | 12 972,33 | 13 475,19 | 14 001,40 | 14 535,68 | 15 094,59 | 15 673,47 | 16 279,44 | 16 900,69 | 17 635,50 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 8 478,42 | 9 615,02 | 9 930,34 | 10 355,64 | 10 748,46 | 11 154,68 | 11 574,72 | 12 009,01 | 12 457,98 | 12 922,08 | 13 401,79 | 13 897,57 | 14 409,93 | 14 939,37 | 15 577,84 |
| 2.1.1 | Расход условного топлива | тыс. руб. | 0,74 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
| 2.1.5 | Уголь | тыс. руб. | 8 478,42 | 9 615,02 | 9 930,34 | 10 355,64 | 10 748,46 | 11 154,68 | 11 574,72 | 12 009,01 | 12 457,98 | 12 922,08 | 13 401,79 | 13 897,57 | 14 409,93 | 14 939,37 | 15 577,84 |
|  | Объем | тыс. т | 1,37 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
|  | Цена | руб/т | 6 204,48 | 6 452,66 | 6 646,24 | 6 912,09 | 7 188,57 | 7 476,12 | 7 775,16 | 8 086,17 | 8 409,61 | 8 746,00 | 9 095,84 | 9 459,67 | 9 838,06 | 10 231,58 | 10 640,84 |
| 2.1.7 | Дизельное топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Цена | руб/т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 056,17 | 1 099,59 | 1 154,04 | 1 210,61 | 1 269,98 | 1 332,26 | 1 397,61 | 1 466,17 | 1 543,41 | 1 613,60 | 1 692,80 | 1 775,90 | 1 869,52 | 1 961,32 | 2 057,65 |
| 2.2.1 | Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 952,88 | 992,06 | 1 041,66 | 1 093,74 | 1 148,43 | 1 205,85 | 1 266,14 | 1 329,45 | 1 400,73 | 1 465,72 | 1 539,01 | 1 615,96 | 1 702,60 | 1 787,73 | 1 877,12 |
|  | Объем | тыс.кВтч | 139,05 | 136,57 | 136,57 | 136,57 | 136,57 | 136,57 | 136,57 | 136,57 | 137,04 | 136,57 | 136,57 | 136,57 | 137,04 | 137,04 | 137,04 |
|  | Тариф | руб/кВтч | 6,85 | 7,26 | 7,63 | 8,01 | 8,41 | 8,83 | 9,27 | 9,73 | 10,22 | 10,73 | 11,27 | 11,83 | 12,42 | 13,05 | 13,70 |
| 2.2.2 | Холодная вода | тыс. руб. | 103,29 | 107,54 | 112,38 | 116,87 | 121,55 | 126,41 | 131,46 | 136,72 | 142,68 | 147,88 | 153,79 | 159,95 | 166,92 | 173,59 | 180,54 |
|  | Объем | тыс. м3 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | Тариф | руб/м3 | 107,87 | 114,34 | 119,48 | 124,26 | 129,23 | 134,40 | 139,78 | 145,37 | 151,19 | 157,23 | 163,52 | 170,06 | 176,87 | 183,94 | 191,30 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 6 442,40 | 6 645,86 | 6 911,69 | 7 116,28 | 7 326,92 | 7 543,79 | 7 767,09 | 8 077,77 | 8 316,88 | 8 563,06 | 8 816,52 | 9 077,49 | 9 440,59 | 9 720,03 | 10 007,75 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 711,94 | 734,43 | 763,80 | 786,41 | 809,69 | 833,66 | 858,33 | 892,66 | 919,09 | 946,29 | 974,30 | 1 003,14 | 1 043,27 | 1 074,15 | 1 105,94 |
| 3.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 5 703,32 | 5 883,43 | 6 118,77 | 6 299,88 | 6 486,36 | 6 678,36 | 6 876,04 | 7 151,08 | 7 362,75 | 7 580,69 | 7 805,07 | 8 036,11 | 8 357,55 | 8 604,93 | 8 859,64 |
| 3.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Аренда непроизводственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 27,14 | 28,00 | 29,12 | 29,98 | 30,87 | 31,78 | 32,72 | 34,03 | 35,04 | 36,08 | 37,14 | 38,24 | 39,77 | 40,95 | 42,16 |
| 3.11 | Расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 2 290,79 | 2 349,50 | 2 425,99 | 2 484,85 | 2 847,69 | 3 220,09 | 3 602,42 | 4 019,29 | 4 424,31 | 4 840,45 | 4 951,32 | 5 064,24 | 5 274,76 | 5 461,10 | 5 493,00 |
| 4.1 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 437,39 | 437,39 | 437,39 | 437,39 | 543,24 | 649,00 | 754,68 | 860,26 | 965,74 | 1 071,12 | 1 108,06 | 1 144,90 | 1 249,95 | 1 354,89 | 1 303,02 |
| 4.1.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,85 | 211,61 | 317,29 | 422,87 | 528,35 | 633,73 | 670,68 | 707,51 | 812,57 | 917,50 | 865,63 |
| 4.1.2 | прочие налоги | тыс. руб. | 437,39 | 437,39 | 437,39 | 437,39 | 437,39 | 437,39 | 437,39 | 437,39 | 437,39 | 437,39 | 437,39 | 437,39 | 437,39 | 437,39 | 437,39 |
| 4.1.3 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 853,40 | 1 912,12 | 1 988,60 | 2 047,46 | 2 108,07 | 2 170,47 | 2 234,71 | 2 324,10 | 2 392,89 | 2 463,72 | 2 536,65 | 2 611,73 | 2 716,20 | 2 796,60 | 2 879,38 |
| 4.1.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,38 | 400,62 | 613,03 | 833,93 | 1 063,67 | 1 302,60 | 1 302,60 | 1 302,60 | 1 302,60 | 1 302,60 | 1 302,60 |
| 4.1.5 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 2 290,79 | 2 349,50 | 2 425,99 | 2 484,85 | 2 847,69 | 3 220,09 | 3 602,42 | 4 019,29 | 4 424,31 | 4 840,45 | 4 951,32 | 5 064,24 | 5 274,76 | 5 461,10 | 5 493,00 |
| 4.1.6 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 25,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 9 385,12 | 7 945,40 | 8 477,17 | 8 913,35 | 9 688,22 | 10 494,03 | 11 332,24 | 12 204,34 | 13 120,31 | 14 065,32 | 14 741,46 | 15 458,51 | 16 267,82 | 17 060,61 | 17 820,40 |
| 8. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 3 175,29 | 2 736,96 | 2 920,14 | 3 070,39 | 3 337,31 | 3 614,89 | 3 903,63 | 4 204,04 | 4 504,05 | 4 845,10 | 5 078,01 | 5 325,01 | 5 584,56 | 5 856,71 | 6 117,54 |
| 9. | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 3 175,29 | 3 330,88 | 3 430,81 | 3 564,61 | 3 703,63 | 3 848,07 | 3 998,14 | 4 154,07 | 4 316,08 | 4 484,41 | 4 659,30 | 4 841,01 | 5 029,81 | 5 225,97 | 5 429,78 |

Динамика прогнозных тарифов на графике приведена в разделе 14. «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

ГЛАВА 13.	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения Найфельдского сельского поселения приведены в таблицах ниже:

Таблица 58. Индикаторы развития системы теплоснабжения от котельной с. Найфельд

ГЛАВА 14.	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ. НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗМЕЩЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 32 ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.02.2012Г. № 154 «О ТРЕБОВАНИЯХ К СХЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОРЯДКУ ИХ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ».

ГЛАВА 15.	РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения представлен в таблице 59.

Таблица 59. Реестр систем теплоснабжения Найфельдского СП

Источник	Система теплоснабжения	Наименование теплоснабжающей организации

Котельная с. Найфельд	Система теплоснабжения, образованная на базе котельной с. Найфельд	ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице ниже.

Таблица 60. Реестр систем теплоснабжения Найфельдское СП

| Код зоны деятельности ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Система теплоснабжения | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, владеющие объектами на праве собственности или ином законном основании |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Найфельд | Система теплоснабжения, образованная на базе котельной с. Найфельд | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•		размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Обязанности ЕТО

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•		заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

•	Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации следующих случаях:

•	систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

•		принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

•		принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

•		прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

•	несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

•	подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, могут быть изменены в следующих случаях:

•		подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•		технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Предлагается присвоить статус ЕТО ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в зоне деятельности котельных ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Во время актуализации схемы теплоснабжения заявок по присвоению статуса ЕТО не поступало.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 4 Правил организации теплоснабжения в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Границы систем теплоснабжения, включающих в себя два и более источников тепловой энергии, определяются внешними границами зон действия входящих в систему теплоснабжения источников.

Согласно требованиям Правил организации теплоснабжения, границы каждой из перечисленных выше систем теплоснабжения могут быть приняты в качестве границ ЕТО.

Учитывая изложенное выше, на территории Найфельдское СП предлагается выделить 1 зону деятельности ЕТО:

Рисунок 15.	 Зона деятельности ЕТО в Найфельдском СП

ГЛАВА 16.	РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации котельной в с. Найфельд представлены в таблице ниже:

Таблица 61. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Источник теплоснабжения | Группа мероприятий | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. без НДС | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Найфельд | Выполнение работ по модернизации действующей котельной 2,4 МВт путем изготовления и поставки автоматизированной блочно-модульной котельной БМК) | Средства бюджета | 50 548 | 2025 |
| Итоговые затраты на мероприятия по источникам тепловой энергии |  |  |  | 50 548 |  |

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице ниже:

Таблица 62. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Источник теплоснабжения | Группа мероприятий | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. без НДС | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Найфельд | Реконструкция в связи с выработкой эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 43064,344 | 2027-2036 |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы в данной схеме теплоснабжения не рассматривались, так как отсутствуют открытые системы теплоснабжения.

ГЛАВА 17.	ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Во время разработки проекта замечаний не поступало.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Во время разработки проекта замечаний не поступало.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Во время разработки проекта замечаний не поступало.

ГЛАВА 18.	СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

18.1.	Изменения, внесенные при разработке Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В части описания источников теплоснабжения были внесены следующие изменения:

	скорректирован баланс тепловой мощности источников;

	скорректирован резерв и дефицит тепловой мощности источников;

	скорректированы топливные балансы источников.

В части тепловых сетей произошли следующие изменения:

	приведены значения по протяженности, объему тепловых сетей и материальной характеристики по каждому источнику тепловой энергии, вырабатывающих тепловую энергию на территории поселения;

	скорректирован перечень абонентов, подключенных к источникам теплоснабжения Найфельдского СП;

	скорректированы нормативы технологических потерь за базовый год;

	приведены значения и выполнен анализ потерь в тепловых сетях за последние 3 года;

	актуализированы фактические параметры и режимы тепловых сетей на базовый год схемы теплоснабжения;

	внесены изменения в технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций;

	скорректирована динамика утвержденных цен (тарифов) в соответствии с базовым годом.

18.2.	Изменения, внесенные при разработке Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В Главу 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» внесены следующие изменения:

	скорректирован базовый уровень потребления тепловой энергии с учетом изменения состава и нагрузки объектов, подключенных к источникам;

	скорректированы прогнозы приростов и убыли строительных площадей;

	внесены соответствующие изменения в прогнозы прироста тепловых нагрузок.

18.3.	Изменения, внесенные при разработке Главы 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Найфельдского сельского поселения» Обосновывающих материалов

Трассировка тепловых сетей скорректирована и нанесена на карту в соответствии с фактическим расположением.

Отражены актуализированные мероприятия по изменению зон действия источников тепловой энергии, а также строительству тепловых сетей.

Перспективная электронная модель изменена согласно актуализированному прогнозу застройки Найфельдского СП.

В Главу 3 Обосновывающих материалов были внесены соответствующие изменения в части гидравлического расчета тепловых сетей, построения пьезометрических графиков.

18.4.	Изменения, внесенные при разработке Главы 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов

В части перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки были внесены следующие изменения:

	скорректированы балансы мощности источников тепловой энергии базового уровня;

	внесены изменения в данные по подключенной нагрузке;

	внесены соответствующие изменения в прогнозы прироста тепловых нагрузок;

	откорректированы значения резерва и дефицита тепловой мощности котельной Найфельдского СП.

18.5.	Изменения, внесенные при разработке Главы 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» рассмотрены варианты развития системы теплоснабжения в соответствии с действующими документами территориального планирования.

18.6.	Изменения, внесенные при разработке Главы 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих материалов

В Главу 6, согласно актуализированным сценариям развития систем теплоснабжения сельского поселения, внесены следующие изменения:

	скорректированы перспективные балансы ВПУ котельных;

	скорректированы расчеты объемов аварийной подпитки для котельных;

	скорректированы существующие и перспективные максимальные значения расхода сетевой воды.

18.7.	Изменения, внесенные при разработке в Главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов

В части предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии были внесены следующие изменения:

	скорректирован перечень предлагаемых мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии;

	скорректированы расчеты технико-экономических показателей работы котельных на рассматриваемую перспективу.

18.8.	Изменения, внесенные при разработке Главы 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов

Глава 8 откорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения (в том числе с учетом выполненных гидравлических расчетов перспективных режимов).

Внесены изменения в состав групп проектов в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г.

Скорректированы предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.

Скорректированы предложения по строительству и реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей с целью обеспечения подключения новых потребителей в связи с изменением прогноза перспективной нагрузки.

Скорректированы предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

18.9.	Изменения, внесенные при разработке Главы 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов

Изменения Главы 10 напрямую связаны с изменениями Главы 5. Была выполнена корректировка топливных балансов.

18.10.	Изменения, внесенные при разработке Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В рамках рассмотрения вопроса оценки надежности теплоснабжения в программном обеспечении Zulu 8.0 были произведены расчеты, согласно которым были получены следующие показатели надежности для участков тепловых сетей и потребителей:

	средняя частота отказов участков тепловой сети;

	среднее время восстановления отказавших участков;

	вероятность отказов и безотказной работы системы теплоснабжения;

	коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки;

	значение недоотпуска тепловой энергии по причине отказов или простоев тепловых сетей.

18.11.	Изменения, внесенные при разработке Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов

При разработке Главы 12 были внесены следующие изменения:

	определены капитальные затраты и источники инвестиций в мероприятия на источниках теплоснабжения и тепловых сетях;

	 актуализированы индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду;

	произведен оценочный расчет тарифных последствий для потребителей.

18.12.	Изменения, внесенные при разработке Главы 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В Главе 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» определены индикаторы развития систем теплоснабжения Найфельдского СП.

18.13.	Изменения, внесенные при разработке Главы 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов

В Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» проведен анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

18.14.	Изменения, внесенные при разработке Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов

В Главе 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» на основании критериев и порядка определения единой теплоснабжающей организации теплоснабжения, для каждой из предложенных зон деятельности ЕТО приведено обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО.

18.15.	Изменения, внесенные при разработке Главы 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов

В Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» приведены скорректированные перечни мероприятий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях.

18.16.	Изменения, внесенные при разработке Пояснительная записка

При разработке схемы теплоснабжения Пояснительная записка откорректирована в соответствии изменениями, внесенными в обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, изложенными в Главе 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения», выполненных при разработке Схемы теплоснабжения.

ГЛАВА 19.	ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

19.1. Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).

На территории муниципального образования отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения согласно таблиц ниже.

Таблица 63. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 261 | 15 | 63 | 45 | 1,9 | 19 | 2 | 0,9 | 7,0 |
| От 10 до 50 (вкл) | 250 | 17 | 58 | 36 | 1,8 | 21 | 3 | 0,9 | 6,6 |
| 10 и менее | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 0,75 | 3,3 |

Таблица 64. Значения фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 95 | 5 | 28 | 18 | 0,9 | 7 | 1 | 0,4 | 2,6 |
| От 10 до 50 (вкл) | 94 | 6 | 25 | 13 | 0,9 | 8 | 1 | 0,4 | 3,0 |
| 10 и менее | 70 | 9 | 21 | 12 | 0,7 | 8 | 1 | 0,4 | 1,3 |

С учетом численности населения муниципального образования менее 10 тыс. чел. в качестве фоновых концентраций загрязняющих веществ принимаются соответствующие значения таблиц. В отношении показателя загрязнения бенз(а)пиреном принимаются значения, соответствующие столбцу БПА, в соответствии с территориальным расположением муниципального образования в Азиатской части России.

19.2. Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (См) определяются для каждого из источников загрязнения атмосферного воздуха (в частности, дымовых труб котельных) с учетом их технических параметров и климатических характеристик местности.

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха достигаются при опасной скорости ветра Um на расстоянии Xm от источника выброса.

Для расчета в качестве источников загрязнения атмосферного воздуха принимались дымовые трубы существующих и новых котельных. В отношении новых объектов производства тепловой энергии принимались оценочные параметры дымовых труб и уходящих дымовых газов на основании общих характеристик планируемых к возведению котельных. Сведения о принятых для расчета на перспективное положение параметрах дымовых труб представлены в таблице ниже.

Таблица 65. Характеристики дымовых труб и уходящих газов в разрезе источников тепловой энергии муниципального образования

| Наименование источника | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) | Темп. ГВС (°С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК с. Найфельд | 20 | 0,6 | 185 |  |
| Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | 0,72 | 4,76 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  | 0,12 | 0,78 |
| Углерод (Пигмент черный) |  |  | 0,29 | 7,68 |
| Сера диоксид |  |  | 0,27 | 0,93 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  | 3,77 | 26,20 |
| Бенз/а/пирен |  |  | 5,43E-06 | 1,41E-04 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 |  |  | 0,85 | 8,10 |

Согласно произведенным расчетам, максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ по состоянию на расчетный период действия схемы теплоснабжения (с учетом реализации мероприятий) не превышают установленные предельно допустимые концентрации. Результаты оценки с указанием Um и Xm для каждого из источников выбросов на территории муниципального образования представлены в таблице ниже.

Таблица 66. Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Наименование вещества | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с |
| БМК с. Найфельд |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,37 | 169,68 | 1,46 | 0,32 | 185,56 | 1,62 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,03 | 169,68 | 1,46 | 0,03 | 185,56 | 1,62 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,20 | 169,68 | 1,46 | 0,17 | 185,56 | 1,62 |
| Сера диоксид | 0,05 | 169,68 | 1,46 | 0,05 | 185,56 | 1,62 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,08 | 169,68 | 1,46 | 0,07 | 185,56 | 1,62 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 169,68 | 1,46 | 0,00 | 185,56 | 1,62 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,58 | 169,68 | 1,46 | 0,50 | 185,56 | 1,62 |

19.3. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Для оценки вклада выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории поселения произведена оценка среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на перспективное положение в соответствии с определенным сценарием развития систем централизованного теплоснабжения.

Результаты расчетов максимальных среднегодовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ по положению на расчетный срок действия схемы теплоснабжения, а также сводные характеристики существующего положения приведены в таблице ниже.

Таблица 67. Сведения о среднегодовых концентрациях вредных (загрязняющих) веществ и вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в их формирование

| Наименование и код вещества | Существующее положение |  |  |  |  | Перспективное положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фоновые концентрации |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  | Фоновые концентрации |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  |
|  | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,27 | 0,011 | 0,22 | 0,009 | 82,0% | 0,42 | 0,017 | 0,37 | 0,015 | 88,0% |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,04 | 0,003 | 0,02 | 0,002 | 67,0% | 0,06 | 0,004 | 0,04 | 0,003 | 75,0% |
| Сера диоксид | 0,08 | 0,004 | 0,06 | 0,0031 | 78,0% | 0,13 | 0,006 | 0,11 | 0,0051 | 85,0% |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,04 | 0,116 | 0,02 | 0,046 | 40,0% | 0,05 | 0,143 | 0,03 | 0,073 | 51,0% |
| Бенз/а/пирен | 0,2 | 1,97E-07 | 0,13 | 6,66E-08 | 34,0% | 0,23 | 2,35E-07 | 0,16 | 1,05E-07 | 44,0% |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,35 | 0,017 | 0,21 | 0,01 | 59,0% | 0,47 | 0,023 | 0,33 | 0,016 | 69,0% |

19.4. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС установлены в ГОСТ Р 55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования. Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации. Для действующих котельных установок нормативы удельных выбросов не разработаны и не закреплены в государственных нормативных документах. Прочих требований по удельным выбросам загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии для объектов теплоэнергетики (например, для котельных), устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не существует. Обеспечение экологической безопасности обуславливается выполнением требований к гигиеническим нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

В таблице ниже приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу загрязняющих веществ для котельных установок.

Таблица 68. Нормативы удельных выбросов в атмосферу от котельных установок

| Тепловая мощность (паропроизводительность) котлов, МВт (т/ч) | Вид топлива | Массовый выброс на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс, кг/тут | Массовая концентрация в дымовых газах при коэф. изб. воздуха равном 1,4, мг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные установки, введённые в эксплуатацию до 31 декабря 2000 года |  |  |  |  |
| Оксиды азота (NOx) |  |  |  |  |
| До 299 (420) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,12 | 3,5 | 320 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,13 | 3,81 | 350 |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,17 | 4,98 | 470 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,23 | 6,75 | 640 |
| 300 и более (420 и более) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,14 | 3,95 | 370 |
|  | Жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,2 | 5,6 | 540 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,25 | 7,33 | 700 |
| Оксиды серы (SОx) |  |  |  |  |
| До 299 (до 420) | Твердые и жидкие виды топлива |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,575 | 25,7 | 2000 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 1,5 | 44 | 3400 |
| 300 и более (420 и более) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,875 | 25,7 | 2000 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 1,3 | 38 | 3000 |
| Котельные установки, введённые в эксплуатацию с 1 января 2001 года |  |  |  |  |
| Оксиды азота (NOx) |  |  |  |  |
| До 299 (420) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,17 | 4,98 | 470 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,23 | 6,75 | 640 |
| 300 и более (420 и более) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,3 | 3,81 | 350 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,21 | 6,16 | 570 |
| Оксиды серы (SОx) |  |  |  |  |
| До 199 (до 320) | Твердые и жидкие виды топлива |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,5 | 14,7 | 1200 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,6 | 17,6 | 1400 |
| 200-249 (320-400) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,4 | 11,7 | 950 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,45 | 13,1 | 1050 |
| 250-299 (400-420) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,3 | 8,8 | 700 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,3 | 8,8 | 700 |
| 300 и более (420 и более) |  | 0,3 | 8,8 | 700 |

Норматив удельных выбросов в атмосферу окиси углерода от котельных установок при коэффициенте избытка воздуха 1,4 не должен превышать:

	для газа и мазута - 300 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);

	для углей:

•	для котлов с твердым шлакоудалением - 400 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);

•	для котлов с жидким шлакоудалением - 300 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа).

Удельные выбросы загрязняющих веществ относительно объектов теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в таблице ниже.

Таблица 69. Удельные выбросы загрязняющих веществ на территории муниципального образования

| Наименование | Существующее положение |  |  | Перспективное положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Валовый выброс, т/г | Выработка тепловой энергии, Гкал | Удельный выброс, кг/Гкал | Валовый выброс, т/г | Выработка тепловой энергии, Гкал | Удельный выброс, кг/Гкал |
| БМК с. Найфельд |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5,60 | 3609,39 | 1,55 | 4,76 | 3761,12 | 1,27 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,92 |  | 0,25 | 0,78 |  | 0,21 |
| Углерод (Пигмент черный) | 9,04 |  | 2,50 | 7,68 |  | 2,04 |
| Сера диоксид | 1,09 |  | 0,30 | 0,93 |  | 0,25 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 30,85 |  | 8,55 | 26,20 |  | 6,97 |
| Бенз/а/пирен | 1,66E-04 |  | 4,60E-05 | 1,41E-04 |  | 3,75E-05 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 17,72 |  | 4,91 | 8,10 |  | 2,15 |

19.5. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

На территории муниципального образования в качестве основного и резервного топлива используется бурый уголь. Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения приведен в таблице ниже.

Таблица 70. Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения муниципального образования

| № п/п | Наименование котельной | Образование отходов сжигания топлива, т |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Перспективное положение |
| 1 | Котельная с. Найфельд | 171,1 | - |
| 2 | БМК с. Найфельд | - | 145,7 |

19.6. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива на территории муниципального образования на каждый год действия схемы теплоснабжения в натуральном и условном выражении с разделением по типу топлива приведена в таблице ниже в соответствии с материалами Главы 10 Обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.

Таблица 71. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута

| Год | Годовой расход натурального топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тыс. т | Тыс. т.у.т. |
| 2023 | 1,711 | 0,900 |
| 2024 | 1,768 | 0,960 |
| 2025 | 1,490 | 0,809 |
| 2026 | 1,494 | 0,811 |
| 2027 | 1,498 | 0,813 |
| 2028 | 1,495 | 0,812 |
| 2029 | 1,492 | 0,810 |
| 2030 | 1,489 | 0,808 |
| 2031 | 1,485 | 0,806 |
| 2032 | 1,481 | 0,804 |
| 2033 | 1,477 | 0,802 |
| 2034 | 1,473 | 0,800 |
| 2035 | 1,469 | 0,798 |
| 2036 | 1,465 | 0,795 |
| 2037 | 1,460 | 0,793 |
| 2038 | 1,464 | 0,795 |

Схема теплоснабжения

Найфельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на период до 2038 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание	3

Определения	8

Перечень принятых обозначений	11

1.	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	12

1.1.	Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее этапы)	12

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	15

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	18

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу в целом.	18

2.	РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	19

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	25

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	25

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	25

2.4.1.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	26

2.4.2.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	26

2.4.3.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	26

2.4.4.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	26

2.4.5.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	26

2.4.6.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	27

2.4.7.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

2.4.8.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	27

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	27

3.	РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	32

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	32

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	33

4.	РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	34

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	34

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	35

5.	РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	36

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	36

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	36

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	36

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 17:40 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»