|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 196 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 452 размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 193, № 194, № 195 от 05.09.2024

Актуализация схемы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения Еврейской автономной области на период до 2039 года

Обосновывающие материалы

Таблица 61.	Прирост потребления тепловой энергии на отопление/вентиляцию и горячее водоснабжение на территории Птичнинского сельского поселения на период актуализации схемы теплоснабжения (накопительным итогом), Гкал

| Наименование | Потребление ТЭ, Гкал | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение

| Котельная «Гаражная» | Всего | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОиВ | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «БДРСУ» | Всего | – | 0,00 | 0,00 | -120,60 | -120,60 | -282,41 | -282,41 | -41,21 | -41,21 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 |
|  | ОиВ | – | 0,00 | 0,00 | -120,60 | -120,60 | -282,41 | -282,41 | -41,21 | -41,21 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 62.	Прирост расхода теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии Птичнинского сельского поселения (нарастающим итогом), т/ч

| Наименование | Нагрузка, т/ч | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Птичнинское сельское поселение | Всего | – | 0,00 | 0,00 | -2,027 | 2,027 | -0,693 | -0,693 | 3,362 | 3,362 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 |
|  | ОиВ | – | 0,00 | 0,00 | -2,027 | 2,027 | -0,693 | -0,693 | 3,362 | 3,362 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «Мирная» | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ОиВ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «Гаражная» | Всего | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 |
|  | ОиВ | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «БДРСУ» | Всего | – | 0,00 | 0,00 | -2,027 | -2,027 | -4,747 | -4,747 | -0,693 | -0,693 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 |
|  | ОиВ | – | 0,00 | 0,00 | -2,027 | -2,027 | -4,747 | -4,747 | -0,693 | -0,693 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в п. 2.4 Главы 2 настоящей Схемы теплоснабжения.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019 г., утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Данная рекомендация объясняется экономически необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой протяженностью и малыми диаметрами в зонах индивидуального устроительства, а также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, необходимого конечному потребителю.

Опираясь на рекомендации Министерства энергетики РФ , данной Схемой теплоснабжения предлагается осуществлять теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

На расчетный срок до 2039 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Существующие показатели потребления тепловой энергии представлены за отчетный 2023 год. Расчет перспективного потребления составлен до 2039 года, согласно данным Генерального плана Птичнинского сельского поселения и Стратегии социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года.

2.8. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сведения об объектах теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

2.9. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Скорректирован список перспективных потребителей до 2039 года согласно данным Генерального плана Птичнинского сельского поселения и Стратегии социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года.

Скорректированы перспективные балансы потребления тепловой энергии с учетом Постановления правительства Еврейской автономной области №147-пп от 24.05.2019 г. «Об утверждении государственной программы «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на период 2019-2025 годов».

2.10. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летние периоды представлены в таблице 63.

Таблица 63.	Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летние периоды

| № п/п | Источник | Расход теплоносителя в летний период, т/ч | Расход теплоносителя в отопительный период, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Мирная» | – | 49,94 |
| 2 | Котельная «Гаражная» | – | 40,57 |
| 3 | Котельная «БДРСУ» | – | 23,15 |

2.11. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

В таблице 64 приведены значения тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Таблица 64.	Тепловые нагрузки на коллекторах

| № п/п | Источник | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Мирная» | 0,136 | 0,999 | 1,135 |
| 2 | Котельная «Гаражная» | 0,211 | 0,811 | 1,023 |
| 3 | Котельная «БДРСУ» | 0,128 | 0,463 | 0,591 |

ГЛАВА 3.	Электронная модель системы теплоснабжения. Не подлежит размещению в соответствии с пунктом 32 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства рф от 22.02.2012г. № 154 «о требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

ГАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

В соответствии с пунктом 57 «Требования к схемам теплоснабжения» утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154, в Главе 4 Обосновывающих Материалов «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» выполнено следующее:

а) сформированы балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

б) сформированы балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии;

в) выполнен гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода;

г) сделаны выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

В результате формирования перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки:

– выявлены резервы (дефициты) тепловой мощности источников тепловой энергии в зонах их действия;

– определена пропускная способность существующих тепловых сетей при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.

Материалы данной главы предназначены для обоснования и формирования раздела 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» схемы теплоснабжения.

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

На территории Птичнинского сельского поселения функционирует три источника тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по годам определяются с учетом следующего балансового соотношения:

(1)

где:

– располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в рассматриваемом году, Гкал/ч;

– затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии в рассматриваемом году, Гкал/ч;

– резерв тепловой мощности источника тепловой энергии в рассматриваемом году, Гкал/ч;

– потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления в рассматриваемом году, Гкал/ч;

– тепловая нагрузка внешних потребителей в зоне действия источника тепловой энергии в отопительный период 2023 г., Гкал/ч;

– прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет нового строительства объектов жилого и нежилого фонда в рассматриваемом году, Гкал/ч;

– тепловая нагрузка объектов хозяйственных нужд в тепловых сетях в рассматриваемом году, Гкал/ч.

Тепловая нагрузка внешних потребителей на коллекторах ТЭЦ и котельных в

i-ом году   определяется следующим образом:                                               (2)

Актуализация перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки выполнена в следующем порядке:

1. Установлены перспективные тепловые нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в соответствии с данными, приведенными в главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

2. Составлены балансы существующей установленной, располагаемой, тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год прогнозируемого периода;

3. Определены дефициты (резервы) существующей располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии до конца прогнозируемого периода;

4. Установлены зоны развития поселения с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной тепловой мощностью;

5. Составлены балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии;

6. В существующих зонах действия источников тепловой энергии с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки в каждом кадастровом квартале к магистральным тепловым сетям;

7. Выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей с перспективными тепловыми нагрузками и определены зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей.

Тепловая нагрузка теплоиспользующих установок внешних потребителей, определяется по формуле:                                                                     (3) где:

- количество теплоиспользующих установок отдельно стоящих потребителей, присоединенных к тепловым сетям, Гкал/ч;

- тепловая нагрузка отопления (тепловая мощность теплоиспользующих установок отопления) i-го внешнего потребителя, Гкал/ч;

- тепловая нагрузка вентиляции (тепловая мощность теплоиспользующих установок вентиляции) i-го внешнего потребителя, Гкал/ч;

- тепловая нагрузка горячего водоснабжения (тепловая мощность теплоиспользующих установок горячего водоснабжения) i-го внешнего потребителя, Гкал/ч;

- тепловая нагрузка на технологические нужды i-го внешнего потребителя, Гкал/ч.

4.1.1. Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных за каждый год прогнозируемого периода

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии (прогнозируемые в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения) определяются по балансам существующей тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и тепловой нагрузки на коллекторах источников, определяемых по формуле (2).

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Птичнинского сельского поселения на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 65.

Таблица 65.	Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Птичнинского сельского поселения

| Наименование | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,119 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| то же в % | % | 4,36% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,601 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,136 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| то же в % | % | 12,01% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,999 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 1,135 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 1,466 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 |
|  | % | 56,36% | 60,69% | 60,69% | 60,69% | 60,69% | 60,69% | 60,69% | 60,70% | 60,70% | 60,70% | 60,70% | 60,70% | 60,70% | 60,70% | 60,70% | 60,70% | 60,70% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,601 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,572 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
|  | % | 35,72% | 42,48% | 42,48% | 42,48% | 42,48% | 42,49% | 42,49% | 42,49% | 42,49% | 42,49% | 42,49% | 42,50% | 42,50% | 42,50% | 42,50% | 42,49% | 42,49% |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,097 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| то же в % | % | 3,62% | 2,79% | 2,79% | 2,79% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,583 | 2,605 | 2,605 | 2,605 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,211 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| то же в % | % | 20,66% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,811 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 1,023 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 1,560 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 |
|  | % | 60,41% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,583 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,646 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 |
|  | % | 40,82% | 50,56% | 50,56% | 50,56% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% |
| Котельная «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,064 | 0,054 | 0,054 | 0,049 | 0,049 | 0,042 | 0,042 | 0,052 | 0,052 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| то же в % | % | 4,14% | 3,47% | 3,47% | 3,15% | 3,15% | 2,72% | 2,72% | 3,37% | 3,36% | 4,22% | 4,22% | 4,21% | 4,21% | 4,20% | 4,20% | 4,19% | 4,19% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,486 | 1,496 | 1,496 | 1,501 | 1,501 | 1,508 | 1,508 | 1,498 | 1,498 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,128 | 0,108 | 0,108 | 0,098 | 0,098 | 0,085 | 0,085 | 0,105 | 0,105 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| то же в % | % | 21,60% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,463 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,398 | 0,343 | 0,343 | 0,424 | 0,424 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,591 | 0,547 | 0,547 | 0,496 | 0,496 | 0,428 | 0,428 | 0,529 | 0,529 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,895 | 0,950 | 0,950 | 1,005 | 1,005 | 1,080 | 1,080 | 0,969 | 0,969 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
|  | % | 60,25% | 63,47% | 63,47% | 66,96% | 66,96% | 71,61% | 71,61% | 64,66% | 64,67% | 55,21% | 55,21% | 55,21% | 55,22% | 55,22% | 55,22% | 55,22% | 55,23% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,626 | 0,636 | 0,636 | 0,641 | 0,641 | 0,648 | 0,648 | 0,638 | 0,638 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,084 | 0,136 | 0,136 | 0,187 | 0,187 | 0,256 | 0,256 | 0,154 | 0,154 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | % | 13,47% | 21,39% | 21,39% | 29,21% | 29,21% | 39,53% | 39,53% | 24,07% | 24,08% | 2,59% | 2,60% | 2,61% | 2,62% | 2,63% | 2,65% | 2,66% | 2,67% |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

С целью определения резерва пропускной способности существующих тепловых сетей в существующих зонах действия источников тепловой энергии выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки в каждом микрорайоне к магистральным тепловым сетям. Для определения зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей выполнен расчет гидравлического режима существующих тепловых сетей с учетом перспективной тепловой нагрузки.

Гидравлический расчет выполнен с использованием электронной модели системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения в ПРК Zulu 2021.

Для наглядного представления перспективных гидравлических режимов тепловых сетей от существующих источников теплоснабжения построены пьезометрические графики.

На рисунках 62 - 65 представлены путь для построения пьезометрического графика от котельной до перспективных потребителей и пьезометрический график, отображающие результаты расчетов гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной тепловой нагрузкой.

Рисунок 33. Путь построения пьезометрического графика от перспективной БМК «Гаражная» до перспективного потребителя ул. Центральная, д. 13

Рисунок 34. Пьезометрический график от перспективной БМК «Гаражная» до перспективного потребителя ул. Центральная, д. 13

Путь построения пьезометрического графика от перспективной БМК «БДРСУ» до перспективного потребителя ул. Советская, 92

Рисунок 36. Пьезометрический график от перспективной БМК «БДРСУ» до перспективного потребителя ул. Советская, 92

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Значение резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки потребителей в зоне действия источников тепловой энергии были представлены в таблице 65.

В настоящий момент на всех источниках тепловой энергии Птичнинского сельского поселения имеется резерв мощности тепловой энергии. В перспективе, при подключении новых потребителей, значение резерва мощности источников сократиться, однако будет достаточным для обеспечения требуемой надежности теплоснабжения.

В отношении гидравлических режимов существующих тепловых сетей можно сделать вывод об отсутствии необходимости проведения мероприятий по их перекладке.

4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Скорректированы балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в соответствии с расчетной подключенной тепловой нагрузкой, полученной на основе фактических значений отпуска с источников тепловой энергии за 2023 год. Составлены перспективные балансы источников тепловой энергии, рассчитанные на основе новых данных о перспективных потребителях тепловой энергии.

ГЛАВА 5.	 МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Настоящей схемой теплоснабжения рассматриваются два наиболее вероятных сценария развития Птичнинского сельского поселения:

Сценарий 1: Сохранение существующего положения в сфере теплоснабжения и строительство блочно-модульных котельных взамен существующих источников тепловой энергии.

Сценарий 2: Строительство блочно-модульных котельных взамен существующих и объединение тепловых сетей котельных «Мирная» и «Гаражная».

При этом стоит учитывать тот факт, что независимо от сценария развития на рассматриваемую перспективу потребуется перекладка тепловых сетей в связи с исчерпанием ресурса, а также прокладка новых тепловых сетей с целью подключения перспективных потребителей. Мероприятия в отношении тепловых сетей от источников тепловой энергии на территории Птичнинского сельского поселения описаны в Главе 8 настоящего документа.

5.1.1. Сценарий №1: Сохранение существующего положения в сфере теплоснабжения и строительство блочно-модульных котельных взамен существующих источников тепловой энергии

Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей Птичнинского сельского поселения в рамках Сценария 1 предлагается модернизация существующих источников тепловой энергии.

Котельная «Мирная»

На котельной установлены три водогрейных котлоагрегата марки КВр, которые были введены в эксплуатацию в 2022 году. Основным видом топлива, используемым в котлоагрегатах является бурый уголь. В дальнейшем предполагается сохранение использования в качестве основного топлива бурого угля.

Принимая во внимание срок эксплуатации установленных котлоагрегатов данным сценарием развития в отношении котельной «Мирная» предусматривается строительство блочно-модульной котельной установленной мощностью 3 МВт в 2028-2029 гг.

Котельная «Гаражная»

На котельной «Гаражная» установлены два водогрейных котлоагрегата марки КВр-1,16 (ГП ОЭР+) и один водогрейный котлоагрегат марки КВр-0,8 (Б). Котлоагрегаты были введены в эксплуатацию в 2018 и 2022 годах. Основным видом топлива, используемым в котлоагрегатах является бурый уголь. В дальнейшем предполагается сохранение использования в качестве основного топлива бурого угля.

С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей настоящим сценарием предусматривается строительство нового источника выработки тепловой энергии (БМК) установленной мощностью 3 МВт в период с 2027 г. по 2028 г. включительно.

Котельная «БДРСУ»

В котельной «БДРСУ» установлен один водогрейный котлоагрегат марки КВр-0,8 Б и один водогрейный котлоагрегат марки КВр-1,0 РБ. Котлоагрегаты были введены в эксплуатацию в 2018 и 2019 годах соответственно. Основным видом топлива, используемым в котлоагрегатах является бурый уголь. В дальнейшем предполагается сохранение использования в качестве основного топлива бурого угля.

С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей настоящим сценарием предусматривается строительство нового источника выработки тепловой энергии (БМК) установленной мощностью 1,2 МВт (3*0,4 МВт) в 2025 году. Строительство новых источников выработки тепловой энергии будет выполнятся поэтапно для оптимального распределения финансовых и трудовых ресурсов теплоснабжающей организации с целью проведения полного объема работ.

Состав основного и вспомогательного оборудования будет определятся на стадии проектных работ. Строительство предполагается осуществлять за счет средств бюджета различных уровней.

Блочно-модульные котельные в своем составе будут иметь водоподготовительные системы производительностью 1,0 м3/ч, позволяющие снизить риск образования коррозии, накипи и отложений на внутренних частях котлоагрегатов и трубопроводов.

Также данным сценарием предполагается установка приборов учета тепловой энергии и электромагнитных расходомеров на существующих источниках выработки тепловой энергии. Данные мероприятия позволят вести учет отпускаемой тепловой энергии.

5.1.2. Сценарий №2: Строительство блочно-модульных котельных взамен существующих и объединение тепловых сетей котельных «Мирная» и «Гаражная»

Сценарий 2 подразумевает строительство нового источника выработки тепловой энергии на площадке котельной «Мирная» с переключением существующей нагрузки котельных «Мирная» и «Гаражная» на новую блочно-модульную котельную.

Строительство нового источника теплоснабжения предусматривается в 2025 году. Новый источник тепловой энергии будет иметь установленную мощность 6 МВт (4*1,5 МВт). Состав основного и вспомогательного оборудования будет определятся на стадии проектных работ. Строительство предполагается осуществлять за счет средств бюджетов различных уровней.

При реализации данного сценария сохраняются мероприятия Сценария №1 по строительству БМК «БДРСУ».

При реализации сценария 2 сохраняются мероприятия Сценария №1 по реконструкции сетей теплоснабжения в связи с эксплуатационным износом и строительство новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

Графически, предполагаемая зона действия перспективной котельной (БМК «Мирная») представлена на рисунке 66.

Рисунок 37. Перспективная зона действия нового источника тепловой энергии на территории Птичнинского сельского поселения согласно Сценарию 2

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения рассмотрено в рамках раздела 7.12 настоящего документа.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

На основании анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, представленных в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Птичнинского сельского поселения для сценария 1 и 2 по показателям:

•	затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

•	затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

•	ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии,

можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным сценарием перспективного развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения является Сценарий №2.

В качестве альтернативы развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения в дальнейшем может рассматриваться Сценарий №1.

Детальное описание тарифных последствий для потребителей при реализации выбранного варианта развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения представлено в Главе 12.

5.4. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменения в сценариях развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения касаются принятого варианта развития систем теплоснабжения.

В текущей актуализации рассматриваются два сценария развития систем теплоснабжения Птичнинского сельского поселения, включающие в себя строительство блочно-модульных котельных и объединение сетей теплоснабжения.

Для рассмотрения приоритетного направления развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения выбран второй сценарий.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

В соответствии с пунктом 61 «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 в Главе 6 Обосновывающих Материалов «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» выполнено следующее:

1. установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

2. выполнен прогноз изменения нормативных потерь в тепловых сетях;

3. составлен баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности.

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 г. №325.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с 2023 по 2039 годы, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплопотребления.

Нормативная среднегодовая утечка сетевой воды (м3/ч) не должна превышать 0,25% в час от среднегодового объема сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления.

Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя определяются как произведение нормативной среднегодовой утечки на прогнозируемые приросты объемов теплоносителя и представлены в таблицах 66 и 67.

Таблица 66.	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя (Сценарий 1)

| Наименование | Единица измерения | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Котельная «Мирная»/ БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Котельная «Гаражная»/ БМК «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 44,334 | 44,334 | 44,334 | 45,246 | 45,246 | 45,246 | 45,246 | 45,246 | 45,246 | 45,246 | 45,246 | 45,246 | 45,246 | 45,246 | 45,246 | 45,246 | 45,246 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Котельная «БДРСУ»/ БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,69 | 9,69 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |

Таблица 67.	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя (Сценарий 2)

| Наименование | Единица измерения | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Котельная «Мирная»/ БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 12,42 | 12,42 | 29,01 | 90,84 | 90,84 | 90,84 | 90,84 | 90,84 | 90,84 | 90,84 | 90,84 | 90,84 | 90,84 | 90,84 | 90,84 | 90,84 | 90,84 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,031 | 0,031 | 0,073 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 44,334 | 44,334 | 44,334 | Переключение нагрузки на БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «БДРСУ»/ БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,69 | 9,69 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В настоящий момент на территории Птичнинского сельского поселения системы централизованного теплоснабжения не осуществляют горячее водоснабжение потребителей.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В системе теплоснабжения Птичнинского сельского поселения отсутствуют баки-аккумуляторы.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Сведения о расходе подпиточной воды в зоне действия котельных Птичнинского сельского поселения  представлены в таблицах 68-69.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для котельных Птичнинского сельского поселения с разбивкой по сценариям, описанным в Главе 5 Схемы теплоснабжения, представлены в таблицах 68 и 69.

Таблица 68.	Балансы производительности водоподготовительных установок котельных Птичнинского сельского поселения (Сценарий 1)

| Наименование | Единица измерения | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Котельная «Мирная»/ БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | -0,031 | -0,031 | -0,031 | -0,031 | -0,031 | -0,031 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
| Доля резерва | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% |
| Котельная «Гаражная»/ БМК «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | -0,111 | -0,111 | -0,111 | -0,113 | -0,113 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 |
| Доля резерва | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% |
| Котельная «БДРСУ»/ БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,194 | 0,194 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,218 | 0,218 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | -0,024 | -0,024 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| Доля резерва | % | 0,00% | 0,00% | 97,61% | 97,58% | 97,61% | 97,61% | 97,58% | 97,58% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% |

Таблица 69.	Балансы производительности водоподготовительных установок котельных Птичнинского сельского поселения (Сценарий 2)

| Наименование | Единица измерения | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Котельная «Мирная»/ БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 0,00 | 16,59 | 61,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 0,031 | 0,031 | 0,073 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,031 | 0,031 | 0,073 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 0,031 | 0,031 | 0,073 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,580 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 0,279 | 0,279 | 0,653 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | -0,031 | -0,031 | 0,927 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
| Доля резерва | % | 0,00% | 0,00% | 92,75% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Переключение нагрузки на БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 0,887 | 0,887 | 0,887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 0,998 | 0,998 | 0,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | -0,111 | -0,111 | -0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «БДРСУ»/ БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,194 | 0,194 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,218 | 0,218 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | -0,024 | -0,024 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| Доля резерва | % | 0,00% | 0,00% | 97,61% | 97,58% | 97,61% | 97,61% | 97,58% | 97,58% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% |

6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок связаны с приростом количества потребителей, подключенных к данному источнику тепловой энергии, что непосредственно отражается на нормативных утечках сетевой воды. Располагаемой производительности водоподготовительных установок перспективного источника, согласно составленным балансам будет достаточно для обеспечения всех перспективных потребителей.

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя представлен в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». При актуализации Схемы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения в качестве базового периода принят 2023 год. Следовательно, перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, составляются на период 2023-2039 гг.

В ходе сопоставления нормативных и фактических потерь теплоносителя в существующих системах транспорта тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения, было выявлено, что фактические потери теплоносителя в тепловых сетях превышают нормативные потери теплоносителя, рассчитанные в соответствии с существующими характеристиками тепловых сетей.

В виду несоответствия фактических и нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в существующих системах теплоснабжения может быть выполнен ряд организационных и технических мероприятий.

К организационным мероприятиям следует отнести составление планов и проведение энергетического аудита и энергетического обследования тепловых сетей на предмет выявления наибольших потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Для снижения коммерческих потерь теплоносителя рекомендуется оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии.

Для снижения потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии потребителям рекомендуются следующие мероприятия:

1) проведение мероприятий по снижению аварийности на тепловых сетях в соответствии с Главой 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;

2) перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами развития теплоснабжающих организаций;

3) применение при прокладке магистральных трубопроводов тепловых сетей трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с системами дистанционной диагностики состояния трубопроводов;

4) использование мобильных измерительных комплексов для диагностики состояния тепловых сетей.

ГЛАВА 7.	 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определения целесообразности или нецелесообразности подключения теплопотребляющих установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполнятся в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Организация централизованного теплоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Согласно данному постановлению, при утверждении схемы теплоснабжения соответствующим органом местного самоуправления, статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации, на основании критериев и порядка, указанных в Главе 2 данного постановления. Предложения по выбору ЕТО в административных границах Птичнинского сельского поселения представлены в Главе 15 Обосновывающих Материалов «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

– заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

– заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года №2115 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вступившим в силу с 01 марта 2022 года).

Подключение к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, определенном правилами подключении, на основании договора, который является публичным для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, в том числе единой теплоснабжающей организации.

Теплоснабжающая или теплосетевая организация, в которую следует обращаться заявителям, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенными в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Границы зон эксплуатационной ответственности определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В случае, если подключение объекта к системе теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения возможно через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежной организации, и при этом для подключения не требуется создание и (или) модернизация (реконструкция) технологически связанных (смежных) тепловых сетей или источников тепловой энергии в целях изменения их тепловой мощности для обеспечения требуемой заявителем тепловой нагрузки, заключение договора о подключении осуществляется исполнителем после получения от смежной организации в письменной форме согласия на подключение объекта через принадлежащие ей тепловые сети или источники тепловой энергии.

Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение направляет в смежную организацию запрос о представлении согласия на подключение объекта капитального строительства непосредственно к принадлежащим ей тепловым сетям и одновременно уведомляет заявителя о направлении указанного запроса.

Смежная организация обязана в течение 5 рабочих дней со дня получения от исполнителя запроса о представлении согласия на подключение объекта капитального строительства непосредственно к принадлежащим ей тепловым сетям направить исполнителю в письменной форме согласие на подключение объекта с указанием факта необходимости или отсутствия необходимости реализации мероприятий на тепловых сетях указанной организации для подключения заявителя или отказ от согласования подключения объекта через принадлежащие ей тепловые сети.

В случае если смежная организация является лицом, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии, и для подключения не требуется модернизация (реконструкция) технологически связанных тепловых сетей организации для обеспечения требуемой заявителем тепловой нагрузки, заключение договора о подключении осуществляется исполнителем после получения от указанной смежной организации в письменной форме согласия на подключение объекта непосредственно к принадлежащим ей тепловым сетям с приложением копий документов, подтверждающих право собственности или иное законное право владения технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. Такое согласие является достаточным основанием для заключения договора о подключении между заявителем и исполнителем через тепловые сети, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежной организации.

При получении исполнителем отказа смежной организации, являющейся лицом, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии, от согласования подключения объекта непосредственно к принадлежащим ей тепловым сетям или неполучении в установленный срок ответа от смежной организации исполнитель определяет точку присоединения на существующих тепловых сетях, принадлежащих исполнителю, и уведомляет об этом заявителя в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего отказа или с даты истечения срока, установленного для ответа смежной организации.

В случае если смежная организация является лицом, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии, и для подключения требуется модернизация (реконструкция) технологически связанных тепловых сетей, в том числе в целях изменения их тепловой мощности для обеспечения требуемой заявителем тепловой нагрузки, исполнителем и смежной организацией заключается договор гражданско-правового характера в порядке и на условиях, которые предусмотрены гражданским законодательством Российской Федерации.

В случае если для подключения на объектах теплоснабжения смежной организации не требуется выполнение работ по их реконструкции (модернизации), исполнитель заключает с такой смежной организацией соглашение о взаимодействии в целях подключения объектов заявителя, в котором определяются обязательства сторон в связи с подключением объекта капитального строительства заявителя, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по соглашению. Смежная организация обязана подписать проект соглашения о взаимодействии в течение 10 рабочих дней с даты его получения от исполнителя.

В случае если для подключения объекта требуется создание и (или) модернизация (реконструкция) тепловых сетей или источников тепловой энергии, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании смежной организации, в целях изменения их тепловой мощности для обеспечения требуемой заявителем тепловой нагрузки, заключение с заявителем договора о подключении осуществляется исполнителем после заключения со смежной организацией договора о подключении объекта через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственном или на ином законном основании смежной организации. При этом исполнитель направляет в смежную организацию заявку на заключение договора о подключении объекта непосредственно к тепловым сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании смежной организации, с приложением сведений и документов, которые получены от заявителя в соответствии с пунктами 35 и 36 «Правил подключения «технологического присоединения» к системам теплоснабжения».

Заключение договора о подключении объекта через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежной организации, осуществляется в порядки и сроки, установленные настоящими Правилами. При этом срок подключения объекта (если его подключение осуществляется через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежной организации) увеличивается на срок подключения исполнителя к тепловым сетям или источникам тепловой энергии смежной организации.

В случае если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения требуется строительство, реконструкция тепловых сетей и (или) источников тепловой энергии на земельных участках, находящихся в собственности или на ином законном праве третьих лиц и (или) имеющих ограничения по использованию, срок подключения объекта капитального строительства увеличивается на срок, равный сроку оформления документов, предоставляющих право исполнителю осуществлять строительство, реконструкцию тепловых сетей и (или) источников тепловой энергии на указанных земельных участках.

Правообладатели земельных участков, а также органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе обратиться в теплоснабжающую или теплосетевую организацию, определенную в соответствии с пунктом 4 Правил, утверждённых постановлением РФ от 30 ноября 2021 года №2115, с запросом о предоставлении технических условий.

Запрос о предоставлении технических условий должен содержать:

– наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

– копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем;

– информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый подключаемый объект;

– информацию о разрешенном использовании земельного участка;

– сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории надежности.

Выдача технических условий осуществляется теплоснабжающими или теплосетевыми организациями в пределах границ зоны их эксплуатационной ответственности, без взимания платы.

При предоставлении заявителем сведений и документов, указанных в пункте 16 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года №2115 (вступившим в силу с 01 марта 2022 года), в полном объеме, теплоснабжающие и теплосетевые организации в течение 30 дней со дня получения запроса представляет лицу, направившему запрос в теплоснабжающую или теплосетевую организацию, в письменной форме информацию, содержащую сведения о точках подключения и информацию о наличии или об отсутствии технических ограничений на перераспределение мощности. Указанная информация представляется на безвозмездной основе.

В случае непредставления сведений и документов, указанных в пункте 16 указанных Правил, в полном объеме либо представления недостоверных сведений и (или) документов теплоснабжающие и теплосетевые организации направляют отказ в выдаче технических условий подключения.

Обязательства организации, предоставившей технические условия (срок действия технических условий подключения составляет 3 года (а при комплексном развитии территории - 5 лет) с даты их выдачи), предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и срок действия технических условий прекращаются в случае, если в течение 1 года (при комплексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении.

В случае если заявитель определил необходимую ему подключаемую нагрузку, он обращается в теплоснабжающую или теплосетевую организацию с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий подключения.

В случае если заявитель не имеет сведений об организации, в которую следует обратиться с целью заключения договора о подключении, он вправе обратиться в орган местного самоуправления с письменным запросом о представлении сведений о такой организации с указанием местонахождения подключаемого объекта.

Орган местного самоуправления обязан представить в письменной форме сведения о соответствующей организации, включая ее наименование и местонахождение, в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявителя.

Основанием для заключения договора о подключении является поданная заявителем заявка на подключение, в соответствии с правилами подключения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года №2115 (вступившим в силу с 01 марта 2022 года).

Условия подключения выдаются исполнителем вместе с проектом договора о подключении и являются его неотъемлемой частью.

Единая теплоснабжающая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения от исполнителя запроса о наличии или об отсутствии технической возможности подключения направляет ответ о наличии (отсутствии) резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) мощности источников тепловой энергии в системе теплоснабжения. Указанный срок увеличивается на срок получения ответа о технической возможности подключения от смежной организации.

При наличии резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) мощности источников тепловой энергии в системе теплоснабжения между исполнителем и единой теплоснабжающей организацией заключается соглашение о взаимодействии при подключении объектов заявителя.

При отсутствии технической возможности подключения в связи с недостаточной величиной резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) мощности источников тепловой энергии смежных организаций и выборе заявителем варианта создания технической возможности подключения в соответствии с абзацем вторым пункта 24 настоящих Правил исполнитель обязан обратиться в указанные единой теплоснабжающей организацией смежные организации для заключения договора в соответствии с пунктом 27 настоящих Правил, а также заключить с единой теплоснабжающей организацией соглашение о взаимодействии при подключении объектов заявителя и предоставлять в единую теплоснабжающую организацию сведения о сроке и размере подключаемой тепловой нагрузки, а также копию акта о подключении после исполнения договора о подключении в порядке и в сроки, которые предусмотрены единой теплоснабжающей организацией.

Проверку отсутствия технической возможности подключения в связи с недостаточной величиной резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) мощности источников тепловой энергии смежных организаций осуществляет единая теплоснабжающая организация, к зоне деятельности, которой осуществляется подключение. Порядок согласования величины резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) резерва мощности источников тепловой энергии со смежными организациями определяется единой теплоснабжающей организацией. Единая теплоснабжающая организация определяет перечень смежных организаций, в которые исполнителю (в том числе единой теплоснабжающей организации) необходимо обратиться за заключением договора о подключении, а в случаях заключения договора со смежной организацией, являющейся лицом, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии, за заключением договора гражданско-правового характера в порядке и на условиях, которые предусмотрены гражданским законодательством Российской Федерации. В указанном случае по соглашению сторон может быть заключен договор о подключении со множественностью лиц, включая исполнителя, заявителя и смежную организацию.

В этом случае плата за подключение для исполнителя устанавливается в индивидуальном порядке с учетом расходов на создание технической возможности подключения смежными организациями.

Договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключаемым теплосетевой организацией с единой теплоснабжающей организацией, за исключением случая заключения такого договора в ценовых зонах теплоснабжения, предусматривается, что в случае если теплосетевая организация осуществляет подключение к своим тепловым сетям теплопотребляющих установок, тепловых сетей или источников тепловой энергии, теплосетевая организация осуществляет согласование условий подключения с единой теплоснабжающей организацией. Теплосетевая организация обязана направить подключения на согласование единой теплоснабжающей организации, определенной в соответствующей системе теплоснабжения, до направления их потребителю.

Единая теплоснабжающая организация обязана в течении 7 рабочих дней со следующего дня после получения запроса о предоставлении технических условий подключения обязаны представить технические условия подключения или мотивированный отказ в их выдаче.

В случае если на момент получения запроса о выдаче технических условий подключения техническая возможность подключения отсутствует, теплоснабжающая организация, теплосетевая организация направляют заявителю письмо с указанием возможных вариантов создания технической возможности подключения, указанных в пункте 24 настоящих Правил.

В случае отсутствия ответа от единой теплоснабжающей организации о результатах согласования условий подключения в течение 7 дней со дня их получения, условия подключения считаются согласованными.

В случае получения замечаний к условиям подключения теплосетевая организация обязана внести изменения в условия подключения в соответствии с этими замечаниями.

Внесение изменений в условия подключения подлежит согласования в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

В случае нарушения теплосетевой организацией обязанностей, установленных настоящим пунктом, либо невыполнения условий подключения заявителем и (или) теплосетевой организацией, единая теплоснабжающая организация вправе в течение 1 года со дня обнаружения указанных нарушений обратиться к теплосетевой организации с требованием об изменении выданных условий подключения и о выполнении всех необходимых в связи с этим действий либо с требованием о выполнении условий подключения. Теплосетевая организация обязана выполнить все указанные действия за счет собственных средств и возместить единой теплоснабжающей организации все понесенные убытки, возникшие вследствие нарушения теплосетевой организацией обязанности по согласованию условий подключения с единой теплоснабжающей организацией (п. 67 ПП №808 от 8 августа 2012 г.).

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем порядке:

– направление исполнителю заявки на заключение договора о подключении;

– заключение договора о подключении;

– выполнение сторонами договора о подключении мероприятий по подключению, предусмотренных условиями договора о подключении;

– составление акта о готовности;

– получение заявителем временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок;

– подача тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования;

– составление акта о подключении.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае если схемой теплоснабжения не определен радиус эффективного теплоснабжения для соответствующих объектов, расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводит исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организация) в соответствии с утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки, актуализации и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

– индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

– малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;

– социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

– промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

– любых объектов при отсутствии экономической целесообразности подключения к централизованной системе теплоснабжения;

– инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения».

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии согласования с газоснабжающей организацией). В соответствии с п. 1 СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»: «Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами Управления Пожарной Охраны МЧС России».

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудование, входящее в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

В перспективе, строительство генерирующих объектов на территории муниципального образования не планируется.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Птичнинского сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, отнесенные к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В перспективе, строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Птичнинского сельского поселения не планируется.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории Птичнинского сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Схемой теплоснабжения организация выработки электрической энергии в комбинированном режиме на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предусматривается.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии на территории Птичнинского сельского поселения предусматривается Сценарием №2. Тепловую нагрузку котельной «Гаражная» планируется переключить на БМК «Мирная» с дальнейшим выводом из эксплуатации котельной «Гаражная».

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения не предусмотрен перевод существующих котельных в «пиковый» режим.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Птичнинского сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Согласно Сценарию №1 развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения предполагается вывод из эксплуатации котельных «Мирная», «Гаражная», «БДРСУ», с последующим переводом тепловой нагрузки на новые источники тепловой энергии, блочно-модульные котельные с установленной мощностью 3 МВт и 1,2 МВт. Ввод новых источников тепловой энергии предусмотрен до 2030 года.

Данное решение позволит повысить энергоэффективность, снизить затраты на ресурсы, а также снизить себестоимость отпуска тепловой энергии. Резерва тепловой мощности будет достаточно для повышения охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения.

Согласно Сценарию №2 развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения предполагается переключение тепловой нагрузки котельной «Гаражная», на новый источник тепловой энергии, БМК «Мирная», с последующим выводом из эксплуатации котельной «Гаражная». Строительство тепловых сетей для осуществления данного мероприятия и дальнейшее переключение нагрузки предусматривается в период 2025-2026 гг.

Новый источник тепловой энергии предусматривает установленную мощность 6 МВт и имеет водоподготовительную систему производительностью 1,0 м3/ч, позволяющую снизить риск образования коррозии, накипи и отложений на внутренних частях котлоагрегатов и трубопроводов.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

– значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

– малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

– отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

– неэффективности существующей системы теплоснабжения;

– использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п. 15 с. 14 ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Существующие потребители, подключенные в надлежащем порядке к централизованным системам теплоснабжения, могут быть переведены на индивидуальное поквартирное теплоснабжение только в случае обоснования в схеме теплоснабжения экономической убыточности (нецелесообразности) теплоснабжения с использованием существующих систем централизованного теплоснабжения.

Зона действия индивидуального теплоснабжения в Птичнинском сельском поселении сформирована в районах малоэтажной индивидуальной жилой застройки. На перспективу до 2039 года согласно Генеральному плану с. Птичник, зона действия индивидуального теплоснабжения расширяется за счет строительства новых жилых домов в кадастровых кварталах 79:04:0512001:267 и 79:04:0512001:271.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Изменение балансов производства и потребления тепловой мощности источников связано напрямую с сценариями развития централизованного теплоснабжения Птичнинского сельского поселения. Оба сценария предполагают влияющие на выработку и передачу тепловой энергии мероприятия, такие как:

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 13:00 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»