|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 197 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 452 размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 193, № 194, № 195, № 196 от 05.09.2024

Актуализация схемы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения Еврейской автономной области на период до 2039 года

Обосновывающие материалы

– подключение перспективных потребителей тепловой энергии;

– реконструкция участков тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный срок службы;

– строительство новых источников тепловой энергии.

7.12.1. Сценарий 1: Сохранение существующего положения в сфере теплоснабжения и строительство блочно-модульных котельных взамен существующих источников тепловой энергии

Согласно принятому первому сценарию развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения предполагается вывод из эксплуатации котельных «Мирная», «Гаражная», «БДРСУ», с последующим переводом тепловой нагрузки на новые источники тепловой энергии, блочно-модульные котельные с установленной мощностью 3 МВт и 1,2 МВт. Ввод новых источников тепловой энергии предусмотрен до 2030 года.

Балансы тепловой мощности котельных до и после проведения мероприятий представлены в таблице 70.

Таблица 70.	Балансы тепловой мощности котельных ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения по 1 сценарию развития

| Наименование | Существующее состояние | Перспективное состояние |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/ БМК «Мирная» |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,72 | 2,58 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,72 | 2,58 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,999 | 0,919 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 1,601 | 1,614 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-"), Гкал/ч | 0,572 | 0,698 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-"), % | 35,72% | 43,27% |
| Котельная «Гаражная»/ БМК «Гаражная» |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,68 | 2,58 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,68 | 2,58 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,811 | 0,786 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 1,583 | 1,625 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-"), Гкал/ч | 0,646 | 0,707 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-"), % | 40,82% | 43,51% |
| Котельная «БДРСУ»/ БМК «БДРСУ» |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,55 | 1,03 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,55 | 1,03 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,463 | 0,533 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 0,626 | 0,620 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-"), Гкал/ч | 0,084 | 0,057 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-"), % | 13,47% | 9,11% |

7.12.2. Сценарий 2: Строительство блочно-модульных котельных взамен существующих и объединение тепловых сетей котельных «Мирная» и «Гаражная»

Согласно Сценарию №2 развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения предполагается переключение тепловой нагрузки котельной «Гаражная», на новый источник тепловой энергии, БМК «Мирная», с последующим выводом из эксплуатации котельной «Гаражная». Строительство нового источника и тепловых сетей для осуществления данного мероприятия и дальнейшее переключение нагрузки предусматривается в период 2025-2026 гг. Новый источник тепловой энергии предусматривает установленную мощность 6 МВт.

Балансы тепловой мощности котельных до и после проведения мероприятий представлены в таблице 71.

Таблица 71.	Балансы тепловой мощности котельных ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения по 2 сценарию развития

| Наименование | Существующее состояние | Перспективное состояние |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/ БМК «Мирная» |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,72 | 5,16 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,72 | 5,16 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,999 | 1,705 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 1,601 | 3,668 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-"), Гкал/ч | 0,572 | 1,926 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-"), % | 35,72% | 52,50% |
| Котельная «Гаражная» |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,68 | Переключение нагрузки на БМК «Мирная» |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,68 |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,811 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 1,583 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-"), Гкал/ч | 0,646 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-"), % | 40,82% |  |
| Котельная «БДРСУ»/ БМК «БДРСУ» |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,55 | 1,03 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,55 | 1,03 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,463 | 0,533 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 0,626 | 0,620 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-"), Гкал/ч | 0,084 | 0,057 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-"), % | 13,47% | 9,11% |

Перспективный состав оборудования новых котельных по Сценарию 1 и Сценарию 2 будет определятся на стадии проектных работ.

Оценка стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии выполнена по объектам-аналогам Инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс», а также по объектам-аналогам, принятым с сайта https://zakupki.gov.ru. Также были учтены временные коэффициенты, климатический коэффициент – 1,0, коэффициент строительства в стесненных условиях – 1,03, учтены коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для модернизации или реконструкции источника тепловой энергии.

Таким образом, в ценах базового года суммарные капитальные затраты на мероприятия, связанные с источниками тепловой энергии в Птичнинском сельском поселении по Сценарию 1 составляют 160689,30 тыс. руб. (с учетом НДС).

По Сценарию 2 суммарные капитальные затраты составляют 227304,39 тыс. руб. (с учетом НДС).

В качестве предполагаемого источника финансирования следует рассматривать совокупность средств бюджетов различных уровней (местный, областной, федеральный), а также собственных средств ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».

Технико-экономические показатели источников тепловой энергии представлены в таблицах 72 -  73.

Таблица 72.	Технико-экономические показатели системы теплоснабжения котельных ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения (1 сценарий)

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/ БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,999 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,119 | 0,109 | 0,109 | 0,110 | 0,109 | 0,109 | 0,108 | 0,107 | 0,107 | 0,106 | 0,106 | 0,105 | 0,105 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,136 | 0,127 | 0,128 | 0,129 | 0,124 | 0,119 | 0,114 | 0,109 | 0,104 | 0,099 | 0,094 | 0,089 | 0,090 | 0,091 | 0,092 | 0,093 | 0,094 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 3,296 | 3,355 | 3,358 | 3,361 | 3,347 | 3,333 | 3,319 | 3,304 | 3,289 | 3,274 | 3,259 | 3,244 | 3,247 | 3,250 | 3,253 | 3,256 | 3,259 |
| Технологические нужды источника | тыс. Гкал | 0,312 | 0,287 | 0,288 | 0,288 | 0,287 | 0,285 | 0,284 | 0,283 | 0,281 | 0,280 | 0,278 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,984 | 3,067 | 3,070 | 3,073 | 3,061 | 3,048 | 3,035 | 3,021 | 3,008 | 2,995 | 2,981 | 2,967 | 2,970 | 2,973 | 2,976 | 2,978 | 2,981 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,358 | 0,333 | 0,336 | 0,339 | 0,326 | 0,313 | 0,300 | 0,287 | 0,274 | 0,260 | 0,247 | 0,233 | 0,236 | 0,238 | 0,241 | 0,244 | 0,247 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 2,626 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 259,84 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 286,99 | 277,32 | 277,32 | 277,32 | 277,31 | 277,30 | 195,28 | 195,27 | 195,26 | 195,25 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 0,856 | 0,851 | 0,851 | 0,852 | 0,849 | 0,845 | 0,593 | 0,590 | 0,587 | 0,585 | 0,582 | 0,579 | 0,580 | 0,580 | 0,581 | 0,582 | 0,582 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,518 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 1,652 | 1,592 | 1,593 | 1,595 | 1,588 | 1,581 | 1,109 | 1,104 | 1,099 | 1,094 | 1,089 | 1,084 | 1,085 | 1,086 | 1,087 | 1,088 | 1,089 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб./т | 11,819 | 16,513 | 17,574 | 18,342 | 19,059 | 19,805 | 20,579 | 21,384 | 22,220 | 23,089 | 23,991 | 24,929 | 25,904 | 26,917 | 27,969 | 29,063 | 30,199 |
| Затраты на топливо | млн руб. | 19,527 | 26,281 | 27,998 | 29,250 | 30,267 | 31,317 | 22,818 | 23,606 | 24,420 | 25,260 | 26,127 | 27,023 | 28,106 | 29,232 | 30,403 | 31,622 | 32,889 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 7437,201 | 9610,876 | 10238,829 | 10696,697 | 11068,454 | 11452,325 | 8344,474 | 8632,690 | 8930,264 | 9237,491 | 9554,674 | 9882,124 | 10278,128 | 10690,012 | 11118,414 | 11563,996 | 12027,449 |
| Котельная «Гаражная»/ БМК «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,811 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,097 | 0,084 | 0,085 | 0,085 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,211 | 0,185 | 0,187 | 0,187 | 0,211 | 0,213 | 0,215 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,216 | 0,216 | 0,215 | 0,215 | 0,214 | 0,214 | 0,216 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,943 | 2,805 | 2,810 | 2,811 | 3,141 | 3,147 | 3,152 | 3,158 | 3,158 | 3,157 | 3,156 | 3,155 | 3,153 | 3,152 | 3,150 | 3,148 | 3,154 |
| Технологические нужды источника | тыс. Гкал | 0,255 | 0,222 | 0,222 | 0,223 | 0,249 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,249 | 0,249 | 0,250 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,688 | 2,583 | 2,588 | 2,589 | 2,892 | 2,897 | 2,903 | 2,908 | 2,908 | 2,907 | 2,906 | 2,905 | 2,904 | 2,902 | 2,900 | 2,898 | 2,904 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,555 | 0,487 | 0,492 | 0,493 | 0,555 | 0,560 | 0,566 | 0,571 | 0,570 | 0,570 | 0,569 | 0,568 | 0,566 | 0,565 | 0,563 | 0,561 | 0,567 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 2,133 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 226,08 | 246,81 | 246,81 | 246,81 | 246,81 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 247,54 | 268,02 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 193,93 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,93 | 193,94 |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 0,667 | 0,684 | 0,685 | 0,685 | 0,765 | 0,554 | 0,555 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,529 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 1,258 | 1,299 | 1,301 | 1,302 | 1,454 | 1,054 | 1,056 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,056 | 1,055 | 1,055 | 1,057 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб./т | 11,819 | 16,513 | 17,574 | 18,342 | 19,059 | 19,805 | 20,579 | 21,384 | 22,220 | 23,089 | 23,991 | 24,929 | 25,904 | 26,917 | 27,969 | 29,063 | 30,199 |
| Затраты на топливо | млн руб. | 14,864 | 21,451 | 22,873 | 23,879 | 27,720 | 20,880 | 21,737 | 22,630 | 23,510 | 24,423 | 25,370 | 26,352 | 27,370 | 28,425 | 29,519 | 30,653 | 31,911 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 6969,803 | 10234,282 | 10912,668 | 11393,059 | 11860,672 | 8933,934 | 9300,693 | 9682,549 | 10059,328 | 10450,043 | 10855,180 | 11275,244 | 11710,752 | 12162,242 | 12630,267 | 13115,401 | 13653,831 |
| Котельная «БДРСУ»/ БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,463 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,398 | 0,343 | 0,343 | 0,424 | 0,424 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,064 | 0,061 | 0,061 | 0,056 | 0,056 | 0,048 | 0,048 | 0,060 | 0,059 | 0,073 | 0,072 | 0,071 | 0,071 | 0,070 | 0,069 | 0,068 | 0,067 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,128 | 0,123 | 0,124 | 0,115 | 0,116 | 0,102 | 0,102 | 0,128 | 0,117 | 0,140 | 0,132 | 0,125 | 0,117 | 0,110 | 0,102 | 0,095 | 0,087 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,721 | 1,786 | 1,791 | 1,630 | 1,635 | 1,416 | 1,417 | 1,757 | 1,724 | 2,145 | 2,124 | 2,102 | 2,080 | 2,058 | 2,036 | 2,015 | 1,993 |
| Технологические нужды источника | тыс. Гкал | 0,169 | 0,160 | 0,161 | 0,146 | 0,147 | 0,127 | 0,127 | 0,158 | 0,155 | 0,192 | 0,190 | 0,188 | 0,186 | 0,184 | 0,181 | 0,179 | 0,177 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,552 | 1,626 | 1,630 | 1,484 | 1,488 | 1,289 | 1,290 | 1,599 | 1,570 | 1,953 | 1,934 | 1,914 | 1,894 | 1,875 | 1,855 | 1,835 | 1,815 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,335 | 0,322 | 0,327 | 0,301 | 0,305 | 0,267 | 0,269 | 0,337 | 0,308 | 0,367 | 0,348 | 0,328 | 0,308 | 0,289 | 0,269 | 0,249 | 0,229 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,217 | 1,304 | 1,304 | 1,183 | 1,183 | 1,021 | 1,021 | 1,262 | 1,262 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 231,07 | 239,92 | 239,92 | 239,92 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 256,17 | 263,55 | 263,56 | 263,56 | 196,18 | 196,18 | 196,19 | 196,19 | 196,16 | 196,14 | 196,12 | 196,10 | 196,08 | 196,06 | 196,04 | 196,02 | 196,00 |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 0,398 | 0,428 | 0,430 | 0,391 | 0,292 | 0,253 | 0,253 | 0,314 | 0,308 | 0,383 | 0,379 | 0,375 | 0,371 | 0,368 | 0,364 | 0,360 | 0,356 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,528 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 0,754 | 0,804 | 0,806 | 0,734 | 0,548 | 0,474 | 0,475 | 0,589 | 0,578 | 0,719 | 0,712 | 0,704 | 0,697 | 0,690 | 0,682 | 0,675 | 0,668 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб./т | 11,819 | 16,513 | 17,574 | 18,342 | 19,059 | 19,805 | 20,579 | 21,384 | 22,220 | 23,089 | 23,991 | 24,929 | 25,904 | 26,917 | 27,969 | 29,063 | 30,199 |
| Затраты на топливо | млн руб. | 8,907 | 13,275 | 14,171 | 13,461 | 10,442 | 9,395 | 9,770 | 12,588 | 12,839 | 16,595 | 17,070 | 17,557 | 18,054 | 18,563 | 19,084 | 19,617 | 20,163 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 7318,054 | 10183,553 | 10870,529 | 11379,368 | 8827,284 | 9199,949 | 9567,742 | 9971,803 | 10170,626 | 10463,605 | 10763,313 | 11069,928 | 11383,634 | 11704,624 | 12033,096 | 12369,261 | 12713,334 |

Таблица 73.	Технико-экономические показатели системы теплоснабжения котельных ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения (2 сценарий)

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/ БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,999 | 0,919 | 0,919 | 1,624 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,119 | 0,109 | 0,108 | 0,191 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,136 | 0,126 | 0,116 | 0,203 | 0,214 | 0,215 | 0,215 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,215 | 0,215 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,217 | 0,218 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 3,296 | 3,353 | 3,325 | 5,867 | 6,162 | 6,164 | 6,165 | 6,167 | 6,167 | 6,166 | 6,165 | 6,165 | 6,166 | 6,167 | 6,168 | 6,170 | 6,173 |
| Технологические нужды источника | тыс. Гкал | 0,312 | 0,287 | 0,285 | 0,502 | 0,527 | 0,527 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,527 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,984 | 3,066 | 3,041 | 5,365 | 5,635 | 5,636 | 5,638 | 5,640 | 5,639 | 5,639 | 5,638 | 5,637 | 5,638 | 5,640 | 5,641 | 5,642 | 5,645 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,358 | 0,331 | 0,306 | 0,535 | 0,563 | 0,565 | 0,566 | 0,568 | 0,567 | 0,567 | 0,566 | 0,566 | 0,567 | 0,568 | 0,569 | 0,570 | 0,573 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 2,626 | 2,735 | 2,735 | 4,830 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 259,84 | 253,57 | 253,57 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 286,99 | 277,31 | 277,29 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,29 |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 0,856 | 0,850 | 0,843 | 1,048 | 1,100 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,518 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 1,652 | 1,591 | 1,578 | 1,960 | 2,059 | 2,059 | 2,060 | 2,061 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,063 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб./т | 11,819 | 16,513 | 17,574 | 18,342 | 19,059 | 19,805 | 20,579 | 21,384 | 22,220 | 23,089 | 23,991 | 24,929 | 25,904 | 26,917 | 27,969 | 29,063 | 30,199 |
| Затраты на топливо | млн руб. | 19,527 | 26,266 | 27,725 | 35,957 | 39,240 | 40,786 | 42,394 | 44,064 | 45,783 | 47,569 | 49,424 | 51,350 | 53,369 | 55,466 | 57,646 | 59,911 | 62,291 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 7437,201 | 9605,277 | 10138,951 | 7443,695 | 7737,097 | 8042,008 | 8358,878 | 8688,173 | 9027,194 | 9379,304 | 9745,004 | 10124,813 | 10522,885 | 10936,522 | 11366,331 | 11812,939 | 12282,104 |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,811 | 0,705 | 0,705 | Переключение нагрузки на БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,097 | 0,084 | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,211 | 0,185 | 0,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,943 | 2,805 | 2,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические нужды источника | тыс. Гкал | 0,255 | 0,222 | 0,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,688 | 2,583 | 2,588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,555 | 0,487 | 0,492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 2,133 | 2,096 | 2,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 226,08 | 246,81 | 246,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 247,54 | 268,02 | 268,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 0,665 | 0,692 | 0,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,529 | 0,533 | 0,533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 1,258 | 1,299 | 1,301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб./т | 11,819 | 16,513 | 17,574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на топливо | млн руб. | 14,864 | 21,451 | 22,873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 6969,803 | 10234,282 | 10912,668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «БДРСУ»/ БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,463 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,398 | 0,343 | 0,343 | 0,424 | 0,424 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,064 | 0,061 | 0,061 | 0,056 | 0,056 | 0,048 | 0,048 | 0,060 | 0,059 | 0,073 | 0,072 | 0,071 | 0,071 | 0,070 | 0,069 | 0,068 | 0,067 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,128 | 0,123 | 0,124 | 0,115 | 0,116 | 0,102 | 0,102 | 0,128 | 0,117 | 0,140 | 0,132 | 0,125 | 0,117 | 0,110 | 0,102 | 0,095 | 0,087 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,721 | 1,786 | 1,791 | 1,630 | 1,635 | 1,416 | 1,417 | 1,757 | 1,724 | 2,145 | 2,124 | 2,102 | 2,080 | 2,058 | 2,036 | 2,015 | 1,993 |
| Технологические нужды источника | тыс. Гкал | 0,169 | 0,160 | 0,161 | 0,146 | 0,147 | 0,127 | 0,127 | 0,158 | 0,155 | 0,192 | 0,190 | 0,188 | 0,186 | 0,184 | 0,181 | 0,179 | 0,177 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,552 | 1,626 | 1,630 | 1,484 | 1,488 | 1,289 | 1,290 | 1,599 | 1,570 | 1,953 | 1,934 | 1,914 | 1,894 | 1,875 | 1,855 | 1,835 | 1,815 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,335 | 0,322 | 0,327 | 0,301 | 0,305 | 0,267 | 0,269 | 0,337 | 0,308 | 0,367 | 0,348 | 0,328 | 0,308 | 0,289 | 0,269 | 0,249 | 0,229 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,217 | 1,304 | 1,304 | 1,183 | 1,183 | 1,021 | 1,021 | 1,262 | 1,262 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 231,07 | 239,92 | 239,92 | 239,92 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 256,17 | 263,55 | 263,56 | 263,56 | 196,18 | 196,18 | 196,19 | 196,19 | 196,16 | 196,14 | 196,12 | 196,10 | 196,08 | 196,06 | 196,04 | 196,02 | 196,00 |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 0,398 | 0,428 | 0,430 | 0,391 | 0,292 | 0,253 | 0,253 | 0,314 | 0,308 | 0,383 | 0,379 | 0,375 | 0,371 | 0,368 | 0,364 | 0,360 | 0,356 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,528 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 0,754 | 0,804 | 0,806 | 0,734 | 0,548 | 0,474 | 0,475 | 0,589 | 0,578 | 0,719 | 0,712 | 0,704 | 0,697 | 0,690 | 0,682 | 0,675 | 0,668 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб./т | 11,819 | 16,513 | 17,574 | 18,342 | 19,059 | 19,805 | 20,579 | 21,384 | 22,220 | 23,089 | 23,991 | 24,929 | 25,904 | 26,917 | 27,969 | 29,063 | 30,199 |
| Затраты на топливо | млн руб. | 8,907 | 13,275 | 14,171 | 13,461 | 10,442 | 9,395 | 9,770 | 12,588 | 12,839 | 16,595 | 17,070 | 17,557 | 18,054 | 18,563 | 19,084 | 19,617 | 20,163 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 7318,054 | 10183,553 | 10870,529 | 11379,368 | 8827,284 | 9199,949 | 9567,742 | 9971,803 | 10170,626 | 10463,605 | 10763,313 | 11069,928 | 11383,634 | 11704,624 | 12033,096 | 12369,261 | 12713,334 |

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Птичнинского сельского поселения не предусмотрен.

Виды топлива, использующееся источниками тепловой энергии на территории муниципального образования, не относятся к местным видам топлива. В перспективе, заменять их не планируется по логистическим и экономическим причинам.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

На расчетный срок до 2039 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется. Обеспечение тепловой энергией промышленных потребителей, расположенных на территории муниципального образования «Птичнинское сельское поселение», предлагается осуществлять от индивидуальных источников, расположенных на территории предприятий.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:   - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где:  - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя   Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019 г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

7.16. Обоснование предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

В результате оценки надежности систем теплоснабжения на территории поселения, проведенной в порядке, установленном требованиями к схемам теплоснабжения, а также приказу Минэнерго России от 12.03.2013 г. №103 (внесение изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду от 17.01.2023 №5), было выявлено отсутствие необходимости мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, в том числе на резервирование источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий.

7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружении и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

В ходе актуализации схемы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения, проведены следующие работы:

– сформирован перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии;

– сформирован перечень мероприятий нового строительства источников тепловой энергии.

На основании составленного перечня разработан комплекс мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, план график реализации данных мероприятий и рассчитаны стоимости на основании НЦС 2024 г.

7.18. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Все источники теплоснабжения Птичнинского сельского поселения с учетом запланированных мероприятий будут обеспечены резервом тепловой мощности нетто. На перспективу, с учетом подключения новых абонентов и выполнения мероприятий по строительству блочно-модульных котельных резерв тепловой мощности сохранится.

7.19. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Птичнинского сельского поселения отсутствуют.

7.20. Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке представлены в подпункте 7.12.

7.21. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива представлены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

ГЛАВА 8.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В соответствии с пунктом 66 «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154, в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» выполнено следующее:

– разработаны предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей;

– представлено обоснование и результаты реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей;

– определен объем затрат на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Материалы данной главы предназначены для обоснования и формирования Главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» утверждаемой части схемы теплоснабжения.

8.1. Предложения по реконструкции, строительству и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Реконструкция, строительство и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на расчетный срок не предусматриваются в связи отсутствием на территории Птичнинского сельского поселения зон с дефицитом тепловой мощности.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

В настоящем разделе разработаны мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, направленные на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, согласно рассматриваемых сценариев, представлены в таблицах 74 и 75.

Таблица 74.	Сводные финансовые затраты на реализацию проектов по обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки на территории Птичнинского сельского поселения по Сценарию 1, тыс. руб. (с НДС)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр труб-да, мм | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2024, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Прогнозный год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-3 | Советская улица, 100 | 13,90 | 80 | Бесканальная прокладка | 15501,49 | 1,08 | 1,02 | 1,06 | 301,925 | 2029 |
| разв. 18 | Советская, 92 | 39,75 | 119 | Бесканальная прокладка | 17035,68 | 1,08 | 1,02 | 1,06 | 948,872 | 2031 |
| Котельная «Гаражная»/БМК «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Празв. 1 | ул. Центральная, д. 13 | 90,83 | 80 | Бесканальная прокладка | 15501,49 | 1,08 | 1,02 | 1,06 | 1972,940 | 2026 |

При реализации Сценария №2 сохраняются мероприятия Сценария №1 по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

Также, по Сценарию 2 запланировано переключение тепловой нагрузки котельной «Гаражная» на БМК «Мирная». Для реализации данного мероприятия потребуется строительство магистральных участков тепловых сетей, от перспективного источника тепловой энергии до существующих участков.

Таблица 75.	Сводные финансовые затраты на реализацию проектов по обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки на территории Птичнинского сельского поселения по Сценарию 2, тыс. руб. (с НДС)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр труб-да, мм | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2024, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Прогнозный год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-2 | Празв. 1 | 528,22 | 200 | Надземная прокладка | 32668,48 | 1,08 | 1,02 | 1,06 | 24179,917 | 2026 |

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

На сегодняшний день строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на территории Птичнинского сельского поселения не планируется.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим на территории Птичнинского сельского поселения не предусматривается.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения предусмотрены мероприятия по перекладке ветхих тепловых сетей, представленные в п. 8.7.

Результаты оценки надежности теплоснабжения представлены в Главе 11 Обосновывающих материалов «Оценка надёжности теплоснабжения».

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

По результатам гидравлического моделирования, существующие тепловые сети имеют достаточный резерв пропускной способности для обеспечения дополнительного расхода теплоносителя при присоединении перспективной тепловой нагрузки, в связи с чем реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории

Птичнинского сельского поселения составляет:

– для сетей котельной «Мирная» – 53 года;

– для сетей котельной «Гаражная» – 23 года;

– для сетей котельной «БДРСУ» – 38 лет.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленных на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения.

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода актуализированной Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования.

Оценка стоимости замены трубопроводов выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2024 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №142/пр от 26.02.2024 года.

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.

Таблица 76.	 Сводные финансовые потребности для реализации проектов по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на территории Птичнинского сельского поселения по 1 и 2 сценариям, тыс. руб. (с НДС)

| Наименование мероприятия | Технические параметры | Капиталовложения всего, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/БМК «Мирная» |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного срока | Ø = 50-150 мм, L = 696,9 м. Тип прокладки: подземная/надземная | 22 658,25 | 2026-2033 |
| Котельная «Гаражная»/БМК «Гаражная» |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного срока | Ø = 50-150 мм, L = 631,8 м. Тип прокладки: подземная/надземная | 24 604,31 | 2030-2037 |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного срока | Ø = 40-100 мм, L = 767,6 м. Тип прокладки: подземная/надземная | 27 812,63 | 2030-2039 |

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций на территории муниципального образования настоящей схемой не предусматривается.

8.9. Предложения по организации закрытой схемы теплоснабжения

На территории Птичнинского сельского поселения горячее водоснабжение потребителей не осуществляется.

Таким образом, мероприятий по переводу потребителей с открытой системы ГВС на «закрытую» не предусмотрено.

8.10. Сводная оценка необходимых финансовых потребностей

Сводные капитальные затраты всех проектов в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них для 1 Сценария развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения составят 78298,93 тыс. руб. (с НДС). Проекты рассчитаны на реализацию в течение 2026 – 2039 гг. Их завершение позволит обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей (новых и существующих) от источников тепловой энергии.

Сводные капитальные затраты всех проектов в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них для 2 Сценария развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения составят 102478,85 тыс. руб. (с НДС). Проекты рассчитаны на реализацию в течение 2025 – 2039 гг. Отличие от Сценария 1 заключается в дополнительном строительстве участков сетей для переключения тепловой нагрузки.

Сводные капитальные затраты всех проектов в новое строительство и реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них для 1 Сценария развития и для 2 Сценария развития систем теплоснабжения Птичнинского сельского поселения представлены в таблице 77.

Таблица 77.	Финансовые потребности для реализации проектов по тепловым сетям для Сценария 1 и 2 в ценах базового года с НДС

| № п/п | Наименование проектов | Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий №1 | Сценарий №2 |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | – | – |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | 3 223,74 | 27 403,65 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | – | – |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | – | – |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | – | – |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 75 075,19 | 75 075,19 |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций, центральных тепловых пунктов | – | – |
| 8 | Переход на закрытую схему ГВС | – | – |
| Всего с НДС |  | 78 298,93 | 102 478,85 |

8.11. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

В ходе актуализации схемы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения, проведены следующие работы:

•	сформирован перечень сетей нового строительства для подключения перспективных потребителей;

•	сформирован перечень ветхих сетей, исчерпавших свой ресурс.

На основании составленного перечня разработан комплекс мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения, план график реализации данных мероприятий и рассчитаны стоимости на основании НЦС 2024 г.

ГЛАВА 9.	 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящий момент системы централизованного теплоснабжения Птичнинского сельского поселения не осуществляют горячее водоснабжение потребителей.

Таким образом, данная глава Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Птичнинское сельское поселение не содержит предложений по переводу горячего водоснабжения потребителей на «закрытую» схему.

9.1. Технико–экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Технико-экономическое обоснование отсутствует по причинам, описанным ранее.

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствует по причинам, описанным ранее.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Переход на «закрытую» схему горячего водоснабжения не требуется по причинам, описанным ранее.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Переход на «закрытую» схему горячего водоснабжения не требуется по причинам, описанным ранее.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Качество горячего водоснабжения регламентируется разделом II Приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. №354 (с изм. от 28.1.2023 г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

Пунктом 5, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496–09): при эксплуатации СЦГВ температура воды в местах водоразбора не должна быть ниже + 60 °С, статическом давлении не менее 0,05 МПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой.

Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 00.00 до 5.00 часов) не более чем на 5 °С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) не более чем на 3 °С.

Пунктом 6, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия состава и свойств горячей воды требованиям в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496–09): отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается.

Пунктом 7, раздела II, Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия давления в системе горячего водоснабжения в точке разбора – от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/ см2.): отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается.

В соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями качества горячей воды являются:

– доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

– доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске тепловой энергии и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

9.6. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не требуется по причине того, что горячее водоснабжение на территории Птичнинского сельского поселения отсутствует.

9.7. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

На территории Птичнинского сельского поселения не требуются мероприятия по переводу абонентов на закрытую схему горячего водоснабжения по причинам, описанным ранее.

9.8. Предложения по источникам инвестиций

Инвестиции для перевода систем горячего водоснабжения в закрытые не требуются.

9.9. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуются по причинам, описанным раннее.

ГЛАВА 10.	 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В соответствии с пунктом 70 «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, в Главе 10 Обосновывающих Материалов «Перспективные топливные балансы» выполнено следующее:

– установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

– установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

– определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

– установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Согласно методическим рекомендациям по разработке Схем теплоснабжения, в данном разделе приводятся перспективные расходы топлива для предложенных сценариев развития источников тепловой энергии, рассмотренных в главах 5, 7 и 8 Обосновывающих Материалов.

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива (в эквиваленте условного топлива) на источниках теплоснабжения (для зимнего, летнего и переходного периодов) приведены в таблицах 78 – 79.

Таблица 78.	Перспективные максимальные расходы основного топлива (Сценарий 1)

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,999 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,995 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 259,84 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 259,55 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 61,07 | 54,85 | 54,85 | 54,85 | 54,85 | 54,85 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 500,74 | 436,15 | 436,15 | 436,15 | 436,15 | 436,15 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 117,82 | 102,62 | 102,62 | 102,62 | 102,62 | 102,62 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,856 | 0,851 | 0,851 | 0,852 | 0,849 | 0,845 | 0,593 | 0,590 | 0,587 | 0,585 | 0,582 | 0,579 | 0,580 | 0,580 | 0,581 | 0,582 | 0,582 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 1,652 | 1,592 | 1,593 | 1,595 | 1,588 | 1,581 | 1,109 | 1,104 | 1,099 | 1,094 | 1,089 | 1,084 | 1,085 | 1,086 | 1,087 | 1,088 | 1,089 |
| Котельная «Гаражная»/БМК «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,811 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,808 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 226,08 | 246,81 | 246,81 | 246,81 | 246,81 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 183,44 | 173,91 | 173,91 | 173,91 | 193,92 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 43,16 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 45,63 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 346,71 | 326,31 | 326,31 | 326,31 | 363,86 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 81,58 | 76,78 | 76,78 | 76,78 | 85,61 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,665 | 0,692 | 0,694 | 0,694 | 0,775 | 0,562 | 0,563 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,562 | 0,562 | 0,563 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 1,258 | 1,299 | 1,301 | 1,302 | 1,454 | 1,054 | 1,056 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,056 | 1,055 | 1,055 | 1,057 |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,463 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,398 | 0,343 | 0,343 | 0,424 | 0,424 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,463 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,398 | 0,343 | 0,343 | 0,424 | 0,424 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Собственные нужды | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 231,07 | 239,92 | 239,92 | 239,92 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 106,99 | 105,14 | 105,14 | 95,41 | 71,02 | 61,30 | 61,30 | 75,78 | 75,78 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 25,17 | 24,74 | 24,74 | 22,45 | 16,71 | 14,42 | 14,42 | 17,83 | 17,83 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 202,75 | 197,28 | 197,28 | 179,03 | 133,25 | 115,03 | 115,03 | 142,20 | 142,20 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 47,71 | 46,42 | 46,42 | 42,12 | 31,35 | 27,07 | 27,07 | 33,46 | 33,46 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,398 | 0,428 | 0,430 | 0,391 | 0,292 | 0,253 | 0,253 | 0,314 | 0,308 | 0,383 | 0,379 | 0,375 | 0,371 | 0,368 | 0,364 | 0,360 | 0,356 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 0,754 | 0,804 | 0,806 | 0,734 | 0,548 | 0,474 | 0,475 | 0,589 | 0,578 | 0,719 | 0,712 | 0,704 | 0,697 | 0,690 | 0,682 | 0,675 | 0,668 |

Таблица 79.	Перспективные максимальные расходы основного топлива (Сценарий 2)

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,999 | 0,919 | 0,919 | 1,624 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,995 | 0,916 | 0,916 | 1,618 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 259,84 | 253,57 | 253,57 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 259,55 | 233,10 | 233,10 | 289,99 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 61,07 | 54,85 | 54,85 | 68,23 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 500,74 | 436,15 | 436,15 | 542,59 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 117,82 | 102,62 | 102,62 | 127,67 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,856 | 0,850 | 0,843 | 1,048 | 1,100 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 1,652 | 1,591 | 1,578 | 1,960 | 2,059 | 2,059 | 2,060 | 2,061 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,063 |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,811 | 0,705 | 0,705 | Переключение нагрузки на БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,808 | 0,702 | 0,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 226,08 | 246,81 | 246,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 183,44 | 173,91 | 173,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 43,16 | 40,92 | 40,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 346,71 | 326,31 | 326,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 81,58 | 76,78 | 76,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,665 | 0,692 | 0,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 1,258 | 1,299 | 1,301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,463 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,398 | 0,343 | 0,343 | 0,424 | 0,424 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,463 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,398 | 0,343 | 0,343 | 0,424 | 0,424 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Собственные нужды | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 231,07 | 239,92 | 239,92 | 239,92 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 106,99 | 105,14 | 105,14 | 95,41 | 71,02 | 61,30 | 61,30 | 75,78 | 75,78 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 25,17 | 24,74 | 24,74 | 22,45 | 16,71 | 14,42 | 14,42 | 17,83 | 17,83 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 202,75 | 197,28 | 197,28 | 179,03 | 133,25 | 115,03 | 115,03 | 142,20 | 142,20 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 47,71 | 46,42 | 46,42 | 42,12 | 31,35 | 27,07 | 27,07 | 33,46 | 33,46 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,398 | 0,428 | 0,430 | 0,391 | 0,292 | 0,253 | 0,253 | 0,314 | 0,308 | 0,383 | 0,379 | 0,375 | 0,371 | 0,368 | 0,364 | 0,360 | 0,356 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 0,754 | 0,804 | 0,806 | 0,734 | 0,548 | 0,474 | 0,475 | 0,589 | 0,578 | 0,719 | 0,712 | 0,704 | 0,697 | 0,690 | 0,682 | 0,675 | 0,668 |

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расход резервного (аварийного) топлива определяется нормативом технологического запаса топлива на тепловых электростанциях и котельных является ОНЗТ и определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу электростанций и котельных в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и тепловой энергии.

В таблице ниже представлены результаты оценки перспективных значений нормативов создания запасов топлива на период до 2039 года.

Аварийное топливо на территории Птичнинского сельского поселения не предусмотрено.

Таблица 80.	Нормативные запаса аварийных видов топлива (Сценарий 1)

| Наименование показателя | Вид топлива | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | уголь, т. | 22,60 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
| НЭЗТ | уголь, т. | 145,30 | 134,55 | 134,55 | 134,55 | 134,55 | 134,55 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 |
| ОНЗТ | уголь, т. | 167,90 | 155,48 | 155,48 | 155,48 | 155,48 | 155,48 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 |
| Котельная «Гаражная»/БМК «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | уголь, т. | 16,30 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 17,36 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 |
| НЭЗТ | уголь, т. | 104,82 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 111,62 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 |
| ОНЗТ | уголь, т. | 121,12 | 115,67 | 115,67 | 115,67 | 128,98 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | уголь, т. | 9,49 | 9,41 | 9,41 | 8,54 | 6,36 | 5,49 | 5,49 | 6,79 | 6,79 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 |
| НЭЗТ | уголь, т. | 60,98 | 60,52 | 60,52 | 54,92 | 40,88 | 35,29 | 35,29 | 43,62 | 43,62 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 |
| ОНЗТ | уголь, т. | 70,46 | 69,93 | 69,93 | 63,46 | 47,24 | 40,77 | 40,77 | 50,41 | 50,41 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,33 |

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 13:05 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»