|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 199 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 452 размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 193, № 194, № 195, № 196, №197, № 198 от 05.09.2024

Актуализация схемы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения Еврейской автономной области на период до 2039 года

Обосновывающие материалы

Таблица 87.	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» (Сценарий 1)

| Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 6,134 | 6,134 | 6,013 | 6,255 | 6,093 | 6,093 | 6,334 | 6,334 | 6,658 | 6,658 | 6,658 | 6,658 | 6,658 | 6,658 | 6,658 | 6,658 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т | 3,695 | 3,701 | 3,630 | 3,590 | 3,110 | 2,640 | 2,751 | 2,735 | 2,871 | 2,858 | 2,845 | 2,839 | 2,832 | 2,825 | 2,818 | 2,813 |
| Ресурсные расходы | тыс. руб. | 18743,26 | 23657,40 | 23946,92 | 24781,16 | 22643,38 | 20437,54 | 22169,37 | 22969,91 | 25111,03 | 26050,81 | 27024,70 | 28085,62 | 29187,77 | 30332,78 | 31522,39 | 32785,59 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 17963,30 | 18530,58 | 19271,80 | 19842,25 | 20429,58 | 21034,29 | 21656,91 | 22523,19 | 23189,87 | 23876,29 | 24583,03 | 25310,69 | 26323,12 | 27102,28 | 27904,51 | 28730,48 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5663,25 | 5880,75 | 6115,95 | 6543,54 | 6866,75 | 7199,03 | 7560,64 | 8361,42 | 9186,61 | 9966,46 | 10237,91 | 10438,66 | 10614,00 | 10945,07 | 11282,43 | 11529,25 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 29025,89 | 30214,97 | 30538,06 | 33263,75 | 33823,08 | 35286,78 | 38248,13 | 40265,13 | 44480,38 | 46722,82 | 48515,25 | 50298,10 | 52264,73 | 54305,68 | 56421,68 | 58518,56 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 4686,78 | 4925,78 | 5078,29 | 5318,24 | 5551,29 | 5791,52 | 6038,51 | 6356,95 | 6681,08 | 7017,90 | 7287,13 | 7554,92 | 7850,31 | 8156,87 | 8474,70 | 8789,66 |
| Рост тарифа | % | – | 5,10% | 3,10% | 4,73% | 4,38% | 4,33% | 4,26% | 5,27% | 5,10% | 5,04% | 3,84% | 3,67% | 3,91% | 3,91% | 3,90% | 3,72% |

Таблица 88.	Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» (Сценарий 2)

| Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 6,134 | 6,134 | 6,013 | 6,255 | 6,093 | 6,093 | 6,334 | 6,334 | 6,658 | 6,658 | 6,658 | 6,658 | 6,658 | 6,658 | 6,658 | 6,658 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т | 3,694 | 3,685 | 2,694 | 2,607 | 2,534 | 2,535 | 2,649 | 2,638 | 2,779 | 2,772 | 2,764 | 2,757 | 2,750 | 2,743 | 2,736 | 2,730 |
| Ресурсные расходы | тыс. руб. | 18743,26 | 23567,89 | 18392,82 | 18712,74 | 18946,73 | 19736,55 | 21464,37 | 22272,45 | 24423,53 | 25375,90 | 26365,19 | 27398,87 | 28473,12 | 29589,61 | 30750,06 | 31964,75 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 17963,30 | 18717,76 | 19271,80 | 19842,25 | 20429,58 | 21034,29 | 21875,67 | 22523,19 | 23189,87 | 23876,29 | 24583,03 | 25566,35 | 26323,12 | 27102,28 | 27904,51 | 28730,48 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5663,25 | 5932,77 | 6114,80 | 6596,34 | 6952,40 | 7318,52 | 7778,87 | 8630,87 | 9584,04 | 10481,75 | 10767,67 | 11038,66 | 11384,06 | 11738,07 | 12098,33 | 12348,63 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 29025,89 | 30214,97 | 30538,06 | 33317,85 | 33909,57 | 35406,51 | 38405,82 | 40534,96 | 44878,28 | 47238,67 | 49045,58 | 50827,60 | 52816,79 | 54880,70 | 57019,63 | 59119,99 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 4686,78 | 4925,78 | 5078,29 | 5326,89 | 5565,48 | 5811,17 | 6063,41 | 6399,55 | 6740,85 | 7095,39 | 7366,79 | 7634,45 | 7933,24 | 8243,24 | 8564,52 | 8880,00 |
| Рост тарифа | % | – | 5,10% | 3,10% | 4,90% | 4,48% | 4,41% | 4,34% | 5,54% | 5,33% | 5,26% | 3,83% | 3,63% | 3,91% | 3,91% | 3,90% | 3,68% |

12.6. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, зафиксированы изменения в части мероприятий, изменены перспективные приросты строительных площадей на период до 2039 года, вследствие чего скорректированы мероприятий по строительству и реконструкции участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей. Произведен перерасчет затрат на топливо и финансирование предлагаемых к реализации мероприятий, что на прямую повлияло на тарифную модель.

ГЛАВА 13.	 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

13.1. Индикаторы развития

Индикаторы развития систем теплоснабжения Птичнинского сельского поселения приведены в таблицах 89 – 90.

Таблица 89.	Индикаторы развития системы теплоснабжения ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения (Сценарий 1)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 286,99 | 277,32 | 277,32 | 277,32 | 277,31 | 277,30 | 195,28 | 195,27 | 195,26 | 195,25 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 2,30 | 2,13 | 2,15 | 2,17 | 2,09 | 2,01 | 1,92 | 1,84 | 1,75 | 1,67 | 1,58 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,58 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,242 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,244 | 0,243 | 0,255 | 0,254 | 0,253 | 0,252 | 0,251 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,251 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 156,17 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 53,00 | 54,00 | 55,00 | 56,00 | 51,70 | 47,30 | 42,80 | 38,22 | 33,53 | 28,76 | 23,88 | 18,92 | 19,92 | 20,92 | 21,92 | 22,92 | 23,92 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | – | – | – | – | – | – | 100,0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Гаражная»/БМК «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 247,54 | 268,02 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 193,93 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,93 | 193,94 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,28 | 1,13 | 1,14 | 1,10 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,27 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,219 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,233 | 0,242 | 0,242 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,243 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 533,19 | 613,97 | 613,97 | 634,60 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 | 569,11 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 22,69 | 23,69 | 24,69 | 24,86 | 25,86 | 26,86 | 27,86 | 28,86 | 28,76 | 28,63 | 28,46 | 28,25 | 28,01 | 27,73 | 27,41 | 27,06 | 28,06 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | – | – | – | – | – | 100,0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 256,17 | 263,55 | 263,56 | 263,56 | 196,18 | 196,18 | 196,19 | 196,19 | 196,16 | 196,14 | 196,12 | 196,10 | 196,08 | 196,06 | 196,04 | 196,02 | 196,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 2,50 | 2,41 | 2,44 | 2,25 | 2,28 | 2,00 | 1,97 | 2,47 | 2,11 | 2,52 | 2,39 | 2,25 | 2,12 | 1,98 | 1,85 | 1,71 | 1,58 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,221 | 0,229 | 0,344 | 0,313 | 0,314 | 0,272 | 0,272 | 0,338 | 0,332 | 0,412 | 0,408 | 0,404 | 0,400 | 0,396 | 0,392 | 0,387 | 0,383 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 289,22 | 305,59 | 305,59 | 336,74 | 336,74 | 390,10 | 396,58 | 320,81 | 343,10 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 43,28 | 44,28 | 38,04 | 34,64 | 31,15 | 27,56 | 23,88 | 20,10 | 16,23 | 12,26 | 8,19 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,22% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | – | – | 100,0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 90.	Индикаторы развития системы теплоснабжения ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения (Сценарий 2)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 286,99 | 277,31 | 277,29 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,29 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 2,30 | 2,12 | 1,17 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,242 | 0,245 | 0,128 | 0,226 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 156,17 | 169,69 | 284,61 | 501,53 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 | 477,67 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 53,00 | 54,00 | 32,79 | 29,76 | 30,55 | 31,32 | 32,07 | 32,80 | 32,61 | 32,37 | 32,10 | 31,79 | 32,32 | 32,84 | 33,34 | 33,82 | 35,35 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 3,84% | 3,84% | 3,84% | 3,84% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | – | – | 100,0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | Переключение нагрузки на БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 247,54 | 268,02 | 268,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,28 | 1,13 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,219 | 0,208 | 0,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 533,19 | 613,97 | 613,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 22,69 | 23,69 | 24,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 256,17 | 263,55 | 263,56 | 263,56 | 196,18 | 196,18 | 196,19 | 196,19 | 196,16 | 196,14 | 196,12 | 196,10 | 196,08 | 196,06 | 196,04 | 196,02 | 196,00 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 2,50 | 2,41 | 2,44 | 2,25 | 2,28 | 2,00 | 1,97 | 2,47 | 2,11 | 2,52 | 2,39 | 2,25 | 2,12 | 1,98 | 1,85 | 1,71 | 1,58 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | – | 0,221 | 0,229 | 0,344 | 0,313 | 0,314 | 0,272 | 0,272 | 0,338 | 0,332 | 0,412 | 0,408 | 0,404 | 0,400 | 0,396 | 0,392 | 0,387 | 0,383 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 289,22 | 305,59 | 305,59 | 336,74 | 336,74 | 390,10 | 396,58 | 320,81 | 343,10 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 | 273,09 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 | 43,28 | 44,28 | 38,04 | 34,64 | 31,15 | 27,56 | 23,88 | 20,10 | 16,23 | 12,26 | 8,19 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,22% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% | 9,56% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | – | – | 100,0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

13.2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения

Изменения связаны с корректировкой топливно-энергетических балансов, с учетом данных за базовый период, а также изменением состава и объема мероприятий в соответствии с предоставленными данными и выявленными потребностями.

Глава 14.	 Ценовые (тарифные) последствия. Не подлежит размещению в соответствии с пунктом 32 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства рф от 22.02.2012г. № 154 «о требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с пунктом 83 «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, в Главе 15 Обосновывающих материалов «Реестр единых теплоснабжающих организаций» выполнено следующее:

1)	определены границы зон деятельности ЕТО;

2) выполнен анализ соответствия теплосетевых и теплоснабжающих организаций критериям определения ЕТО в каждой из выделенных зон деятельности ЕТО;

3) сформировано предложение по определению ЕТО в каждой из выделенных зон деятельности ЕТО;

4) сформировано предложение по определению ЕТО на несколько систем теплоснабжения.

Материалы данной главы предназначены для обоснования и формирования раздела 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)» утверждаемой части схемы теплоснабжения.

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Птичнинского сельского поселения представлен в таблице 91.

Таблица 91.	Реестр систем теплоснабжения Птичнинского сельского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Мирная» – ул. Мирная, 10б | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 2 | Котельная «Гаражная» – пер. Гаражный, 8 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 3 | Котельная «БДРСУ» – ул. Советская, 125б | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

15.2.1. Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения

На основании постановления администрации Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области от 04.07.2023 г. №508 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории сельских поселений Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области государственному предприятию Еврейской автономной области «Облэнергоремонт плюс». Постановление администрации Биробиджанского муниципального района представлено на рисунке 84.

Таблица 92.	 Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Птичнинского сельского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО – постановление администрации Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области от 04.07.2023 г. №508 | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Мирная» – ул. Мирная, 10б; Котельная «Гаражная» – пер. Гаражный, 8; Котельная «БДРСУ» – ул. Советская, 125б. | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | 1 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – ИСТОЧНИК / ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |

Рисунок 53. Постановление о присвоении статуса ЕТО

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

– определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

– определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

На основании постановления администрации Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области от 04.07.2023 г. №508 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации…» на территории Птичнинского сельского поселения статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присвоен ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс». ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям. Котельные и тепловые сети системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения эксплуатируются ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на праве хозяйственного ведения.

15.3.1. Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

15.3.2. Критерии определения ЕТО

Критериями определения единой теплоснабжающей организации, согласно п. 7 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г., являются:

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

– размер собственного капитала;

– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

15.3.3. Обязанности ЕТО

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808, обязана:

– заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

– заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

– заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

– систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

– принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

– принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

– прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

– несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

– подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

15.3.4. Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808, могут быть изменены в следующих случаях:

– подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

– технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

По данным базового периода на территории Птичнинского сельского поселения функционируют три котельных. В систему теплоснабжения помимо источника тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления.

Таким образом, на территории Птичнинского сельского поселения выделена одна зон деятельности ЕТО, образованная на базе существующих котельных:

1. Зона деятельности ЕТО №001, образованная на базе систем теплоснабжения от котельных ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».

15.4. Предложения по присвоению статуса ЕТО

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым ПП РФ от 08.08.2012 г. №808, представлено в таблице 93.

Таблица 93.	Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО

| Код зоны деятельности ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, осуществляющие деятельности в зоне ЕТО в базовый период | Организация, предлагаемая в качестве ЕТО | Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Котельная «Мирная»; Котельная «Гаражная»; Котельная «БДРСУ» | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – ИСТОЧНИК / ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |

15.5. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации Схемы теплоснабжения заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступали.

15.6. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Описание границ зон деятельности ресурсоснабжающих организаций представлены в разделе 1.4. настоящего документа, а также в таблице пункта 15.4.

15.7. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре системы теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808, предусматривают следующие случаи изменения границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:

– расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;

– расширение зоны деятельности при технологическом объединении систем теплоснабжения (зон действия источников тепловой энергии, не связанных между собой на момент утверждения границ зоны деятельности ЕТО);

– сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения);

– образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения;

– образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;

– утрата статуса ЕТО на основаниях, приведенных в Правилах организации теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (в соответствии с Правилами организации теплоснабжения).

Исходя из принципов, описанных выше, был выполнен анализ возможных функциональных и институциональных изменений зон деятельности ЕТО и зон действия систем теплоснабжения.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и оснований для внесения изменений приведено в таблице 94.

Таблица 94.	Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО

| Номер системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО – постановление администрации Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области от 04.07.2023 г. №508 | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Мирная»; Котельная «Гаражная»; Котельная «БДРСУ» | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | 001 | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ |

ГЛАВА 16.	 РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в зависимости от сценарных условий представлен в таблицах 95 и 96.

Таблица 95.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Сценарий 1

| Мероприятия | Источник финансирования | Затраты на реализацию мероприятий по годам в ценах базового года, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Итого |
| Котельная «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной (вместо котельной «Мирная») установленной мощностью 3 МВт | Средства бюджета различных уровней | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31198,29 | 31198,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62396,57 |
| Покупка и монтаж прибора учета тепловой энергии на котельной «Мирная» | Собственные средства | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,50 |
| Покупка и монтаж электромагнитных расходомеров на котельной «Мирная» | Собственные средства | 265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,28 |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной (вместо котельной «Гаражная») установленной мощностью 3 МВт | Средства бюджета различных уровней | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31198,29 | 31198,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62396,57 |
| Покупка и монтаж прибора учета тепловой энергии на котельной «Гаражная» | Собственные средства | 0,00 | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,50 |
| Покупка и монтаж электромагнитных расходомеров на котельной «Гаражная» | Собственные средства | 0,00 | 265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,28 |
| Котельная «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной (вместо котельной «БДРСУ») установленной мощностью 1,2 МВт | Средства бюджета различных уровней | 0,00 | 34723,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34723,82 |
| Покупка и монтаж прибора учета тепловой энергии на котельной «БДРСУ» | Собственные средства | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,50 |
| Покупка и монтаж электромагнитных расходомеров на котельной «БДРСУ» | Собственные средства | 265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,28 |

Таблица 96.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии. Сценарий 2

| Мероприятия | Источник финансирования | Затраты на реализацию мероприятий по годам в ценах базового года, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Итого |
| Котельная «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной (вместо котельной «Мирная») установленной мощностью 6 МВт | Средства бюджета различных уровней | 0,00 | 191408,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191408,23 |
| Покупка и монтаж прибора учета тепловой энергии на котельной «Мирная» | Собственные средства | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,50 |
| Покупка и монтаж электромагнитных расходомеров на котельной «Мирная» | Собственные средства | 265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,28 |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупка и монтаж прибора учета тепловой энергии на котельной «Гаражная» | Собственные средства | 0,00 | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,50 |
| Покупка и монтаж электромагнитных расходомеров на котельной «Гаражная» | Собственные средства | 0,00 | 265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,28 |
| Котельная «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной (вместо котельной «БДРСУ») установленной мощностью 1,2 МВт | Средства бюджета различных уровней | 0,00 | 34723,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34723,82 |
| Покупка и монтаж прибора учета тепловой энергии на котельной «БДРСУ» | Собственные средства | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,50 |
| Покупка и монтаж электромагнитных расходомеров на котельной «БДРСУ» | Собственные средства | 265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,28 |

*Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет корректироваться.

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зависимости от сценарных условий представлен в таблицах 97 и 98.

Таблица 97.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них. Сценарий 1

| Мероприятия | Источник финансирования | Затраты на реализацию мероприятий по годам в ценах базового года, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Итого |
| Котельные «Мирная», «Гаражная», «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | 948,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3223,74 |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Средства бюджетов различных уровней, амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 2781,26 | 2781,26 | 75075,19 |

Таблица 98.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них. Сценарий 2

| Мероприятия | Источник финансирования | Затраты на реализацию мероприятий по годам в ценах базового года, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Итого |
| Котельные «Мирная», «Гаражная», «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 1972,94 | 0,00 | 0,00 | 301,93 | 0,00 | 948,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3223,74 |
| Строительство тепловых сетей для объединения котельных «Мирная» и «Гаражная» | Средства бюджетов различных уровней | 0,00 | 12089,96 | 12089,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24179,92 |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Средства бюджетов различных уровней, амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 2832,28 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 8689,08 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 5856,80 | 2781,26 | 2781,26 | 75075,19 |

*Стоимость мероприятий указана ориентировочно. В период ежегодной актуализации или в период подготовки проведения работ, стоимость мероприятий будет корректироваться.

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем горячего водоснабжения на закрытые системы, данной схемой не предусмотрены по причинам, описанным в Главе 9 Обосновывающих материалов.

ГЛАВА 17.	 ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения не поступали.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения не поступали.

ГЛАВА 18.	СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

18.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

Изменения, внесенные при актуализации Главы 1 «Существующие положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

В части описания источников теплоснабжения были внесены следующие изменения:

– скорректирован баланс тепловой мощности источников;

– скорректирован резерв и дефицит тепловой мощности источников;

– скорректированы топливные балансы источников.

Среди прочего были внесены следующие изменения:

– приведены значения по протяженности, объему тепловых сетей и материальной характеристики по источнику тепловой энергии, вырабатывающего тепловую энергию на территории муниципального образования;

– внесены изменения в технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

– скорректирована динамика утвержденных цен (тарифов) в соответствии с базовым годом.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

В части перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения были внесены следующие изменения:

–	скорректирован базовый уровень потребления тепловой энергии;

–	скорректирован базовый год;

–	скорректированы прогнозы приростов строительных площадей;

–	внесены соответствующие изменения в прогнозы прироста тепловых нагрузок.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

Трассировка тепловых сетей скорректирована и нанесена на карту в соответствии с фактическим расположением.

Перспективная электронная модель изменена согласно актуализированному прогнозу застройки муниципального образования.

В Главу 3 Обосновывающих материалов были внесены соответствующие изменения в части гидравлического расчета тепловых сетей, построения пьезометрических графиков.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

–	скорректированы балансы мощности источников тепловой энергии базового уровня;

–	внесены изменения в данные по подключенной нагрузке;

–	скорректирован базовый год;

–	внесены соответствующие изменения в прогнозы прироста тепловых нагрузок;

–	рассчитаны значения резерва/дефицита мощности источников тепловой энергии в зависимости от выбранного сценария развития централизованного теплоснабжения.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 5 «Мастер план развития системы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

В Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» рассмотрены варианты развития систем теплоснабжения.

– составлены мероприятия модернизации системы теплоснабжения;

– составлены два сценария развития централизованного теплоснабжения;

– в соответствии с каждым сценарием обозначены года проведения мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых источников теплоснабжения;

– составлен график реконструкции участков тепловой сети, выработавших свой эксплуатационный срок службы.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

В Главу 6, согласно актуализированным сценариям развития систем теплоснабжения, добавлены следующие данные:

– перспективные балансы ВПУ источников тепловой энергии;

– выполнен перерасчет нормативных потерь теплоносителя для источников;

– добавлен расчет объемов тепловых сетей;

– скорректированы расчеты объемов аварийной подпитки;

– скорректированы существующие и перспективные максимальные значения расхода сетевой воды.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

– скорректирован перечень предлагаемых мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии;

– скорректированы расчеты технико-экономических показателей работы котельных на рассматриваемую перспективу.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 8 «Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

Глава 8 откорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения (в том числе с учетом выполненных гидравлических расчетов перспективных режимов).

Скорректированы предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.

Скорректированы предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Скорректированы предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

В Главе 9 изменений не произошло по причине отсутствия систем централизованного осуществляющих горячее водоснабжение на территории Птичнинского сельского поселения.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

Изменения Главы 10 напрямую связаны с изменениями Главы 5. Ввиду изменения перспективных тепловых нагрузок на территории Птичнинского сельского поселения изменились и топливные балансы:

– скорректированы топливные балансы согласно новым показателям базового года.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

В рамках рассмотрения вопроса оценки надежности теплоснабжения в программном обеспечении Zulu 2021 были произведены расчеты, согласно которым были получены следующие показатели надежности для участков тепловых сетей и потребителей:

– средняя частота отказов участков тепловой сети;

– среднее время восстановления отказавших участков;

– вероятность отказов и безотказной работы системы теплоснабжения;

– коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки;

– значение недоотпуска тепловой энергии по причине отказов или простоев тепловых сетей.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

– определены капитальные затраты и источники инвестиций в мероприятия на источниках теплоснабжения и тепловых сетях;

– добавлены значения капитальных вложений в реконструкцию существующей и строительство новых источников тепловой энергии;

– произведен расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей;

– актуализированы индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

Глава 13 отражает основные индикаторы развития системы теплоснабжения, все полученные значения основаны на скорректированном ранее базовом уровне потребления тепловой энергии, зафиксированных с момента прошлой актуализации аварий в системах теплоснабжения.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

Глава 14 полностью основа на значения, полученных в Главе 12 Обосновывающих материалов. В главе рассматривалось:

– влияние предлагаемых для реализации мероприятий на перспективную стоимость 1 Гкал;

– расчет темпа роста тарифа без реализации предлагаемых проектов;

– сравнение темпов роста тарифа с учетом реализацией проектов и под действием индексов дефляторов;

– выбран наиболее выгодный сценарий развития централизованного теплоснабжения муниципального образования.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

Скорректирован перечень ЕТО и зоны деятельности ЕТО согласно предоставленным данным.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

Глава 16 является обобщающим томом для всех мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией объектов схемы теплоснабжения. В данной Главе приведены скорректированные перечни мероприятий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях.

Изменения, внесенные при актуализации Главы 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» Обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения:

Была выполнена оценка экологической безопасности теплоснабжения согласно предоставленным данным.

Изменения, внесенные при актуализации Утверждаемой части:

При актуализации схемы теплоснабжения, Утверждаемая часть откорректирована в соответствии с изменениями, внесенными в обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, изложенными в Главе 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения», выполненных при актуализации на 2024 год Схемы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения.

18.2. Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Сведения о мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, предшествующий с даты утверждения схемы теплоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 19.	ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

19.1. Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).

На территории муниципального образования отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения согласно таблиц ниже.

Таблица 99.	Значение фоновых концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 261 | 15 | 63 | 45 | 1,9 | 19 | 2 | 0,9 | 7,0 |
| От 10 до 50 (вкл.) | 250 | 17 | 58 | 36 | 1,8 | 21 | 3 | 0,9 | 6,6 |
| 10 и менее | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 0,75 | 3,3 |

Таблица 100.	Значение фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 95 | 5 | 28 | 18 | 0,9 | 7 | 1 | 0,4 | 2,6 |
| От 10 до 50 (вкл.) | 94 | 6 | 25 | 13 | 0,9 | 8 | 1 | 0,4 | 3,0 |
| 10 и менее | 70 | 9 | 21 | 12 | 0,7 | 8 | 1 | 0,4 | 1,3 |

С учетом численности населения Птичнинского сельского поселения (менее 10 тыс. чел.) в качестве фоновых концентраций загрязняющих веществ принимаются соответствующие значения таблиц. В отношении показателя загрязнения бенз(а)пиреном принимаются значения, соответствующие столбцу БПА, в соответствии с территориальным расположением муниципального образования в Азиатской части России.

19.2. Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (См) определяются для каждого из источников загрязнения атмосферного воздуха (в частности, дымовых труб котельных) с учетом их технических параметров и климатических характеристик местности.

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха достигаются при опасной скорости ветра Um на расстоянии Xm от источника выброса.

Для расчета в качестве источников загрязнения атмосферного воздуха принимались дымовые трубы существующих и новых котельных. В отношении новых объектов производства тепловой энергии принимались оценочные параметры дымовых труб и уходящих дымовых газов на основании общих характеристик планируемых к возведению котельных. Сведения о принятых для расчета на перспективное положение параметрах дымовых труб представлены в таблицах ниже.

Таблица 101.	Характеристики дымовых труб и уходящих газов в разрезе источников тепловой энергии муниципального образования, 1 Сценарий

| Наименование источника | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) | Темп. ГВС (°С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК "Мирная" | 25 | 0,8 | 180 |  |
| Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | 0,90 | 5,23 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  | 0,15 | 0,72 |
| Углерод (Пигмент черный) |  |  | 0,36 | 8,53 |
| Сера диоксид |  |  | 0,33 | 0,89 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  | 4,51 | 27,83 |
| Бенз/а/пирен |  |  | 6,73E-06 | 1,46E-04 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 |  |  | 0,91 | 11,78 |
| БМК "Гаражная" | 25 | 0,8 | 180 |  |
| Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | 0,65 | 4,12 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  | 0,10 | 0,64 |
| Углерод (Пигмент черный) |  |  | 0,25 | 6,37 |
| Сера диоксид |  |  | 0,24 | 0,76 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  | 3,49 | 24,13 |
| Бенз/а/пирен |  |  | 4,98E-06 | 1,04E-04 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 |  |  | 0,85 | 10,17 |
| БМК "БДРСУ" | 25 | 0,8 | 200,00 |  |
| Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | 0,42 | 2,98 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  | 0,07 | 0,45 |
| Углерод (Пигмент черный) |  |  | 0,17 | 4,59 |
| Сера диоксид |  |  | 0,16 | 0,54 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  | 2,22 | 15,32 |
| Бенз/а/пирен |  |  | 3,35E-06 | 8,32E-05 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 |  |  | 0,73 | 5,68 |

Таблица 102.	Характеристики дымовых труб и уходящих газов в разрезе источников тепловой энергии муниципального образования, 2 Сценарий

| Наименование источника | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) | Темп. ГВС (°С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК "Мирная" | 25 | 0,8 | 180 |  |
| Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | 1,67 | 9,67 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  | 0,28 | 1,33 |
| Углерод (Пигмент черный) |  |  | 0,67 | 15,78 |
| Сера диоксид |  |  | 0,61 | 1,65 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  | 8,34 | 51,48 |
| Бенз/а/пирен |  |  | 1,24E-05 | 2,70E-03 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 |  |  | 1,68 | 21,79 |
| БМК "БДРСУ" | 25 | 0,8 | 200,00 |  |
| Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  | 0,42 | 2,98 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  | 0,07 | 0,45 |
| Углерод (Пигмент черный) |  |  | 0,17 | 4,59 |
| Сера диоксид |  |  | 0,16 | 0,54 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  | 2,22 | 15,32 |
| Бенз/а/пирен |  |  | 3,35E-06 | 8,32E-05 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 |  |  | 0,73 | 5,68 |

Согласно произведенным расчетам, максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ по состоянию на расчетный период действия схемы теплоснабжения (с учетом реализации мероприятий) не превышают установленные предельно допустимые концентрации. Результаты оценки с указанием Um и Xm для каждого из источников выбросов на территории муниципального образования представлены в таблицах ниже.

Таблица 103.	Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения, 1 Сценарий

| Наименование вещества | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с |
| БМК "Мирная" |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,17 | 280,35 | 1,86 | 0,16 | 300,93 | 2,22 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 280,35 | 1,86 | 0,01 | 300,93 | 2,22 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,09 | 280,35 | 1,86 | 0,09 | 300,93 | 2,22 |
| Сера диоксид | 0,03 | 280,35 | 1,86 | 0,02 | 300,93 | 2,22 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,03 | 280,35 | 1,86 | 0,03 | 300,93 | 2,22 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 280,35 | 1,86 | 0,00 | 300,93 | 2,22 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,23 | 280,35 | 1,86 | 0,22 | 300,93 | 2,22 |
| БМК "Гаражная" |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,13 | 280,35 | 1,86 | 0,12 | 300,93 | 2,22 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 280,35 | 1,86 | 0,01 | 300,93 | 2,22 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,06 | 280,35 | 1,86 | 0,06 | 300,93 | 2,22 |
| Сера диоксид | 0,02 | 280,35 | 1,86 | 0,02 | 300,93 | 2,22 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,03 | 280,35 | 1,86 | 0,02 | 300,93 | 2,22 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 280,35 | 1,86 | 0,00 | 300,93 | 2,22 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,22 | 280,35 | 1,86 | 0,20 | 300,93 | 2,22 |
| БМК "БДРСУ" |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,08 | 289,81 | 1,94 | 0,07 | 303,97 | 2,28 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 289,81 | 1,94 | 0,01 | 303,97 | 2,28 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,04 | 289,81 | 1,94 | 0,04 | 303,97 | 2,28 |
| Сера диоксид | 0,01 | 289,81 | 1,94 | 0,01 | 303,97 | 2,28 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,02 | 289,81 | 1,94 | 0,02 | 303,97 | 2,28 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 289,81 | 1,94 | 0,00 | 303,97 | 2,28 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,18 | 289,81 | 1,94 | 0,17 | 303,97 | 2,28 |

Таблица 104.	Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения, 2 Сценарий

| Наименование вещества | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с |
| БМК "Мирная" |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,32 | 280,35 | 1,86 | 0,30 | 300,93 | 2,22 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,03 | 280,35 | 1,86 | 0,02 | 300,93 | 2,22 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,17 | 280,35 | 1,86 | 0,16 | 300,93 | 2,22 |
| Сера диоксид | 0,05 | 280,35 | 1,86 | 0,04 | 300,93 | 2,22 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,06 | 280,35 | 1,86 | 0,06 | 300,93 | 2,22 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 280,35 | 1,86 | 0,00 | 300,93 | 2,22 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,43 | 280,35 | 1,86 | 0,40 | 300,93 | 2,22 |
| БМК "БДРСУ" |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,08 | 289,81 | 1,94 | 0,07 | 303,97 | 2,28 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 289,81 | 1,94 | 0,01 | 303,97 | 2,28 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,04 | 289,81 | 1,94 | 0,04 | 303,97 | 2,28 |
| Сера диоксид | 0,01 | 289,81 | 1,94 | 0,01 | 303,97 | 2,28 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,02 | 289,81 | 1,94 | 0,02 | 303,97 | 2,28 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 289,81 | 1,94 | 0,00 | 303,97 | 2,28 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,18 | 289,81 | 1,94 | 0,17 | 303,97 | 2,28 |

19.3. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Для оценки вклада выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории муниципального образования произведена оценка среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на перспективное положение в соответствии с определенным сценарием развития систем централизованного теплоснабжения.

Результаты расчетов максимальных среднегодовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ по положению на расчетный срок действия схемы теплоснабжения, а также сводные характеристики существующего положения приведены в таблице ниже.

Таблица 105.	Сведения среднегодовых концентрациях вредных (загрязняющих) веществ и вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в их формирование

| Наименование и код вещества | Существующее положение |  |  |  |  | 1 Сценарий |  |  |  |  | 2 Сценарий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фоновые концентрации |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  | Фоновые концентрации |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  | Фоновые концентрации |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  |
|  | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,29 | 0,012 | 0,24 | 0,01 | 84,0% | 0,28 | 0,011 | 0,23 | 0,009 | 81,0% | 0,41 | 0,016 | 0,36 | 0,014 | 87,0% |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,05 | 0,003 | 0,03 | 0,002 | 67,0% | 0,04 | 0,003 | 0,02 | 0,002 | 66,0% | 0,06 | 0,003 | 0,04 | 0,002 | 66,0% |
| Сера диоксид | 0,09 | 0,005 | 0,07 | 0,0041 | 82,0% | 0,08 | 0,004 | 0,06 | 0,0031 | 77,0% | 0,12 | 0,006 | 0,1 | 0,0051 | 85,0% |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,04 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 42,0% | 0,04 | 0,116 | 0,02 | 0,046 | 39,0% | 0,05 | 0,138 | 0,03 | 0,068 | 49,0% |
| Бенз/а/пирен | 0,2 | 2,02E-07 | 0,13 | 7,2E-08 | 36,0% | 0,2 | 1,98E-07 | 0,13 | 6,8E-08 | 34,0% | 0,23 | 2,31E-07 | 0,16 | 1,01E-07 | 43,0% |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,44 | 0,022 | 0,3 | 0,015 | 69,0% | 0,34 | 0,017 | 0,2 | 0,01 | 58,0% | 0,42 | 0,021 | 0,28 | 0,014 | 66,0% |

19.4. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС установлены в ГОСТ Р 55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования. Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации. Для действующих котельных установок нормативы удельных выбросов не разработаны и не закреплены в государственных нормативных документах. Прочих требований по удельным выбросам загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии для объектов теплоэнергетики (например, для котельных), устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не существует. Обеспечение экологической безопасности обуславливается выполнением требований к гигиеническим нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

В таблице ниже приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу загрязняющих веществ для котельных установок.

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 13:15 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»