|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 200 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 452 размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 193, № 194, № 195, № 196, №197, № 198, № 199 от 05.09.2024

Актуализация схемы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения Еврейской автономной области на период до 2039 года

Обосновывающие материалы

Таблица 106.	Нормативы удельных выбросов в атмосферу от котельных установок

| Тепловая мощность (паропроизводительность) котлов, МВт (т/ч) | Вид топлива | Массовый выброс на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс, кг/тут | Массовая концентрация в дымовых газах при коэф. изб. воздуха равном 1,4, мг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные установки, введённые в эксплуатацию до 31 декабря 2000 года |  |  |  |  |
| Оксиды азота (NOx) |  |  |  |  |
| До 299 (420) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,12 | 3,5 | 320 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,13 | 3,81 | 350 |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,17 | 4,98 | 470 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,23 | 6,75 | 640 |
| 300 и более (420 и более) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,14 | 3,95 | 370 |
|  | Жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,2 | 5,6 | 540 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,25 | 7,33 | 700 |
| Оксиды серы (SОx) |  |  |  |  |
| До 299 (до 420) | Твердые и жидкие виды топлива |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,575 | 25,7 | 2000 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 1,5 | 44 | 3400 |
| 300 и более (420 и более) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,875 | 25,7 | 2000 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 1,3 | 38 | 3000 |
| Котельные установки, введённые в эксплуатацию с 1 января 2001 года |  |  |  |  |
| Оксиды азота (NOx) |  |  |  |  |
| До 299 (420) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,17 | 4,98 | 470 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,23 | 6,75 | 640 |
| 300 и более (420 и более) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,3 | 3,81 | 350 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,21 | 6,16 | 570 |
| Оксиды серы (SОx) |  |  |  |  |
| До 199 (до 320) | Твердые и жидкие виды топлива |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,5 | 14,7 | 1200 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,6 | 17,6 | 1400 |
| 200-249 (320-400) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,4 | 11,7 | 950 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,45 | 13,1 | 1050 |
| 250-299 (400-420) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,3 | 8,8 | 700 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,3 | 8,8 | 700 |
| 300 и более (420 и более) |  | 0,3 | 8,8 | 700 |

Норматив удельных выбросов в атмосферу окиси углерода от котельных установок при коэффициенте избытка воздуха 1,4 не должен превышать:

– для газа и мазута - 300 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);

– для углей:

•	для котлов с твердым шлакоудалением - 400 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);

•	для котлов с жидким шлакоудалением - 300 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа).

Удельные выбросы загрязняющих веществ относительно объектов теплоснабжения на территории Птичнинского сельского поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 107.	Удельные выбросы загрязняющих веществ на территории Птичнинского сельского поселения

| Наименование | Существующее положение |  |  | 1 Сценарий |  |  | 2 сценарий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Валовый выброс, т/г | Выработка тепловой энергии, Гкал | Удельный выброс, кг/Гкал | Валовый выброс, т/г | Выработка тепловой энергии, Гкал | Удельный выброс, кг/Гкал | Валовый выброс, т/г | Выработка тепловой энергии, Гкал | Удельный выброс, кг/Гкал |
| БМК "Мирная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 7,11 | 3295,87 | 2,16 | 5,23 | 3259,45 | 1,60 | 9,67 | 6035,33 | 1,60 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 1,17 |  | 0,35 | 0,72 |  | 0,22 | 1,33 |  | 0,22 |
| Углерод (Пигмент черный) | 11,50 |  | 3,49 | 8,53 |  | 2,62 | 15,78 |  | 2,61 |
| Сера диоксид | 1,39 |  | 0,42 | 0,89 |  | 0,27 | 1,65 |  | 0,27 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 39,21 |  | 11,90 | 27,83 |  | 8,54 | 51,48 |  | 8,53 |
| Бенз/а/пирен | 2,09E-04 |  | 6,34 E-05 | 1,46E-04 |  | 4,48Е-05 | 2,70E-03 |  | 4,47Е-04 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 21,34 |  | 6,47 | 11,78 |  | 3,61 | 21,79 |  | 3,61 |
| БМК "Гаражная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 4,94 | 2907,65 | 1,70 | 4,12 | 3109,28 | 1,33 | Переключение нагрузки на БМК «Мирная» |  |  |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,81 |  | 0,28 | 0,64 |  | 0,21 |  |  |  |
| Углерод (Пигмент черный) | 7,96 |  | 2,74 | 6,37 |  | 2,05 |  |  |  |
| Сера диоксид | 0,96 |  | 0,33 | 0,76 |  | 0,24 |  |  |  |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 27,16 |  | 9,34 | 24,13 |  | 7,76 |  |  |  |
| Бенз/а/пирен | 1,47E-04 |  | 5,06Е-05 | 1,04E-04 |  | 3,34Е-05 |  |  |  |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 16,21 |  | 5,57 | 10,17 |  | 3,27 |  |  |  |
| БМК "БДРСУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 3,08 | 1721,07 | 1,79 | 2,98 | 1992,63 | 1,50 | 2,98 | 1992,63 | 1,50 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,50 |  | 0,29 | 0,45 |  | 0,23 | 0,45 |  | 0,23 |
| Углерод (Пигмент черный) | 4,92 |  | 2,86 | 4,59 |  | 2,30 | 4,59 |  | 2,30 |
| Сера диоксид | 0,60 |  | 0,35 | 0,54 |  | 0,27 | 0,54 |  | 0,27 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 16,83 |  | 9,78 | 15,32 |  | 7,69 | 15,32 |  | 7,69 |
| Бенз/а/пирен | 9,27E-05 |  | 5,39Е-05 | 8,32E-05 |  | 4,18Е-05 | 8,32E-05 |  | 4,18Е-05 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 12,32 |  | 7,16 | 5,68 |  | 2,85 | 5,68 |  | 2,85 |

19.5. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

На территории Птичнинского сельского поселения в качестве основного и резервного топлива используется бурый уголь. Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения приведен в таблице ниже.

Таблица 108.	Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения муниципального образования

| № п/п | Наименование котельной | Образование отходов сжигания топлива, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | 1 сценарий | 2 сценарий |
| 1 | Котельная «Мирная» | 165,2 | - | - |
| 2 | БМК «Мирная» | - | 108,9 | 206,3 |
| 3 | Котельная «Гаражная» | 125,8 | - | - |
| 4 | БМК «Гаражная» | - | 105,7 | - |
| 5 | Котельная «БДРСУ | 75,4 | - | - |
| 6 | БМК «БДРСУ» | - | 66,8 | 66,8 |
| Итого |  | 366,4 | 281,4 | 273,1 |

19.6. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива на территории Птичнинского сельского поселения на каждый год действия схемы теплоснабжения в натуральном и условном выражении с разделением по типу топлива приведена в таблице ниже в соответствии с материалами Главы 10 Обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.

Таблица 109.	Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Мирная»/БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,856 | 0,851 | 0,851 | 0,852 | 0,849 | 0,845 | 0,593 | 0,590 | 0,587 | 0,585 | 0,582 | 0,579 | 0,580 | 0,580 | 0,581 | 0,582 | 0,582 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 1,652 | 1,592 | 1,593 | 1,595 | 1,588 | 1,581 | 1,109 | 1,104 | 1,099 | 1,094 | 1,089 | 1,084 | 1,085 | 1,086 | 1,087 | 1,088 | 1,089 |
| Котельная «Гаражная»/БМК «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,665 | 0,692 | 0,694 | 0,694 | 0,775 | 0,562 | 0,563 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,562 | 0,562 | 0,563 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 1,258 | 1,299 | 1,301 | 1,302 | 1,454 | 1,054 | 1,056 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,056 | 1,055 | 1,055 | 1,057 |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,398 | 0,428 | 0,430 | 0,391 | 0,292 | 0,253 | 0,253 | 0,314 | 0,308 | 0,383 | 0,379 | 0,375 | 0,371 | 0,368 | 0,364 | 0,360 | 0,356 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 0,754 | 0,804 | 0,806 | 0,734 | 0,548 | 0,474 | 0,475 | 0,589 | 0,578 | 0,719 | 0,712 | 0,704 | 0,697 | 0,690 | 0,682 | 0,675 | 0,668 |
| Сценарий 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Мирная»/БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,856 | 0,850 | 0,843 | 1,048 | 1,100 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 1,652 | 1,591 | 1,578 | 1,960 | 2,059 | 2,059 | 2,060 | 2,061 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,063 |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,665 | 0,692 | 0,694 | Переключение нагрузки на БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 1,258 | 1,299 | 1,301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,398 | 0,428 | 0,430 | 0,391 | 0,292 | 0,253 | 0,253 | 0,314 | 0,308 | 0,383 | 0,379 | 0,375 | 0,371 | 0,368 | 0,364 | 0,360 | 0,356 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 0,754 | 0,804 | 0,806 | 0,734 | 0,548 | 0,474 | 0,475 | 0,589 | 0,578 | 0,719 | 0,712 | 0,704 | 0,697 | 0,690 | 0,682 | 0,675 | 0,668 |

Актуализация схемы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения Еврейской автономной области

на период до 2039 года

Пояснительная записка

Содержание

Определения	12

Перечень принятых обозначений	14

Раздел 1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения	15

1.1. Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	15

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	21

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	24

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	24

Раздел 2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	25

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	25

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	27

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	27

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	31

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	31

2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	31

2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	32

2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	32

2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	32

2.4.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	32

2.4.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	33

2.4.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	33

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	33

Раздел 3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	38

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	38

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	41

Раздел 4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	42

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения птичнинского сельского поселения	42

4.1.1. Сценарий №1: сохранение существующего положения в сфере теплоснабжения и строительство блочно-модульных котельных взамен существующих источников тепловой энергии	42

4.1.2. Сценарий №2: строительство блочно-модульных котельных взамен существующих и объединение тепловых сетей котельных «мирная» и «гаражная»	44

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения птичнинского сельского поселения	44

Раздел 5.	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	46

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	46

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	46

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	47

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	52

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	52

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	52

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	53

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	53

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	55

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	55

5.11. Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	55

Раздел 6.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	56

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	56

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	56

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	60

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	60

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	60

6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	60

6.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	61

6.8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций	63

Раздел 7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	64

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	64

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	64

Раздел 8.	Перспективные топливные балансы	65

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	65

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	70

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	72

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	72

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса	72

Раздел 9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	73

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	73

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	77

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	79

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	79

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	79

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	81

Раздел 10.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	82

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	82

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	87

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	90

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	91

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	91

Раздел 11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	92

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	92

Раздел 12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	93

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	93

12.2. Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном федеральным законом от 27.07.2010 №190 «о теплоснабжении»	93

Раздел 13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта российской федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	94

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	94

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	94

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	94

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития единой энергетической системы россии) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	95

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта российской федерации, схемы и программы развития единой энергетической системы россии, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	95

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	95

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	96

Раздел 14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения	97

Раздел 15.	Ценовые (тарифные) последствия	102

Раздел 16.	Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения	105

16.1. Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения (далее - объекты теплоснабжения)	105

16.2. Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	107

16.3. Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	124

16.4. (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	126

16.5. Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	126

16.6. Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	126

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Местные виды топлива | Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения |
| Расчетная тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха |
| Базовый период актуализации | Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Энергетические характеристики тепловых сетей | Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя |
| Топливный баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии |
| Материальная характеристика тепловой сети | Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. |

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ГП | Городское поселение |
| 5 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 6 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 7 | ИП | Инвестиционная программа |
| 8 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 9 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 10 | МО | Муниципальное образование |
| 11 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 12 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 13 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 14 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 15 | НС | Насосная станция |
| 16 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 17 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 18 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 19 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 20 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 21 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 22 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 23 | ППУ | Пенополиуретан |
| 24 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

РАЗДЕЛ 1.	 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Птичнинского сельского поселения приведен в Главе 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

1.1. Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Для определения перспективного спроса на тепловую энергию, сформирован прогноз застройки и изменения численности населения на период до 2039 года.

На основе данных Генерального плана и Постановления правительства Еврейской автономной области №9-пп от 19.01.2023 г. «О внесении изменений и дополнений в Стратегию социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 15.11.2018 г. №419-пп» составлен прогноз численности населения на территории Птичнинского сельского поселения, представленный в таблице 1. Графически динамика численности представлена на рисунке 1.

Таблица 1.	Прогноз численности населения

| Период | Численность населения, человек* |
| --- | --- |
| 2023 (факт) | 3663 |
| 2024 | 3651 |
| 2025 | 3666 |
| 2026 | 3689 |
| 2027 | 3709 |
| 2028 | 3751 |
| 2029 | 3808 |
| 2030 | 3851 |
| 2031 | 3893 |
| 2032 | 3934 |
| 2033 | 3975 |
| 2034 | 4016 |
| 2035 | 4057 |
| 2036 | 4098 |
| 2037 | 4139 |
| 2038 | 4180 |
| 2039 | 4220 |

*Оценочные показатели численности на основе прогнозных значений, определенных в соответствии с Генеральным планом и Стратегией социально-экономического развития ЕАО

Рисунок 1. Динамика численности населения (чел.) на территории Птичнинского сельского поселения с прогнозом до 2039 года (согласно Генеральному плану и Стратегии социально-экономического развития ЕАО)

Прогноз прироста строительных площадей выполнен на основании Генерального плана Птичнинского сельского поселения, Правил землепользования и застройки части территорий муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района и данных, предоставленных администрацией Биробиджанского района.

Планирование объемов жилищного строительства основывается на темпах прироста численности населения, потребности населения в улучшении жилищных условий, необходимости регенерации непригодного для проживания жилья.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Еврейской автономной области, на период до 2030 года общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя на конец 2030 года должна составлять 25,2 м2.

Наряду с введением нового жилищного фонда, планируется ликвидация (снос) наиболее ветхого и аварийного жилья. В связи со сложившимися ограничениями уплотнения жилой застройки на территориях реновации в целях недопущения перегрузки инфраструктурных систем населенного пункта переселение части граждан из ликвидируемых жилых домов предполагается в жилые дома, расположенные в границах кварталов и микрорайонов их постоянного проживания, а другой части в границах районов или на территории формирования новых жилых массивов.

На основании Постановления правительства Еврейской автономной области №147-пп от 24.05.2019 г. «Об утверждении государственной программы «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 год» на период 2019-2025 годов» сформирован реестр жилых домов, планируемых к сносу.

Помимо жилых домов, планируемых к расселению на территории Птичнинского сельского поселения имеются многоквартирные дома, признанные аварийными.

Сводный реестр жилых домов, планируемых к сносу и жилых домов, признанных аварийными представлен в таблицах ниже.

Таблица 1.	Реестр жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания МКД авариным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки МКД | Информация о формировании земельного участка под аварийным МКД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, м2 | количество, человек | дата | м2 | м2 |  |  |
| 1 | с. Птичник | с. Птичник, ул. Центральная, д. 13 | 1938 | 15.11.2016 | 135,20 | 11 | 31.12.2023 | 0 | 1322,00 | 79:04:3600018:225 | 0 |

Таблица 2.	Реестр аварийных домов в Птичнинском сельском поселении

| № п/п | Адрес дома | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | Количество квартир | Площадь, м2 | Характеристика | Планируемый срок отселения (год)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Советская, 92 | 1965 | 2 | 16 | 595,1 | аварийное | 2027 |
| 2 | ул. Советская, 100 | 1960 | 2 | 10 | 367,1 | аварийное | 2025 |

*Планируемый срок отселения (год) носит оценочный характер и будет корректироваться в связи с изменениями темпа сноса и застройки при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Учитывая данное требование, теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки планируется осуществлять децентрализовано, т.е., применяя индивидуальные источники тепловой энергии.

Прирост перспективных нагрузок на территориях Птичнинского сельского поселения с учетом сноса ветхого и аварийного жилья и строительства нового жилья на участках сносимых объектов приведен в таблице 4.

Прогноз прироста тепловых нагрузок носит оценочный характер и при дальнейших актуализациях необходимо вносить корректировки в соответствии с уточненными сроками перспективного строительства на местах сноса аварийного и ветхого жилья.

В таблице 5 представлен перечень перспективных объектов строительства на территории Птичнинского сельского поселения на месте планируемых к расселению и сносу многоквартирных домов.

Генеральным планом с. Птичник Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на перспективу запланировано освоение территорий под индивидуальное жилое строительство в кадастровых кварталах, указанных в таблице 6. Год ввода в эксплуатацию носит оценочный характер и при дальнейших актуализациях необходимо вносить корректировки.

Таблица 3.	Прогноз уменьшение и прироста тепловой нагрузки строительных фондов до 2039 года

| Показатель | Размерность | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Уменьшение тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,041 | 0 | 0,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,081 | 0 | 0 | 0,081 | 0 | 0,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.	Перечень перспективных объектов строительства на территории Птичнинского сельского поселения на месте планируемых к расселению и сносу многоквартирных домов

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Место расположения | Характер строительства | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом на месте расселенного и снесенного дома по ул. Центральная, 13 | кад. номер участка: 79:04:3600018:225 | строительство | 2027 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом на месте расселенного и снесенного дома по ул. Советская, 92 | на месте МКД по ул. Советская, 92 | строительство | 2032 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом на месте расселенного и снесенного дома по ул. Советская, 100 | на месте МКД по ул. Советская, 100 | строительство | 2030 |

Таблица 5.	Перечень перспективных объектов строительства на территории Птичнинского сельского поселения по данным Генерального плана

| № п/п | Наименование объекта строительства | Место расположения | Источник | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальное жилое строительство | кад. номер участка: 79:04:0512001:267 | индивидуальное теплоснабжение | 2026-2032 |
| 2 | Индивидуальное жилое строительство | кад. номер участка: 79:04:0512001:271 | индивидуальное теплоснабжение | 2033-2039 |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на нужды отопления и вентиляции на территории Птичнинского сельского поселения на расчетный период схемы теплоснабжения, а также изменения расходов теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии рассчитаны в соответствии с Требованиями энергоэффективности зданий, строений и сооружений на основании площадей планируемой застройки и данных Генерального плана.

Прирост объемов потребления тепловой энергии обуславливается строительством новых жилых объектов на месте сносимых ветхих и аварийных зданий.

Перспективная нагрузка новых вводимых объектов носит оценочный характер и будет корректироваться в связи с изменениями темпа сноса и застройки при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки потребителей Птичнинского сельского поселения на расчётный период представлен в таблицах ниже.

Таблица 6.	Прирост тепловых нагрузок потребителей Птичнинского сельского поселения

| № п/п | Наименование застройки | Место расположения | Год реализации | Нагрузка ОиВ, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Нагрузка всего | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | ул. Центральная, 13. кад. номер участка: 79:04:3600018:225 | 2027 | 0,081 | – | 0,081 | Котельная «Гаражная» |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | ул. Советская, 92 | 2032 | 0,109 | – | 0,109 | Котельная «БДРСУ» |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | ул. Советская, 100 | 2030 | 0,081 | – | 0,081 | Котельная «БДРСУ» |
| 4 | Индивидуальное жилое строительство | кад. номер участка: 79:04:0512001:267 | 2026-2032 | – | – | – | Индивидуальное теплоснабжение |
| 5 | Индивидуальное жилое строительство | кад. номер участка: 79:04:0512001:271 | 2033-2039 | – | – | – | Индивидуальное теплоснабжение |

Таблица 7.	Прирост (с учетом сноса) перспективных нагрузок источников тепловой энергии Птичнинского сельского поселения (нарастающим итогом)

| Наименование | Нагрузка, Гкал/ч | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Птичнинское сельское поселение | Всего | – | 0,00 | 0,00 | -0,041 | 0,041 | -0,014 | -0,014 | 0,067 | 0,067 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
|  | ОиВ | – | 0,00 | 0,00 | -0,041 | 0,041 | -0,014 | -0,014 | 0,067 | 0,067 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «Мирная» | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ОиВ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «Гаражная» | Всего | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | ОиВ | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «БДРСУ» | Всего | – | 0,00 | 0,00 | -0,041 | -0,041 | -0,095 | -0,095 | -0,014 | -0,014 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | ОиВ | – | 0,00 | 0,00 | -0,041 | -0,041 | -0,095 | -0,095 | -0,014 | -0,014 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 8.	Прирост потребления тепловой энергии на отопление/вентиляцию и горячее водоснабжение на территории Птичнинского сельского поселения на период актуализации схемы теплоснабжения (накопительным итогом), Гкал

| Наименование | Потребление ТЭ, Гкал | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Птичнинское сельское поселение | Всего | – | 0,00 | 0,00 | -120,60 | 120,60 | -41,21 | -41,21 | 199,99 | 199,99 | 523,61 | 523,61 | 523,61 | 523,61 | 523,61 | 523,61 | 523,61 | 523,61 |
|  | ОиВ | – | 0,00 | 0,00 | -120,60 | 120,60 | -41,21 | -41,21 | 199,99 | 199,99 | 523,61 | 523,61 | 523,61 | 523,61 | 523,61 | 523,61 | 523,61 | 523,61 |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «Мирная» | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ОиВ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «Гаражная» | Всего | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 |
|  | ОиВ | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 | 241,20 |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «БДРСУ» | Всего | – | 0,00 | 0,00 | -120,60 | -120,60 | -282,41 | -282,41 | -41,21 | -41,21 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 |
|  | ОиВ | – | 0,00 | 0,00 | -120,60 | -120,60 | -282,41 | -282,41 | -41,21 | -41,21 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 | 282,41 |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 9.	Прирост расхода теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии Птичнинского сельского поселения (нарастающим итогом), т/ч

| Наименование | Нагрузка, т/ч | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Птичнинское сельское поселение | Всего | – | 0,00 | 0,00 | -2,027 | 2,027 | -0,693 | -0,693 | 3,362 | 3,362 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 |
|  | ОиВ | – | 0,00 | 0,00 | -2,027 | 2,027 | -0,693 | -0,693 | 3,362 | 3,362 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «Мирная» | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ОиВ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «Гаражная» | Всего | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 |
|  | ОиВ | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 | 4,054 |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельная «БДРСУ» | Всего | – | 0,00 | 0,00 | -2,027 | -2,027 | -4,747 | -4,747 | -0,693 | -0,693 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 |
|  | ОиВ | – | 0,00 | 0,00 | -2,027 | -2,027 | -4,747 | -4,747 | -0,693 | -0,693 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 | 4,747 |
|  | ГВС | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таким образом, увеличение объема потребления тепловой энергии суммарно по муниципальному образованию за период 2023-2039 гг. составит 523,61 Гкал.

Планируемый прирост тепловой нагрузки, подключенной к котельным Птичнинского сельского поселения к 2039 году составит 0,176 Гкал/ч.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На расчетный срок до 2039 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источников тепловой энергии и нагрузки, которая к ним подключена. Существующее и перспективное значение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлено в таблице 10.

Таблица 10.	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| Котельная «Мирная» | 0,0207 | 0,0190 | 0,0158 |
| Котельная «Гаражная» | 0,0136 | 0,0131 | – |
| Котельная «БДРСУ» | 0,0102 | 0,0118 | 0,0118 |

РАЗДЕЛ 2.	 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время в Птичнинском сельском поселении действует три системы централизованного теплоснабжения потребителей. Деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет одна теплоснабжающая организация:

– Государственное предприятие Еврейской автономной области «Облэнергоремонт плюс» (далее – ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»).

Перечень источников тепловой энергии с указанием эксплуатирующей организации представлен в таблице 11.

Таблица 11.	Структура систем централизованного теплоснабжения Птичнинского сельского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Адрес источника | Наименование эксплуатирующей организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Мирная» | ул. Мирная, 10б | ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |
| 2 | Котельная «Гаражная» | пер. Гаражный, 8 |  |
| 3 | Котельная «БДРСУ» | ул. Советская, 125б |  |

Котельные «Мирная», «Гаражная», «БДРСУ» и тепловые сети системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения находятся в государственной собственности Еврейской автономной области и эксплуатируются ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на праве хозяйственного ведения.

В перспективе зоны теплоснабжения централизованных теплоисточников сохраняются практически в существующих границах. Новые жилые и общественные объекты строятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников на месте сносимых зданий.

Теплоснабжение потребителей осуществляется в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения, который является публичным.

Границы зон эксплуатационной ответственности на территории Птичнинского сельского поселения представлены на рисунке ниже.

Рисунок 2. Зона эксплуатационной ответственности ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территориях Птичнинского сельского поселения, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения. В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется от индивидуальных электрических, твердотопливных и работающих на жидком топливе котлов. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с индивидуальным теплоснабжением отсутствует.

Зона действия индивидуального теплоснабжения в Птичнинском сельском поселении сформирована в районах малоэтажной индивидуальной жилой застройки. На перспективу до 2039 года согласно Генеральному плану с. Птичник, зона действия индивидуального теплоснабжения расширяется за счет строительства новых жилых домов в кадастровых кварталах 79:04:0512001:267 и 79:04:0512001:271.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки рассчитаны следующим образом:

	определяются существующие и перспективные нагрузки на систему централизованного теплоснабжения (СЦТ) с разделением по зонам действия источников;

	полученные нагрузки суммируются с расчетными значениями потерь мощности;

	анализируются расчетные значения подключенных к источникам нагрузок и мощности нетто котельных. По результатам анализа определяется процент резерва («-» дефицита) располагаемой мощности (нетто) источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии представлены в Главе 4 Обосновывающих материалов «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Птичнинского сельского поселения на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 12.

Таблица 12.	Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Птичнинского сельского поселения

| Наименование | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,119 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| то же в % | % | 4,36% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,601 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,623 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,136 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| то же в % | % | 12,01% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,999 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 1,135 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 1,466 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 |
|  | % | 56,36% | 60,69% | 60,69% | 60,69% | 60,69% | 60,69% | 60,69% | 60,70% | 60,70% | 60,70% | 60,70% | 60,70% | 60,70% | 60,70% | 60,70% | 60,70% | 60,70% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,601 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 | 1,624 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,572 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
|  | % | 35,72% | 42,48% | 42,48% | 42,48% | 42,48% | 42,49% | 42,49% | 42,49% | 42,49% | 42,49% | 42,49% | 42,50% | 42,50% | 42,50% | 42,50% | 42,49% | 42,49% |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,097 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| то же в % | % | 3,62% | 2,79% | 2,79% | 2,79% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,583 | 2,605 | 2,605 | 2,605 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,211 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| то же в % | % | 20,66% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% | 18,86% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,811 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 1,023 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 | 0,968 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 1,560 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 |
|  | % | 60,41% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% | 62,71% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,583 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,646 | 0,812 | 0,812 | 0,812 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 |
|  | % | 40,82% | 50,56% | 50,56% | 50,56% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% | 44,57% |
| Котельная «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,064 | 0,054 | 0,054 | 0,049 | 0,049 | 0,042 | 0,042 | 0,052 | 0,052 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| то же в % | % | 4,14% | 3,47% | 3,47% | 3,15% | 3,15% | 2,72% | 2,72% | 3,37% | 3,36% | 4,22% | 4,22% | 4,21% | 4,21% | 4,20% | 4,20% | 4,19% | 4,19% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,486 | 1,496 | 1,496 | 1,501 | 1,501 | 1,508 | 1,508 | 1,498 | 1,498 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,128 | 0,108 | 0,108 | 0,098 | 0,098 | 0,085 | 0,085 | 0,105 | 0,105 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| то же в % | % | 21,60% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% | 19,82% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,463 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,398 | 0,343 | 0,343 | 0,424 | 0,424 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,591 | 0,547 | 0,547 | 0,496 | 0,496 | 0,428 | 0,428 | 0,529 | 0,529 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,895 | 0,950 | 0,950 | 1,005 | 1,005 | 1,080 | 1,080 | 0,969 | 0,969 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
|  | % | 60,25% | 63,47% | 63,47% | 66,96% | 66,96% | 71,61% | 71,61% | 64,66% | 64,67% | 55,21% | 55,21% | 55,21% | 55,22% | 55,22% | 55,22% | 55,22% | 55,23% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,626 | 0,636 | 0,636 | 0,641 | 0,641 | 0,648 | 0,648 | 0,638 | 0,638 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,084 | 0,136 | 0,136 | 0,187 | 0,187 | 0,256 | 0,256 | 0,154 | 0,154 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | % | 13,47% | 21,39% | 21,39% | 29,21% | 29,21% | 39,53% | 39,53% | 24,07% | 24,08% | 2,59% | 2,60% | 2,61% | 2,62% | 2,63% | 2,65% | 2,66% | 2,67% |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Раздел «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений» для муниципального образования не актуален, так как зона действия источников тепловой энергии расположена в границах Птичнинского сельского поселения.

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории муниципального образования на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 12.

2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

В настоящее время котельные Птичнинского сельского поселения не имеют технических ограничений на использование установленной тепловой мощности. В перспективе на расчетный срок схемы теплоснабжения не предполагаются ограничения установленной мощности.

2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии на территории Птичнинского сельского поселения на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 12.

2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто на территории Птичнинского сельского поселения на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 12.

2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям на территории Птичнинского сельского поселения на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 12.

2.4.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды на территории Птичнинского сельского поселения на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 12.

2.4.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки, а также данные резервов/дефицитов тепловой мощности нетто на территории Птичнинского сельского поселения на расчетный срок до 2039 года представлены в таблице 12.

2.4.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения представлены в разделе 1.2 настоящего документа.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:   - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где:  - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя   Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019 г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

РАЗДЕЛ 3.	 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 Обосновывающих материалов «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» к схеме теплоснабжения Птичнинского сельского поселения на период до 2039 года.

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для котельных Птичнинского сельского поселения с разбивкой по сценариям, описанным в Главе Схемы теплоснабжения, представлены в таблицах 13 и 14.

Таблица 13.	Балансы производительности водоподготовительных установок котельных Птичнинского сельского поселения (Сценарий 1)

| Наименование | Единица измерения | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Котельная «Мирная»/ БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | -0,031 | -0,031 | -0,031 | -0,031 | -0,031 | -0,031 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
| Доля резерва | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% | 96,89% |
| Котельная «Гаражная»/ БМК «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 13:20 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»