|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 05 сентября 2024 г. № 201 |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 12.07.2024 № 452 размещенным в МИБ Биробиджанского муниципального района № 136 от 12.07.2024, продолжение -  начало в № 193, № 194, № 195, № 196, №197, № 198, № 199, № 200 от 05.09.2024

Актуализация схемы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения Еврейской автономной области

на период до 2039 года

Пояснительная записка

Таблица 13.	Балансы производительности водоподготовительных установок котельных Птичнинского сельского поселения (Сценарий 1)

| Наименование | Единица измерения | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |

продолжение

| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | -0,111 | -0,111 | -0,111 | -0,113 | -0,113 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 |
| Доля резерва | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% | 88,69% |
| Котельная «БДРСУ»/ БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,194 | 0,194 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,218 | 0,218 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | -0,024 | -0,024 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| Доля резерва | % | 0,00% | 0,00% | 97,61% | 97,58% | 97,61% | 97,61% | 97,58% | 97,58% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% |

Таблица 14.	Балансы производительности водоподготовительных установок котельных Птичнинского сельского поселения (Сценарий 2)

| Наименование | Единица измерения | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Котельная «Мирная»/ БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 0,00 | 16,59 | 61,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 0,031 | 0,031 | 0,073 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,031 | 0,031 | 0,073 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 0,031 | 0,031 | 0,073 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,580 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 | 1,817 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 0,279 | 0,279 | 0,653 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 | 2,044 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | -0,031 | -0,031 | 0,927 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
| Доля резерва | % | 0,00% | 0,00% | 92,75% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% | 77,29% |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Переключение нагрузки на БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 0,887 | 0,887 | 0,887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 0,998 | 0,998 | 0,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | -0,111 | -0,111 | -0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «БДРСУ»/ БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | куб.м/ч | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост объемов теплосети | куб.м | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | куб.м/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| нормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | куб.м/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | куб.м/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,194 | 0,194 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | куб.м/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,218 | 0,218 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | куб.м/ч | -0,024 | -0,024 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| Доля резерва | % | 0,00% | 0,00% | 97,61% | 97,58% | 97,61% | 97,61% | 97,58% | 97,58% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% | 97,36% |

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения, если другое не предусмотрено проектными либо эксплуатационными решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника теплоснабжения, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Требуемые объемы аварийной подпитки тепловых сетей на расчетный период актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблицах 13 и 14.

РАЗДЕЛ 4.	 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Птичнинского сельского поселения

Настоящей схемой теплоснабжения рассматриваются два наиболее вероятных сценария развития Птичнинского сельского поселения:

Сценарий 1: Сохранение существующего положения в сфере теплоснабжения и строительство блочно-модульных котельных взамен существующих источников тепловой энергии.

Сценарий 2: Строительство блочно-модульных котельных взамен существующих и объединение тепловых сетей котельных «Мирная» и «Гаражная».

При этом стоит учитывать тот факт, что независимо от сценария развития на рассматриваемую перспективу потребуется перекладка тепловых сетей в связи с исчерпанием ресурса, а также прокладка новых тепловых сетей с целью подключения перспективных потребителей. Мероприятия в отношении тепловых сетей от источников тепловой энергии на территории Птичнинского сельского поселения описаны в Главе 8 Обосновывающих материалов.

4.1.1. Сценарий №1: Сохранение существующего положения в сфере теплоснабжения и строительство блочно-модульных котельных взамен существующих источников тепловой энергии

Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей Птичнинского сельского поселения в рамках Сценария 1 предлагается модернизация существующих источников тепловой энергии.

Котельная «Мирная»

На котельной установлены три водогрейных котлоагрегата марки КВр, которые были введены в эксплуатацию в 2022 году. Основным видом топлива, используемым в котлоагрегатах является бурый уголь. В дальнейшем предполагается сохранение использования в качестве основного топлива бурого угля.

Принимая во внимание срок эксплуатации установленных котлоагрегатов данным сценарием развития в отношении котельной «Мирная» предусматривается строительство блочно-модульной котельной установленной мощностью 3 МВт в 2028-2029 гг.

Котельная «Гаражная»

На котельной «Гаражная» установлены два водогрейных котлоагрегата марки КВр-1,16 (ГП ОЭР+) и один водогрейный котлоагрегат марки КВр-0,8 (Б). Котлоагрегаты были введены в эксплуатацию в 2018 и 2022 годах. Основным видом топлива, используемым в котлоагрегатах является бурый уголь. В дальнейшем предполагается сохранение использования в качестве основного топлива бурого угля.

С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей настоящим сценарием предусматривается строительство нового источника выработки тепловой энергии (БМК) установленной мощностью 3 МВт в период с 2027 г. по 2028 г. включительно.

Котельная «БДРСУ»

В котельной «БДРСУ» установлен один водогрейный котлоагрегат марки КВр-0,8 Б и один водогрейный котлоагрегат марки КВр-1,0 РБ. Котлоагрегаты были введены в эксплуатацию в 2018 и 2019 годах соответственно. Основным видом топлива, используемым в котлоагрегатах является бурый уголь. В дальнейшем предполагается сохранение использования в качестве основного топлива бурого угля.

С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей настоящим сценарием предусматривается строительство нового источника выработки тепловой энергии (БМК) установленной мощностью 1,2 МВт в 2025 году.

Строительство новых источников выработки тепловой энергии будет выполнятся поэтапно для оптимального распределения финансовых и трудовых ресурсов теплоснабжающей организации с целью проведения полного объема работ.

Состав основного и вспомогательного оборудования будет определятся на стадии проектных работ. Строительство предполагается осуществлять за счет средств бюджета различных уровней.

Блочно-модульные котельные в своем составе будут иметь водоподготовительные системы производительностью 1,0 м3/ч, позволяющие снизить риск образования коррозии, накипи и отложений на внутренних частях котлоагрегатов и трубопроводов.

Также данным сценарием предполагается установка приборов учета тепловой энергии и электромагнитных расходомеров на существующих источниках выработки тепловой энергии. Данные мероприятия позволят вести учет отпускаемой тепловой энергии.

4.1.2. Сценарий №2: Строительство блочно-модульных котельных взамен существующих и объединение тепловых сетей котельных «Мирная» и «Гаражная»

Сценарий 2 подразумевает строительство нового источника выработки тепловой энергии на площадке котельной «Мирная» с переключением существующей нагрузки котельный «Мирная» и «Гаражная» на новую блочно-модульную котельную.

Строительство нового источника теплоснабжения предусматривается в 2025 году. Новый источник тепловой энергии будет иметь установленную мощность 6 МВт (4*1,5 МВт). Состав основного и вспомогательного оборудования будет определятся на стадии проектных работ. Строительство предполагается осуществлять за счет средств бюджета различных уровней.

При реализации данного сценария сохраняются мероприятия Сценария №1 по строительству БМК «БДРСУ».

При реализации Сценария №2 сохраняются мероприятия Сценария №1 по реконструкции сетей теплоснабжения в связи с эксплуатационным износом и строительство новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Птичнинского сельского поселения

На основании анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, представленных в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Птичнинского сельского поселения для сценария 1 и 2 по показателям:

•	затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

•	затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

•	ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии,

можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным сценарием перспективного развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения является Сценарий №2.

В качестве альтернативы развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения в дальнейшем может рассматриваться Сценарий №1.

Детальное описание тарифных последствий для потребителей при реализации выбранного варианта развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения представлено в Главе 12.

РАЗДЕЛ 5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Согласно первому сценарию развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения предполагается вывод из эксплуатации котельных «Мирная», «Гаражная», «БДРСУ», с последующим переводом тепловой нагрузки на новые источники тепловой энергии, блочно-модульные котельные с установленной мощностью 3 МВт и 1,2 МВт. Ввод новых источников тепловой энергии предусмотрен до 2030 года.

Согласно принятому Сценарию №2 развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения предполагается переключение тепловой нагрузки котельной «Гаражная», на новый источник тепловой энергии, БМК «Мирная», с последующим выводом из эксплуатации котельной «Гаражная». Строительство тепловых сетей для осуществления данного мероприятия и дальнейшее переключение нагрузки предусматривается в 2025-2026 гг.

Новый источник тепловой энергии предусматривает установленную мощность 6 МВт и имеет водоподготовительную систему производительностью 1,0 м3/ч, позволяющую снизить риск образования коррозии, накипи и отложений на внутренних частях котлоагрегатов и трубопроводов.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия, направленные на повышение качества услуги теплоснабжения, энергетической эффективности и технического уровня объектов по сценариям 1 и 2, представлены в таблице 15.

Таблица 15.	Мероприятия, направленные на повышение качества услуги теплоснабжения. Сценарий 1 и 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические параметры | Капиталовложения всего, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная» |  |  |  |  |
| 1 | Покупка и монтаж прибора учета тепловой энергии на котельной «Мирная» | Собственные средства | 125,50 | 2024 |
| 2 | Покупка и монтаж электромагнитных расходомеров на котельной «Мирная» | Собственные средства | 265,28 | 2024 |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |
| 3 | Покупка и монтаж прибора учета тепловой энергии на котельной «Гаражная» | Собственные средства | 125,50 | 2025 |
| 4 | Покупка и монтаж электромагнитных расходомеров на котельной «Гаражная» | Собственные средства | 265,28 | 2025 |
|  | Котельная «БДРСУ» |  |  |  |
| 5 | Покупка и монтаж прибора учета тепловой энергии на котельной «БДРСУ» | Собственные средства | 125,50 | 2024 |
| 6 | Покупка и монтаж электромагнитных расходомеров на котельной «БДРСУ» | Собственные средства | 265,28 | 2024 |

Технико-экономические показатели источников тепловой энергии представлены в таблицах 16 – 18.

Таблица 16.	Технико-экономические показатели системы теплоснабжения котельных ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения (1 сценарий)

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/ БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,999 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,119 | 0,109 | 0,109 | 0,110 | 0,109 | 0,109 | 0,108 | 0,107 | 0,107 | 0,106 | 0,106 | 0,105 | 0,105 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,136 | 0,127 | 0,128 | 0,129 | 0,124 | 0,119 | 0,114 | 0,109 | 0,104 | 0,099 | 0,094 | 0,089 | 0,090 | 0,091 | 0,092 | 0,093 | 0,094 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 3,296 | 3,355 | 3,358 | 3,361 | 3,347 | 3,333 | 3,319 | 3,304 | 3,289 | 3,274 | 3,259 | 3,244 | 3,247 | 3,250 | 3,253 | 3,256 | 3,259 |
| Технологические нужды источника | тыс. Гкал | 0,312 | 0,287 | 0,288 | 0,288 | 0,287 | 0,285 | 0,284 | 0,283 | 0,281 | 0,280 | 0,278 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,984 | 3,067 | 3,070 | 3,073 | 3,061 | 3,048 | 3,035 | 3,021 | 3,008 | 2,995 | 2,981 | 2,967 | 2,970 | 2,973 | 2,976 | 2,978 | 2,981 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,358 | 0,333 | 0,336 | 0,339 | 0,326 | 0,313 | 0,300 | 0,287 | 0,274 | 0,260 | 0,247 | 0,233 | 0,236 | 0,238 | 0,241 | 0,244 | 0,247 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 2,626 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 259,84 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 286,99 | 277,32 | 277,32 | 277,32 | 277,31 | 277,30 | 195,28 | 195,27 | 195,26 | 195,25 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 | 195,24 |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 0,856 | 0,851 | 0,851 | 0,852 | 0,849 | 0,845 | 0,593 | 0,590 | 0,587 | 0,585 | 0,582 | 0,579 | 0,580 | 0,580 | 0,581 | 0,582 | 0,582 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,518 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 1,652 | 1,592 | 1,593 | 1,595 | 1,588 | 1,581 | 1,109 | 1,104 | 1,099 | 1,094 | 1,089 | 1,084 | 1,085 | 1,086 | 1,087 | 1,088 | 1,089 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб./т | 11,819 | 16,513 | 17,574 | 18,342 | 19,059 | 19,805 | 20,579 | 21,384 | 22,220 | 23,089 | 23,991 | 24,929 | 25,904 | 26,917 | 27,969 | 29,063 | 30,199 |
| Затраты на топливо | млн руб. | 19,527 | 26,281 | 27,998 | 29,250 | 30,267 | 31,317 | 22,818 | 23,606 | 24,420 | 25,260 | 26,127 | 27,023 | 28,106 | 29,232 | 30,403 | 31,622 | 32,889 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 7437,201 | 9610,876 | 10238,829 | 10696,697 | 11068,454 | 11452,325 | 8344,474 | 8632,690 | 8930,264 | 9237,491 | 9554,674 | 9882,124 | 10278,128 | 10690,012 | 11118,414 | 11563,996 | 12027,449 |
| Котельная «Гаражная»/ БМК «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,811 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,097 | 0,084 | 0,085 | 0,085 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,211 | 0,185 | 0,187 | 0,187 | 0,211 | 0,213 | 0,215 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,216 | 0,216 | 0,215 | 0,215 | 0,214 | 0,214 | 0,216 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,943 | 2,805 | 2,810 | 2,811 | 3,141 | 3,147 | 3,152 | 3,158 | 3,158 | 3,157 | 3,156 | 3,155 | 3,153 | 3,152 | 3,150 | 3,148 | 3,154 |
| Технологические нужды источника | тыс. Гкал | 0,255 | 0,222 | 0,222 | 0,223 | 0,249 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,249 | 0,249 | 0,250 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,688 | 2,583 | 2,588 | 2,589 | 2,892 | 2,897 | 2,903 | 2,908 | 2,908 | 2,907 | 2,906 | 2,905 | 2,904 | 2,902 | 2,900 | 2,898 | 2,904 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,555 | 0,487 | 0,492 | 0,493 | 0,555 | 0,560 | 0,566 | 0,571 | 0,570 | 0,570 | 0,569 | 0,568 | 0,566 | 0,565 | 0,563 | 0,561 | 0,567 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 2,133 | 2,096 | 2,096 | 2,096 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 226,08 | 246,81 | 246,81 | 246,81 | 246,81 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 247,54 | 268,02 | 268,03 | 268,03 | 268,03 | 193,93 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,94 | 193,93 | 193,94 |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 0,667 | 0,684 | 0,685 | 0,685 | 0,765 | 0,554 | 0,555 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,529 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 1,258 | 1,299 | 1,301 | 1,302 | 1,454 | 1,054 | 1,056 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,056 | 1,055 | 1,055 | 1,057 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб./т | 11,819 | 16,513 | 17,574 | 18,342 | 19,059 | 19,805 | 20,579 | 21,384 | 22,220 | 23,089 | 23,991 | 24,929 | 25,904 | 26,917 | 27,969 | 29,063 | 30,199 |
| Затраты на топливо | млн руб. | 14,864 | 21,451 | 22,873 | 23,879 | 27,720 | 20,880 | 21,737 | 22,630 | 23,510 | 24,423 | 25,370 | 26,352 | 27,370 | 28,425 | 29,519 | 30,653 | 31,911 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 6969,803 | 10234,282 | 10912,668 | 11393,059 | 11860,672 | 8933,934 | 9300,693 | 9682,549 | 10059,328 | 10450,043 | 10855,180 | 11275,244 | 11710,752 | 12162,242 | 12630,267 | 13115,401 | 13653,831 |
| Котельная «БДРСУ»/ БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,463 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,398 | 0,343 | 0,343 | 0,424 | 0,424 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,064 | 0,061 | 0,061 | 0,056 | 0,056 | 0,048 | 0,048 | 0,060 | 0,059 | 0,073 | 0,072 | 0,071 | 0,071 | 0,070 | 0,069 | 0,068 | 0,067 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,128 | 0,123 | 0,124 | 0,115 | 0,116 | 0,102 | 0,102 | 0,128 | 0,117 | 0,140 | 0,132 | 0,125 | 0,117 | 0,110 | 0,102 | 0,095 | 0,087 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,721 | 1,786 | 1,791 | 1,630 | 1,635 | 1,416 | 1,417 | 1,757 | 1,724 | 2,145 | 2,124 | 2,102 | 2,080 | 2,058 | 2,036 | 2,015 | 1,993 |
| Технологические нужды источника | тыс. Гкал | 0,169 | 0,160 | 0,161 | 0,146 | 0,147 | 0,127 | 0,127 | 0,158 | 0,155 | 0,192 | 0,190 | 0,188 | 0,186 | 0,184 | 0,181 | 0,179 | 0,177 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,552 | 1,626 | 1,630 | 1,484 | 1,488 | 1,289 | 1,290 | 1,599 | 1,570 | 1,953 | 1,934 | 1,914 | 1,894 | 1,875 | 1,855 | 1,835 | 1,815 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,335 | 0,322 | 0,327 | 0,301 | 0,305 | 0,267 | 0,269 | 0,337 | 0,308 | 0,367 | 0,348 | 0,328 | 0,308 | 0,289 | 0,269 | 0,249 | 0,229 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,217 | 1,304 | 1,304 | 1,183 | 1,183 | 1,021 | 1,021 | 1,262 | 1,262 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 231,07 | 239,92 | 239,92 | 239,92 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 256,17 | 263,55 | 263,56 | 263,56 | 196,18 | 196,18 | 196,19 | 196,19 | 196,16 | 196,14 | 196,12 | 196,10 | 196,08 | 196,06 | 196,04 | 196,02 | 196,00 |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 0,398 | 0,428 | 0,430 | 0,391 | 0,292 | 0,253 | 0,253 | 0,314 | 0,308 | 0,383 | 0,379 | 0,375 | 0,371 | 0,368 | 0,364 | 0,360 | 0,356 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,528 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 0,754 | 0,804 | 0,806 | 0,734 | 0,548 | 0,474 | 0,475 | 0,589 | 0,578 | 0,719 | 0,712 | 0,704 | 0,697 | 0,690 | 0,682 | 0,675 | 0,668 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб./т | 11,819 | 16,513 | 17,574 | 18,342 | 19,059 | 19,805 | 20,579 | 21,384 | 22,220 | 23,089 | 23,991 | 24,929 | 25,904 | 26,917 | 27,969 | 29,063 | 30,199 |
| Затраты на топливо | млн руб. | 8,907 | 13,275 | 14,171 | 13,461 | 10,442 | 9,395 | 9,770 | 12,588 | 12,839 | 16,595 | 17,070 | 17,557 | 18,054 | 18,563 | 19,084 | 19,617 | 20,163 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 7318,054 | 10183,553 | 10870,529 | 11379,368 | 8827,284 | 9199,949 | 9567,742 | 9971,803 | 10170,626 | 10463,605 | 10763,313 | 11069,928 | 11383,634 | 11704,624 | 12033,096 | 12369,261 | 12713,334 |

Таблица 17.	Технико-экономические показатели системы теплоснабжения котельных ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения (2 сценарий)

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/ БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,999 | 0,919 | 0,919 | 1,624 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,119 | 0,109 | 0,108 | 0,191 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,136 | 0,126 | 0,116 | 0,203 | 0,214 | 0,215 | 0,215 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,215 | 0,215 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,217 | 0,218 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 3,296 | 3,353 | 3,325 | 5,867 | 6,162 | 6,164 | 6,165 | 6,167 | 6,167 | 6,166 | 6,165 | 6,165 | 6,166 | 6,167 | 6,168 | 6,170 | 6,173 |
| Технологические нужды источника | тыс. Гкал | 0,312 | 0,287 | 0,285 | 0,502 | 0,527 | 0,527 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,527 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,984 | 3,066 | 3,041 | 5,365 | 5,635 | 5,636 | 5,638 | 5,640 | 5,639 | 5,639 | 5,638 | 5,637 | 5,638 | 5,640 | 5,641 | 5,642 | 5,645 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,358 | 0,331 | 0,306 | 0,535 | 0,563 | 0,565 | 0,566 | 0,568 | 0,567 | 0,567 | 0,566 | 0,566 | 0,567 | 0,568 | 0,569 | 0,570 | 0,573 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 2,626 | 2,735 | 2,735 | 4,830 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 259,84 | 253,57 | 253,57 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 286,99 | 277,31 | 277,29 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,29 |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 0,856 | 0,850 | 0,843 | 1,048 | 1,100 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,518 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 1,652 | 1,591 | 1,578 | 1,960 | 2,059 | 2,059 | 2,060 | 2,061 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,063 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб./т | 11,819 | 16,513 | 17,574 | 18,342 | 19,059 | 19,805 | 20,579 | 21,384 | 22,220 | 23,089 | 23,991 | 24,929 | 25,904 | 26,917 | 27,969 | 29,063 | 30,199 |
| Затраты на топливо | млн руб. | 19,527 | 26,266 | 27,725 | 35,957 | 39,240 | 40,786 | 42,394 | 44,064 | 45,783 | 47,569 | 49,424 | 51,350 | 53,369 | 55,466 | 57,646 | 59,911 | 62,291 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 7437,201 | 9605,277 | 10138,951 | 7443,695 | 7737,097 | 8042,008 | 8358,878 | 8688,173 | 9027,194 | 9379,304 | 9745,004 | 10124,813 | 10522,885 | 10936,522 | 11366,331 | 11812,939 | 12282,104 |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,811 | 0,705 | 0,705 | Переключение нагрузки на БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,097 | 0,084 | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,211 | 0,185 | 0,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,943 | 2,805 | 2,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические нужды источника | тыс. Гкал | 0,255 | 0,222 | 0,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,688 | 2,583 | 2,588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,555 | 0,487 | 0,492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 2,133 | 2,096 | 2,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 226,08 | 246,81 | 246,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 247,54 | 268,02 | 268,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 0,665 | 0,692 | 0,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,529 | 0,533 | 0,533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 1,258 | 1,299 | 1,301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб./т | 11,819 | 16,513 | 17,574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на топливо | млн руб. | 14,864 | 21,451 | 22,873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 6969,803 | 10234,282 | 10912,668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «БДРСУ»/ БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,463 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,398 | 0,343 | 0,343 | 0,424 | 0,424 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Технологические нужды источника | Гкал/ч | 0,064 | 0,061 | 0,061 | 0,056 | 0,056 | 0,048 | 0,048 | 0,060 | 0,059 | 0,073 | 0,072 | 0,071 | 0,071 | 0,070 | 0,069 | 0,068 | 0,067 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,128 | 0,123 | 0,124 | 0,115 | 0,116 | 0,102 | 0,102 | 0,128 | 0,117 | 0,140 | 0,132 | 0,125 | 0,117 | 0,110 | 0,102 | 0,095 | 0,087 |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,721 | 1,786 | 1,791 | 1,630 | 1,635 | 1,416 | 1,417 | 1,757 | 1,724 | 2,145 | 2,124 | 2,102 | 2,080 | 2,058 | 2,036 | 2,015 | 1,993 |
| Технологические нужды источника | тыс. Гкал | 0,169 | 0,160 | 0,161 | 0,146 | 0,147 | 0,127 | 0,127 | 0,158 | 0,155 | 0,192 | 0,190 | 0,188 | 0,186 | 0,184 | 0,181 | 0,179 | 0,177 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,552 | 1,626 | 1,630 | 1,484 | 1,488 | 1,289 | 1,290 | 1,599 | 1,570 | 1,953 | 1,934 | 1,914 | 1,894 | 1,875 | 1,855 | 1,835 | 1,815 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,335 | 0,322 | 0,327 | 0,301 | 0,305 | 0,267 | 0,269 | 0,337 | 0,308 | 0,367 | 0,348 | 0,328 | 0,308 | 0,289 | 0,269 | 0,249 | 0,229 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,217 | 1,304 | 1,304 | 1,183 | 1,183 | 1,021 | 1,021 | 1,262 | 1,262 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 |
| Структура топливного баланса | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Уголь | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 231,07 | 239,92 | 239,92 | 239,92 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК с коллекторов | кг.у.т./Гкал | 256,17 | 263,55 | 263,56 | 263,56 | 196,18 | 196,18 | 196,19 | 196,19 | 196,16 | 196,14 | 196,12 | 196,10 | 196,08 | 196,06 | 196,04 | 196,02 | 196,00 |
| Расход условного топлива | тыс. тут | 0,398 | 0,428 | 0,430 | 0,391 | 0,292 | 0,253 | 0,253 | 0,314 | 0,308 | 0,383 | 0,379 | 0,375 | 0,371 | 0,368 | 0,364 | 0,360 | 0,356 |
| Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тут/тнт | 0,528 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. т | 0,754 | 0,804 | 0,806 | 0,734 | 0,548 | 0,474 | 0,475 | 0,589 | 0,578 | 0,719 | 0,712 | 0,704 | 0,697 | 0,690 | 0,682 | 0,675 | 0,668 |
| Стоимость топлива с учетом его доставки на площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб./т | 11,819 | 16,513 | 17,574 | 18,342 | 19,059 | 19,805 | 20,579 | 21,384 | 22,220 | 23,089 | 23,991 | 24,929 | 25,904 | 26,917 | 27,969 | 29,063 | 30,199 |
| Затраты на топливо | млн руб. | 8,907 | 13,275 | 14,171 | 13,461 | 10,442 | 9,395 | 9,770 | 12,588 | 12,839 | 16,595 | 17,070 | 17,557 | 18,054 | 18,563 | 19,084 | 19,617 | 20,163 |
| Удельная топливная составляющая в себестоимости топлива в полезно отпущенной тепловой энергии | руб./Гкал | 7318,054 | 10183,553 | 10870,529 | 11379,368 | 8827,284 | 9199,949 | 9567,742 | 9971,803 | 10170,626 | 10463,605 | 10763,313 | 11069,928 | 11383,634 | 11704,624 | 12033,096 | 12369,261 | 12713,334 |

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Птичнинского сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Согласно первому сценарию развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения предполагается вывод из эксплуатации котельных «Мирная», «Гаражная», «БДРСУ», с последующим переводом тепловой нагрузки на новые источники тепловой энергии, блочно-модульные котельные с установленной мощностью 3 МВт и 1,2 МВт. Ввод новых источников тепловой энергии предусмотрен до 2030 года.

Согласно Сценарию №2 развития системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения предполагается переключение тепловой нагрузки котельной «Гаражная», на новый источник тепловой энергии, БМК «Мирная», с последующим выводом из эксплуатации котельной «Гаражная». Строительство тепловых сетей для осуществления данного мероприятия и дальнейшее переключение нагрузки предусматривается в период 2025-2026 гг. Новый источник тепловой энергии предусматривает установленную мощность 6 МВт.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В рамках настоящей актуализации не предусмотрены мероприятия по переоборудованию источников тепловой энергии Птичнинского сельского поселения в источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Птичнинского сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Схемой теплоснабжения не предусмотрен перевод существующих котельных в «пиковый» режим.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На источниках тепловой энергии ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» принят качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Утвержденный температурный график работы котельных 80/60 °С. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях.

Температурный график представлен на рисунке ниже.

Рисунок 3. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельных ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии подробно описаны в Главе 2 настоящего отчета.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Птичнинского сельского поселения не предусмотрен.

5.11. Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

Вопрос о резервировании старых котельных с. Птичник будет рассмотрен на этапе проекта по строительству блочно-модульных котельных.

РАЗДЕЛ 6.	 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция, строительство и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на расчетный срок не предусматриваются в связи отсутствием на территории Птичнинского сельского поселения зон с дефицитом тепловой мощности.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В настоящем разделе разработаны мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, направленные на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения Птичнинского сельского поселения созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, согласно рассматриваемых сценариев, представлены в таблицах ниже.

Таблица 18.	Сводные финансовые затраты на реализацию проектов по обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки на территории Птичнинского сельского поселения по Сценарию 1, тыс. руб. (с НДС)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр труб-да, мм | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2024, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Прогнозный год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-3 | Советская улица, 100 | 13,90 | 80 | Бесканальная прокладка | 15501,49 | 1,08 | 1,02 | 1,06 | 301,925 | 2029 |
| разв. 18 | Советская, 92 | 39,75 | 119 | Бесканальная прокладка | 17035,68 | 1,08 | 1,02 | 1,06 | 948,872 | 2031 |
| Котельная «Гаражная»/БМК «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Празв. 1 | ул. Центральная, д. 13 | 90,83 | 80 | Бесканальная прокладка | 15501,49 | 1,08 | 1,02 | 1,06 | 1972,940 | 2026 |

При реализации Сценария №2 сохраняются мероприятия Сценария №1 по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

Также, по Сценарию 2 запланировано переключение тепловой нагрузки котельной «Гаражная» на БМК «Мирная». Для реализации данного мероприятия потребуется строительство магистральных участков тепловых сетей, от перспективного источника тепловой энергии до существующих участков.

Таблица 19.	Сводные финансовые затраты на реализацию проектов по обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки на территории Птичнинского сельского поселения по Сценарию 2, тыс. руб. (с НДС)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр труб-да, мм | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2024, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Прогнозный год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-2 | Празв. 1 | 528,22 | 200 | Надземная прокладка | 32668,48 | 1,08 | 1,02 | 1,06 | 24179,917 | 2026 |

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На сегодняшний день строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на территории Птичнинского сельского поселения не планируется.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим на территории Птичнинского сельского поселения не предусматривается.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения предусмотрены мероприятия по перекладке ветхих тепловых сетей, представленные в п. 6.7.

6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

По результатам гидравлического моделирования, существующие тепловые сети имеют достаточный резерв пропускной способности для обеспечения дополнительного расхода теплоносителя при присоединении перспективной тепловой нагрузки, в связи с чем реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется.

6.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории

Птичнинского сельского поселения составляет:

– для сетей котельной «Мирная» – 53 года;

– для сетей котельной «Гаражная» – 23 года;

– для сетей котельной «БДРСУ» – 38 лет.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленных на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения.

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода актуализированной Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования.

Оценка стоимости замены трубопроводов выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2024 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №142/пр от 26.02.2024 года.

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.

Таблица 20.	 Сводные финансовые потребности для реализации проектов по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на территории Птичнинского сельского поселения по 1 и 2 сценариям, тыс. руб. (с НДС)

| Наименование мероприятия | Технические параметры | Капиталовложения всего, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/БМК «Мирная» |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного срока | Ø = 50-150 мм, L = 696,9 м. Тип прокладки: подземная/надземная | 22 658,25 | 2026-2033 |
| Котельная «Гаражная»/БМК «Гаражная» |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного срока | Ø = 50-150 мм, L = 631,8 м. Тип прокладки: подземная/надземная | 24 604,31 | 2030-2037 |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного срока | Ø = 40-100 мм, L = 767,6 м. Тип прокладки: подземная/надземная | 27 812,63 | 2030-2039 |

6.8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций на территории муниципального образования настоящей схемой не предусматривается.

РАЗДЕЛ 7.	 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В настоящий момент системы централизованного теплоснабжения Птичнинского сельского поселения не осуществляют горячее водоснабжение потребителей. Таким образом, данный раздел не содержит предложений по переводу горячего водоснабжения потребителей на «закрытую» схему.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем горячего водоснабжения на закрытые отсутствуют по причинам, описанным ранее.

РАЗДЕЛ 8.	 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива (в эквиваленте условного топлива) на источниках теплоснабжения (для зимнего, летнего и переходного периодов) приведены в таблицах 21 – 23.

Таблица 21.	Перспективные максимальные расходы основного топлива (Сценарий 1)

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,999 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 | 0,919 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,995 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 259,84 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 253,57 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 259,55 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 233,10 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 61,07 | 54,85 | 54,85 | 54,85 | 54,85 | 54,85 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 | 38,63 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | т/ч | 500,74 | 436,15 | 436,15 | 436,15 | 436,15 | 436,15 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 | 307,16 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | т/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | т/ч | 117,82 | 102,62 | 102,62 | 102,62 | 102,62 | 102,62 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 72,27 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,856 | 0,851 | 0,851 | 0,852 | 0,849 | 0,845 | 0,593 | 0,590 | 0,587 | 0,585 | 0,582 | 0,579 | 0,580 | 0,580 | 0,581 | 0,582 | 0,582 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 1,652 | 1,592 | 1,593 | 1,595 | 1,588 | 1,581 | 1,109 | 1,104 | 1,099 | 1,094 | 1,089 | 1,084 | 1,085 | 1,086 | 1,087 | 1,088 | 1,089 |
| Котельная «Гаражная»/БМК «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,811 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,808 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 226,08 | 246,81 | 246,81 | 246,81 | 246,81 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 183,44 | 173,91 | 173,91 | 173,91 | 193,92 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 | 140,31 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 43,16 | 40,92 | 40,92 | 40,92 | 45,63 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 | 33,01 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | т/ч | 346,71 | 326,31 | 326,31 | 326,31 | 363,86 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 | 263,27 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | т/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | т/ч | 81,58 | 76,78 | 76,78 | 76,78 | 85,61 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,665 | 0,692 | 0,694 | 0,694 | 0,775 | 0,562 | 0,563 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,562 | 0,562 | 0,563 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 1,258 | 1,299 | 1,301 | 1,302 | 1,454 | 1,054 | 1,056 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,056 | 1,055 | 1,055 | 1,057 |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,463 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,398 | 0,343 | 0,343 | 0,424 | 0,424 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,463 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,398 | 0,343 | 0,343 | 0,424 | 0,424 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Собственные нужды | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 231,07 | 239,92 | 239,92 | 239,92 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 106,99 | 105,14 | 105,14 | 95,41 | 71,02 | 61,30 | 61,30 | 75,78 | 75,78 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 25,17 | 24,74 | 24,74 | 22,45 | 16,71 | 14,42 | 14,42 | 17,83 | 17,83 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | т/ч | 202,75 | 197,28 | 197,28 | 179,03 | 133,25 | 115,03 | 115,03 | 142,20 | 142,20 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | т/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | т/ч | 47,71 | 46,42 | 46,42 | 42,12 | 31,35 | 27,07 | 27,07 | 33,46 | 33,46 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,398 | 0,428 | 0,430 | 0,391 | 0,292 | 0,253 | 0,253 | 0,314 | 0,308 | 0,383 | 0,379 | 0,375 | 0,371 | 0,368 | 0,364 | 0,360 | 0,356 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 0,754 | 0,804 | 0,806 | 0,734 | 0,548 | 0,474 | 0,475 | 0,589 | 0,578 | 0,719 | 0,712 | 0,704 | 0,697 | 0,690 | 0,682 | 0,675 | 0,668 |

Таблица 22.	Перспективные максимальные расходы основного топлива (Сценарий 2)

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,999 | 0,919 | 0,919 | 1,624 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,995 | 0,916 | 0,916 | 1,618 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 259,84 | 253,57 | 253,57 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 259,55 | 233,10 | 233,10 | 289,99 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 | 304,47 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 61,07 | 54,85 | 54,85 | 68,23 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 | 71,64 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | т/ч | 500,74 | 436,15 | 436,15 | 542,59 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 | 569,69 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | т/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | т/ч | 117,82 | 102,62 | 102,62 | 127,67 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 | 134,04 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,856 | 0,850 | 0,843 | 1,048 | 1,100 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 1,652 | 1,591 | 1,578 | 1,960 | 2,059 | 2,059 | 2,060 | 2,061 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,063 |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,811 | 0,705 | 0,705 | Переключение нагрузки на БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,808 | 0,702 | 0,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 226,08 | 246,81 | 246,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 183,44 | 173,91 | 173,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 43,16 | 40,92 | 40,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | т/ч | 346,71 | 326,31 | 326,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | т/ч | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | т/ч | 81,58 | 76,78 | 76,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,665 | 0,692 | 0,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 1,258 | 1,299 | 1,301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,463 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,398 | 0,343 | 0,343 | 0,424 | 0,424 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,463 | 0,438 | 0,438 | 0,398 | 0,398 | 0,343 | 0,343 | 0,424 | 0,424 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Собственные нужды | Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 231,07 | 239,92 | 239,92 | 239,92 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 | 178,58 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 106,99 | 105,14 | 105,14 | 95,41 | 71,02 | 61,30 | 61,30 | 75,78 | 75,78 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 25,17 | 24,74 | 24,74 | 22,45 | 16,71 | 14,42 | 14,42 | 17,83 | 17,83 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | т/ч | 202,75 | 197,28 | 197,28 | 179,03 | 133,25 | 115,03 | 115,03 | 142,20 | 142,20 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 | 178,65 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | т/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | т/ч | 47,71 | 46,42 | 46,42 | 42,12 | 31,35 | 27,07 | 27,07 | 33,46 | 33,46 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 42,04 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,398 | 0,428 | 0,430 | 0,391 | 0,292 | 0,253 | 0,253 | 0,314 | 0,308 | 0,383 | 0,379 | 0,375 | 0,371 | 0,368 | 0,364 | 0,360 | 0,356 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. т/год | 0,754 | 0,804 | 0,806 | 0,734 | 0,548 | 0,474 | 0,475 | 0,589 | 0,578 | 0,719 | 0,712 | 0,704 | 0,697 | 0,690 | 0,682 | 0,675 | 0,668 |

Расход резервного (аварийного) топлива определяется нормативом технологического запаса топлива на тепловых электростанциях и котельных является ОНЗТ и определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу электростанций и котельных в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и тепловой энергии.

В таблицах ниже представлены результаты оценки перспективных значений нормативов создания запасов топлива на период до 2039 года.

Аварийное топливо на территории Птичнинского сельского поселения не предусмотрено.

Таблица 23.	Нормативные запаса аварийных видов топлива (Сценарий 1)

| Наименование показателя | Вид топлива | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | уголь, т. | 22,60 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
| НЭЗТ | уголь, т. | 145,30 | 134,55 | 134,55 | 134,55 | 134,55 | 134,55 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 | 94,76 |
| ОНЗТ | уголь, т. | 167,90 | 155,48 | 155,48 | 155,48 | 155,48 | 155,48 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 |
| Котельная «Гаражная»/БМК «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | уголь, т. | 16,30 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 17,36 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 |
| НЭЗТ | уголь, т. | 104,82 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 111,62 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | 80,76 |
| ОНЗТ | уголь, т. | 121,12 | 115,67 | 115,67 | 115,67 | 128,98 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 | 93,32 |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | уголь, т. | 9,49 | 9,41 | 9,41 | 8,54 | 6,36 | 5,49 | 5,49 | 6,79 | 6,79 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 |
| НЭЗТ | уголь, т. | 60,98 | 60,52 | 60,52 | 54,92 | 40,88 | 35,29 | 35,29 | 43,62 | 43,62 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 |
| ОНЗТ | уголь, т. | 70,46 | 69,93 | 69,93 | 63,46 | 47,24 | 40,77 | 40,77 | 50,41 | 50,41 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,33 |

Таблица 24.	Нормативные запаса аварийных видов топлива (Сценарий 2)

| Наименование показателя | Вид топлива | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная»/БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | уголь, т. | 22,60 | 20,93 | 20,93 | 26,04 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 |
| НЭЗТ | уголь, т. | 145,30 | 134,55 | 134,55 | 167,39 | 175,74 | 175,74 | 175,74 | 175,74 | 175,74 | 175,74 | 175,74 | 175,74 | 175,74 | 175,74 | 175,74 | 175,74 | 175,74 |
| ОНЗТ | уголь, т. | 167,90 | 155,48 | 155,48 | 193,42 | 203,08 | 203,08 | 203,08 | 203,08 | 203,08 | 203,08 | 203,08 | 203,08 | 203,08 | 203,08 | 203,08 | 203,08 | 203,08 |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | уголь, т. | 16,30 | 15,57 | 15,57 | Переключение нагрузки на БМК «Мирная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЭЗТ | уголь, т. | 104,82 | 100,10 | 100,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОНЗТ | уголь, т. | 121,12 | 115,67 | 115,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «БДРСУ»/БМК «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | уголь, т. | 9,49 | 9,41 | 9,41 | 8,54 | 6,36 | 5,49 | 5,49 | 6,79 | 6,79 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 |
| НЭЗТ | уголь, т. | 60,98 | 60,52 | 60,52 | 54,92 | 40,88 | 35,29 | 35,29 | 43,62 | 43,62 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 |
| ОНЗТ | уголь, т. | 70,46 | 69,93 | 69,93 | 63,46 | 47,24 | 40,77 | 40,77 | 50,41 | 50,41 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,33 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Возобновляемые источники энергии на существующих источниках тепловой энергии не используются.

Основным видом топлива на котельных Птичнинского сельского поселения является бурый уголь. Низшая теплотворная способность топлива, поставляемого на котельные за период 2019-2023 гг., представлена в таблице 25.

Таблица 25.	Низшая теплотворная способность топлива, поставляемого на котельные ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» на территории Птичнинского сельского поселения

| Год | Марка угля | Низшая теплотворная способность, ккал/кг (средняя за год) |
| --- | --- | --- |
| 2019 | Красноярский 2 БР, Красноярский 3 БР, Райчихинский 2БР | 3836 |
| 2020 | Красноярский 2 БР, Переясловский 2 БР, Райчихинский 2 БР | 3856 |
| 2021 | 2БР Бородинский, 2БР, 2БПК Северо-Восточный | 3602 |
| 2022 | Уртуйский 2БР, Переясловский 2БР, Северо-Восточный 2БР, Бородинский 2БПКО, Северо-Восточный 2БР | 3702 |
| 2023 | Райчихинский 2БР, Переясловский 2БР, Краснокаменский 2БР, Огоджинский каменный Д, Красноярский 2БР, Красноярский 2БПКО, Красноярский 3БР | 3710 |

Топливно-энергетические балансы котельных за 2019-2023 гг. представлены в таблице 26. Расход условного топлива котельной графически в виде диаграммы представлен на рисунке ниже.

Таблица 26.	Суммарные топливно-энергетические балансы котельных

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Мирная» |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива в натуральном выражении | тыс. т | 1,478 | 1,284 | 1,591 | 1,456 | 1,652 |
| Расход топлива в условном выражении | тыс. т.у.т. | 0,810 | 0,707 | 0,819 | 0,770 | 0,856 |
| Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,334 | 3,684 | 3,387 | 3,296 | 3,296 |
| Технологические нужды источника | тыс. Гкал | 0,359 | 0,348 | 0,272 | 0,268 | 0,312 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 2,975 | 3,336 | 3,115 | 3,028 | 2,984 |
| Котельная «Гаражная» |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива в натуральном выражении | тыс. т | 1,272 | 1,245 | 1,338 | 1,169 | 1,258 |
| Расход топлива в условном выражении | тыс. т.у.т. | 0,689 | 0,679 | 0,685 | 0,626 | 0,665 |
| Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,237 | 2,989 | 2,766 | 2,815 | 2,943 |
| Технологические нужды источника | тыс. Гкал | 0,351 | 0,305 | 0,231 | 0,229 | 0,255 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 2,887 | 2,684 | 2,534 | 2,586 | 2,688 |
| Котельная «БДРСУ» |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива в натуральном выражении | тыс. т | 0,803 | 0,642 | 0,743 | 0,660 | 0,754 |
| Расход топлива в условном выражении | тыс. т.у.т. | 0,435 | 0,351 | 0,380 | 0,353 | 0,398 |
| Производство тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,121 | 1,923 | 1,786 | 1,730 | 1,721 |
| Технологические нужды источника | тыс. Гкал | 0,276 | 0,263 | 0,194 | 0,156 | 0,169 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 1,845 | 1,661 | 1,592 | 1,574 | 1,552 |

Расход условного топлива по источникам тепловой энергии Птичнинского сельского поселения, тыс. т.у.т.

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристики используемого на котельных топлива представлены в разделе 8.2. Согласно сценариям развития данные виды топлива сохраняются на территории Птичнинского сельского поселения.

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На территории Птичнинского сельского поселения функционируют 3 источника выработки тепловой энергии.

В качестве основного топлива на всех источниках используется уголь.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса

Основным видом топлива на источниках тепловой энергии является уголь. Перевод на другой вид топлива в рассматриваемом периоде не планируется.

РАЗДЕЛ 9.	 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии представлено в Главе 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главах 5 и 7 Обосновывающих материалов, а величина затрат на реализацию данных мероприятий представлена в таблицах 27 и 28.

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор –Стрелкова Н.Г.

Время/дата подписания в печать – 13:25 /05.09.2024

Тираж – 130   экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»